Приложение

УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 19.04.2024 № 329

СУКСУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2040 ГОД

КНИГА 1. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Оглавление

1	Паспорт программы	4

2	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	8

2.1	Теплоснабжение	8

2.1.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	8

2.1.2	Анализ существующего технического состояния систем теплоснабжения………………………………………………………………………………15

2.1.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов………………………………………………………………………….…………….33

2.2	Водоснабжение	47

2.2.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	47

2.2.2	Анализ существующего технического состояния систем водоснабжения	51

2.2.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов………………………………………………………………………………………..60

2.3	Водоотведение	62

2.3.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	62

2.3.2	Анализ существующего технического состояния систем водоотведения	63

2.3.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов………………………………………………………………………………………..72

2.4	Электроснабжение	73

2.4.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	73

2.4.2	Анализ существующего технического состояния систем электроснабжения	73

2.4.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов…………………………………………………………………………………..……99

2.5	Газоснабжение	122

2.5.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	122

2.5.2	Анализ существующего технического состояния систем газоснабжения……………………………………………………………………………….122

2.5.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов………………………………………………………………………………………123

2.6	Обращение с твердыми коммунальными отходами	129

2.6.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	129

2.6.2	Анализ существующего технического состояния систем по обращению с твердыми коммунальными отходами	129

2.6.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов………………………………………………………………………………………181

3	План развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана………………………………………………………………………………………………185

3.1	Прогноз численности и состава населения	185

3.2	Экономическое развитие	191

3.3	Прогноз развития застройки Суксунского городского округа	195

3.4	Прогноз изменения доходов населения	199

3.5	Перечень перспективных показателей	200

3.6	Количественное определение перспективных показателей развития	201

3.7	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	202

4	Перечень мероприятий и целевых показателей по каждому виду коммунальных ресурсов…………………………………………………………………………………………...204

4.1	Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры Суксунского городского округа	204

4.2	Общая программа проектов	207

5	Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	221

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Суксунского городского округа Пермского края на период с 2024 по 2040 год |
| --- | --- |
| Основания для актуализации программы | Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы | Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края |
| Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЯНЭНЕРГО» (ИНН: 7813351008) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа Пермского края |
| Соисполнители программы | Юридические и физические лица, владеющие на праве собственности и ином законном основании объектами коммунальной инфраструктуры и (или) оказывающие на территории муниципального образования Суксунский городской округ соответствующие коммунальные услуги газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов |
| Цели программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов Суксунского городского округа Пермского края на период с 2024 по 2040 год |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов систем коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели: | Электроснабжение 1.1 Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления Годовой расход электрической энергии населением – 13,584 млн.кВт.ч; Удельный годовой расход электрической энергии в МКД – 791,62 кВт.ч/чел. в год; Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО – 100% Надежность поставки ресурса индекс SAIFI - 0,1628 индекс SAIDI - 0,2122 Уровень потерь электрической энергии – 6,7% Теплоснабжение Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления Величина новых нагрузок – 25,12 Гкал/ч; Удельный расход тепловой энергии на отопление – 0,22 Гкал/м2 в год; Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета – 100 % Качество и надежность поставки ресурса Количество инцидентов на тепловых сетях – 0 ед./км в год; Показатели эффективности производства ресурса Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии – 154,9 кг у.т./Гкал; Показатели эффективности транспортировки ресурса Технологические потери тепловой энергии – 2,3 %; Водоснабжение Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления Величина новых нагрузок (прирост) – (-56,40) м3/сут; Удельный расход холодной воды населением – 78,83 м3/чел; Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО – 19 %; Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО – 100 %; Надежность и бесперебойность водоснабжения Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0 %; Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - 0 %; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организациям, осуществляющим холодное водоснабжение – 0 ед./км; Показатели эффективности производства ресурса Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды – 0,5 кВт.ч/м3; Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды – 2,36 кВт.ч/м3; Показатели эффективности транспортировки ресурса Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 11 % Водоотведение Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления Величина новых нагрузок (прирост) – (-56,40) м3/сут; Надежность и бесперебойность водоотведения, качество очистки сточных вод Удельное количество аварий и засоров – 0 ед./км; Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения – 0 %; Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения – 0 %; Показатели эффективности производства ресурса Удельный расходы электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод – 2,5 кВт.ч/м3; Удельный расходы электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод – 2,5 кВт.ч/м3; Газоснабжение Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления Величина общего потребления газа – 40,099 млн.м3; Удельная величина потребления газа населением – 424 м2/чел; Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета – 100%; Показатели эффективности производства ресурса Удельный вес газа в топливном балансе – 98 %; Обращение с ТКО Прирост годовой объема отходов – (-0,30) тыс.т; Охват образования ТКО системой раздельного сбора – 100 %; Показатели надежности Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб – 0 %; Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов – 0 ед. |
| Срок и этапы реализации программы | Период реализации Программы на период с 2024 года до 2040, в том числе по этапам: - 2024 год - 2025 год - 2026 год - 2027 год - 2028 год 2029 – 2040 годы – второй этап |
| Объемы требуемых капитальных вложений | 1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 67341,15 тыс.руб; 2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 4440,00 тыс.руб; 3 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 689205,56 тыс.руб; 4 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 443249,45 тыс.руб; 5 ВОДООТВЕДЕНИЕ 319056,72 тыс.руб; 6 ИТОГО 1523292,88 тыс.руб; в том числе источники финансирования: собственные средства организации 518252,69 тыс.руб; бюджетные средства 938192,39 тыс.руб; привлеченные средства 67341,15 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами реализации программы являются создание системы коммунальной инфраструктуры Суксунского городского округа, отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при доступных для населения тарифах. В результате реализации Программы должны быть обеспечены: комфортность и безопасность условий проживания; надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности ресурсоснабжающих организаций. |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В настоящее время на территории Суксунского ГО действует 14 источников централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые и административные и социально-значимые объекты. Суммарная установленная мощность источников тепла составляет 17,798 Гкал/час. Обслуживание котельных осуществляется Общество с ограниченной ответственностью «Джи-пром Тепло» (далее по тексту – ООО «Джи-пром Тепло») и Общество с ограниченной ответственностью «Настена» (далее по тексту - ООО «Настена»). В рамках концессионного соглашения, объекты систем теплоснабжения МУП «СКС» с целью дальнейшей их реконструкции переданы ООО «Джи-пром Тепло» на правах владения и пользования.

Централизованное теплоснабжение на территории Суксунского ГО организованно в пяти населенных пунктах: рп. Суксун, д. Кошелево, с. Ключи, с. Тис, д. Киселево. Теплоснабжение на территории других населенных пунктов городского округа осуществляется от автономных источников тепла (газовые котлы, котлы на твердом топливе, печи и т.п.).

Реестр систем теплоснабжения представлен в таблицах 2.1.1.1-2.1.1.2.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

На территории Суксунского ГО также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется природный газ, твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия. Обслуживание автономных котельных осуществляется ООО «Джи-пром Тепло», ООО «Настена», а также собственниками источников тепла.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано. Часть населения в индивидуальных жилых домах для нужд отопления и приготовления горячей воды используют автономные установки, работающие на твёрдом топливе, природном газе, либо электроэнергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Таблица 2.1.1.1. Реестр систем централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование или № котельной | Адрес | Принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная и т.п.) | Собственник источника теплоснабжения | Обслуживающая организация | Год постройки | Дата последнего капитального ремонта | Износ, % факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Вид, право владения |  |  |  |
| 1 | рп. Суксун | Котельная №1 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 2000 | - | 80 |
| 2 | рп. Суксун | Котельная №2 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 1997 | - | 80 |
| 3 | рп. Суксун | Котельная №3 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 2005 | - | 60 |
| 4 | д. Кошелево | Котельная №4 | Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище "Очистные" | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 2005 | - | 80 |
| 5 | рп. Суксун | Котельная №6 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 1995 | - | 100 |
| 6 | рп. Суксун | Котельная №7 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 1996 | - | 70 |
| 7 | рп. Суксун | Котельная №8 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 1998 | - | 70 |
| 8 | рп. Суксун | Котельная №9 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 1998 | - | 80 |
| 9 | рп. Суксун | Котельная №11 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 2003 | - | 70 |
| 10 | рп. Суксун | Котельная №12 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 2013 | - | 50 |
| 11 | рп. Суксун | Котельная №13 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 2013 | - | 80 |
| 12 | д. Киселево | Котельная №14 | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО «Джи-пром Тепло» | Концессия по 31.12.2036 | 2004 | - | 90 |
| 13 | с. Ключи | Котельная №5 | Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена" | Долгосрочная аренда (49 лет) | 2021 | - | 0 |
| 14 | с. Тис | Котельная №10 | Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена" | Долгосрочная аренда (49 лет) | 2021 | - | 0 |

Таблица 2.1.1.2. Реестр локальных источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование или № котельной | Адрес | Принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная и т.п.) | Собственник источника теплоснабжения | Обслуживающая организация | Год постройки | Дата последнего капитального ремонта | Износ, % факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Вид, право владения |  |  |  |
| 1 | с. Ключи | Котельная Администрации | Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Золина, д.59 | муниципальная | Суксунский городской округ | АО «Газпром газраспределение Пермь» | договор на ТО | 1972 | 2012 | 40 |
| 2 | д. Киселево | Котельная Администрации | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, двлд. 2а | муниципальная | Суксунский городской округ | АО «Газпром газраспределение Пермь» | договор на ТО | 2003 | - | 59 |
| 3 | рп. Суксун | Котельная Администрации | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, д. 44 | муниципальная | Суксунский городской округ | АО «Газпром газраспределение Пермь» | договор на ТО | 2000 | - | 50 |
| 4 | с. Торговище | Котельная ДК | Пермский край, Суксунский р-н, с. Торговище, ул. Трактовая, д. 37г | муниципальная | Суксунский городской округ | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1973 | - | 66 |
| 5 | с. Тис | Котельная ДК | Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Советская, зд. 2 | муниципальная | Суксунский городской округ | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1967 | - | 67 |
| 6 | с. Ключи | Котельная ДК | Пермский край, Суксунский р-н, с Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 17 | муниципальная | Суксунский городской округ | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1972 | - | 66 |
| 7 | д. Поедуги | Котельная ДК | Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Рогожникова, д.10 | муниципальная | Суксунский городской округ | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1970 | - | 62 |
| 8 | д. Бор | Котельная СК | Пермский край, р-н Суксунский, с. Бор, ул. Центральная, дом 16а | муниципальная | Суксунский городской округ | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1981 | - | 63 |
| 9 | д. Н. Истекаевка | Котельная СК | Пермский край, Суксунский р-н, д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 14 | муниципальная | Суксунский городской округ | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1974 | - | 63 |
| 10 | д. Пепелыши | Котельная СК | Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д. 15 | муниципальная | Суксунский городской округ | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1984 | - | 62 |
| 11 | д. Васькино | Котельная СК | Пермский край, Суксунский р-н, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 47 | муниципальная | Суксунский городской округ | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1970 | - | 66 |
| 12 | с. Брёхово | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, с. Брехово, ул. Школьная, д. 7 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена" | Долгосрочная аренда (49 лет) | 1967 | - | 67 |
| 13 | д. Васькино | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 53 | муниципальная | Суксунский городской округ | ИП Таврияров | Договор на обслуживание по 31.12.2024 | 2014 | - | 24,3 |
| 14 | с. Ключи | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул.40 лет Победы, д.18 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена | Договор на обслуживание по 31.12.2024 | 1986 | - | 65 |
| 15 | д. Моргуново | Котельная школы | Пермский край, р-н. Суксунский, д. Моргуново, ул. Трактовая, д. 41 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена" | Долгосрочная аренда (49 лет) | 1963 | - | 67 |
| 16 | с. Сабарка | Котельная ДК | Пермский край, Суксунский р-н, с. Сабарка, ул. Победы, д. 2 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена" | Долгосрочная аренда (49 лет) | 2013 | - | 51 |
| 17 | с. Сабарка | Котельная школы - ДС | Пермский край, Суксунский р-н, с. Сабарка, ул. Победы, д. 4 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена" | Долгосрочная аренда (49 лет) | 2013 | - | 50 |
| 18 | д. Ковалево | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Ковалево, ул. Дорожная, д.23 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена" | Договор на обслуживание по 31.12.2024 | 2014 | - | 53 |
| 19 | д. Пепёлыши | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д.14-1 | муниципальная | Суксунский городской округ | ИП Тавлияров | Договор на обслуживание по 31.12.2024 | 1974 | - | 64 |
| 20 | д. Поедуги | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 23 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена" | Договор на обслуживание по 31.12.2024 | 1986 | - | 41,7 |
| 21 | д. Поедуги | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 14 | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена" | Договор на обслуживание по 31.12.2024 | 1981 | - | 47,2 |
| 22 | д. Сызганка | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Сызганка | муниципальная | Суксунский городской округ | ООО "Настена" | Договор на обслуживание по 31.12.2024 | 1988 | - | 60 |
| 23 | с. Торговище | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, с Торговище, ул. Южная, д. 1б | муниципальная | Суксунский городской округ | МАОУ «Тисовская СОШ – ДС» | оперативное управление | 2017 | - | 31,53 |
| 24 | д. Киселево | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14 | муниципальная | Суксунский городской округ | МОУ «Киселевская ОШИ» | оперативное управление | 1989 | - | 62 |
| 25 | д. Киселево | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14 | муниципальная | Суксунский городской округ | МОУ «Киселевская ОШИ» | оперативное управление | 1989 | - | 63 |
| 26 | д. Киселево | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14 | муниципальная | Суксунский городской округ | МОУ «Киселевская ОШИ» | оперативное управление | 1995 | - | 61 |
| 27 | д. Киселево | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14 | муниципальная | Суксунский городской округ | МОУ «Киселевская ОШИ» | оперативное управление | 2000 | - | 60 |
| 28 | с. Брехово | Котельная библиотеки | Пермский край, Суксунский р-н, с. Брехово, ул. Школьная, д.3 | муниципальная | Суксунский городской округ | МУК "Суксунская ЦБС" | оперативное управление | 1980 | - | 50 |
| 29 | с. Ключи | Котельная ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ» | Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Золина, д. 180 | ведомственная | Суксунская ЦРБ | ООО "Газпром межрегион газ Пермь» | договор на ТО | 2007 | - | 40 |
| 30 | д. Киселево | Котельная ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ» | Пермский край, Суксунский р-он, д. Киселево, ул. Советская, д. 6, кв. 2 | ведомственная | Суксунская ЦРБ | ООО "Газпром межрегион газ Пермь» | договор на ТО | 2009 | - | 45 |

Котельные №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13 и 14 обеспечивают нагрузку систем отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и социально-значимых объектов.

Котельная №4 (урочище "Очистные") обеспечивает нагрузку отопления здания очистных сооружений.

Единственным потребителем котельной №9 (рп. Суксун, ул. Халтурина, д. 6) является здание МВД.

Единственным потребителем котельной №5 (с. Ключи ул. 40 лет Победы, д. 20) является здание школы.

Котельная №10 (с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) обеспечивает нагрузку системы отопления социально-значимых объектов (детский сад, ФАП).

Котельная №12 (рп. Суксун, ул. Чапаева, 14Б) обеспечивает нагрузку отопления и горячего водоснабжения детского сада, прочие потребители отсутствуют.

Анализ существующего технического состояния систем теплоснабжения

Источники тепловой энергии

Системы теплоснабжения от газовых котельных №6, №13, №7, №3, имеют отопительную нагрузку и нагрузку ГВС. Котельные №3 и №13 обеспечивают нагрузку системы горячего водоснабжения в межотопительный период, в зонах действия котельных №6 и №7 соответственно. Услуга ГВС предоставляется жителям от индивидуальных тепловых пунктов (далее ИТП), располагающихся внутри зданий, путем нагрева холодной воды в кожухотрубных теплообменниках. Системы ГВС присоединены к тепловым сетям по закрытой схеме через кожухотрубные теплообменники.

Оборудование централизованных источников тепла, действующих на территории Суксунского ГО, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП.

На подающих трубопроводах котельных, идущих от котлов, установлена автоматическая система защиты от повышения давления сетевой воды, реализуемая при помощи датчиков давления и двух клапанов предохранительных сбросных пружинных. Клапан защищает котлы от превышения в них давления на 10% выше номинального.

В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты.

Ниже приведено краткое описание источников централизованного теплоснабжения.

Котельная №1 
(Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 0,688 Гкал/час, фактическая – 0,62 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка - 0,258 Гкал/час. Год ввода котельной в эксплуатацию – 1992. Режим работы котельной - отопительный период. Котельная покрывает отопительную нагрузку потребителей. Приготовление ГВС в котельной не производится.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). В котельной установлено 2 котла (1 основной и 1 резервный). Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в обратный трубопровод подпиточными насосами, установленными в котельной. Включение и работа подпиточных насосов осуществляется автоматически посредством электроконтактного манометра.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельная №2 
(Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 1,376 Гкал/час, фактическая – 1,238 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 0,546 Гкал/час. Год ввода котельной в эксплуатацию – 1997 (1972). Режим работы котельной - отопительный период. Котельная покрывает отопительную нагрузку потребителей. Приготовление ГВС в котельной не производится.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). В котельной установлено 2 котла (1 основной и 1 резервный). Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в обратный трубопровод подпиточными насосами, установленными в котельной. Включение и работа подпиточных насосов осуществляется автоматически посредством электроконтактного манометра.

Для подогрева воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной установлен подогреватель подпиточной воды.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун. Для обеспечения резервного запаса воды, идущей на подпитку, используется цистерна объемом V= 3 м2. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельная №4 
(Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные»)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 0,086 Гкал/час, фактическая – 0,077 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 0,102 Гкал/час. Год ввода котельной в эксплуатацию – 2005. Режим работы котельной - отопительный период. Котельная отапливает производственные здания на территории биологических очистных сооружений.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная).

В котельной установлено 2 котла (1 основной и 1 резервный). Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в обратный трубопровод из системы централизованного водоснабжения рп. Суксун, за счет большего давления. Для предотвращения обратного тока теплоносителя из системы теплоснабжения установлен обратный клапан.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельная №5 
(Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 0,322 Гкал/час, фактическая – 0,322 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 0,302 Гкал/час. В 2021 году котельная была реконструирована, было установлено новое котельное оборудование. Режим работы котельной - отопительный период. Котельная покрывает отопительную нагрузку потребителей. Приготовление ГВС в котельной не производится.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в обратный трубопровод из системы централизованного водоснабжения с. Ключи, за счет большего давления. Для предотвращения обратного тока теплоносителя из системы теплоснабжения установлен обратный клапан.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения с. Ключи. Для обеспечения резервного запаса воды, идущей на подпитку используется емкость объемом V= 2 м2. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельная №8 
(Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 1,376 Гкал/час, фактическая – 1,238 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 0,514 Гкал/час. Год ввода котельной в эксплуатацию – 1998. Режим работы котельной - отопительный период. Котельная покрывает отопительную нагрузку потребителей. Приготовление ГВС в котельной не производится.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная).

В котельной установлено 2 котла (1 основной и 1 резервный). При температуре наружного воздуха ниже минус 25оС, для предоставления качественной услуги по теплоснабжению, работают оба котла. Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в обратный трубопровод подпиточными насосами, установленными в котельной.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун. Для обеспечения резервного запаса воды, идущей на подпитку, используется емкость объемом V= 2 м2. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельная №9 
(Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 1,142 Гкал/час, фактическая – 0,128 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 0,093 Гкал/час. Год ввода котельной в эксплуатацию – 1998. Режим работы котельной - отопительный период. Котельная располагается в пристрое к зданию №6 по ул. Халтурина (МВД). Котельная покрывает отопительную нагрузку потребителей. Приготовление ГВС в котельной не производится.

Система теплоснабжения котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная).

В котельной установлено 3 котла (2 основных и 1 резервный). Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает в систему отопления здания МВД, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котлы, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение системы теплоснабжения осуществляется при запуске котлов в начале отопительного периода. Расход подпиточной воды отсутствует, ввиду герметичности системы.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун. Резервный запас воды в котельной отсутствует. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует.

Подключение котлов выполнено непосредственно к системе отопления здания. Транзитные тепловые сети отсутствуют.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Учет отпускаемой тепловой энергии осуществляется по показаниям узла учета тепла, установленном в котельной.

Котельная №10 
(Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 0,28 Гкал/час, фактическая – 0,28 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 0,280 Гкал/час. В 2021 году котельная была реконструирована, было установлено новое котельное оборудование. Режим работы котельной - отопительный период. Котельная покрывает отопительную нагрузку потребителей. Приготовление ГВС в котельной не производится.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в обратный трубопровод подпиточными насосами, установленными в котельной.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения с. Тис.

Для обеспечения резервного запаса воды, идущей на подпитку, используется емкость объемом V= 2 м2. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельная №11 
(Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 4,3 Гкал/час, фактическая – 3,87 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 1,568 Гкал/час. Год ввода котельной в эксплуатацию – 2003. Режим работы котельной - отопительный период. Котельная покрывает отопительную нагрузку потребителей. Приготовление ГВС в котельной не производится.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная).

При запуске в эксплуатацию система теплоснабжения от котельной была независимая, двухконтурная. Независимая система организовывалась благодаря установленным в котельной двум пластинчатым теплообменникам. В настоящее время пластинчатые теплообменники неисправны и не эксплуатируются.

В котельной установлено 2 котла (1 основной и 1 резервный). Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителей, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в обратный трубопровод подпиточными насосами, установленными в котельной.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун.

Для обеспечения резервного запаса воды, идущей на подпитку, используется емкость объемом V= 5 м2. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельная №12
(Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 0,138 Гкал/час, фактическая – 0,125 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 0,071 Гкал/час. Год ввода котельной в эксплуатацию – 2013. Режим работы котельной - отопительный период. Котельная обеспечивает нагрузку системы отопления и горячего водоснабжения детского сада.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная).

В котельной установлено 2 котла (1 основной и 1 резервный). При температуре наружного воздуха ниже минус 20оС, для предоставления качественной услуги по теплоснабжению, работают оба котла. Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в обратный трубопровод подпиточными насосами, установленными в котельной.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун.

Для обеспечения резервного запаса воды, идущей на подпитку, используется емкость объемом V= 3м2. Для умягчения подпиточной воды в котельной установлен умягчитель воды марки Экодар EMS S-274 производительностью 0,5-0,7м3/час.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельная №14
 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 0,172 Гкал/час, фактическая – 0,155 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 0,072 Гкал/час. Год ввода котельной в эксплуатацию – 2004. Режим работы котельной - отопительный период. Котельная покрывает отопительную нагрузку потребителей. Приготовление ГВС в котельной не производится.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная).

В котельной установлено 2 котла (1 основной и 1 резервный). Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в обратный трубопровод из системы централизованного водоснабжения рп. Суксун, за счет большего давления. Для предотвращения обратного тока теплоносителя из системы теплоснабжения установлен обратный клапан.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения д. Киселева.

Для обеспечения резервного запаса воды, идущей на подпитку, используется емкость объемом V= 3 м2. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельные №6 и №13 работают на одну систему централизованного теплоснабжения. Котельная №6 обеспечивает тепловой энергией (отопление и подогрев ГВС) потребителей в отопительный период. Котельная №13 используется для выработки тепловой энергии идущей на приготовление ГВС в летний период. Приготовление горячей воды для нужд ГВС осуществляется в ИТП, установленных у потребителей.

Котельная №6
 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д.1)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 3,237 Гкал/час, фактическая – 2,94 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 1,215 Гкал/час. Режим работы котельной - отопительный период.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная).

В котельной установлено 2 котла (1 основной и 1 резервный). При температуре наружного воздуха ниже минус 25оС, для предоставления качественной услуги по теплоснабжению, работают оба котла. Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется подпиточными насосами, установленными в котельной №13. Включение и работа подпиточных насосов осуществляется автоматически посредством электроконтактного манометра. В качестве резервной используется система подпитки в котельной №6.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун. Для обеспечения резервного запаса воды в котельной №6 установлен резервуар запаса подпиточной воды объемом V= 2 м3. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной №6 отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельная №13 
(Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 0,215 Гкал/час, фактическая – 0,196 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 0,149 Гкал/час. Режим работы котельной – летний период (обеспечения тепловой энергии на подогрев ГВС в ИТП).

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная).

В котельной установлен 1 котел. Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котле теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Тепловая энергия используется на подогрев ГВС в ИТП потребителей. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами (основной и резервный), установленными на обратном трубопроводе в котельной №13.

Заполнение и подпитка системы централизованного теплоснабжения осуществляется подпиточными насосами, установленными в котельной №13. Включение и работа подпиточных насосов осуществляется автоматически посредством электроконтактного манометра. В качестве резервной используется система подпитки в котельной №6.

Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун. Для обеспечения резервного запаса воды в котельной №13 установлен резервуар запаса подпиточной воды объемом V= 2 м3. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной №13 отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельные №7 и №3 работают на одну систему централизованного теплоснабжения. Котельная №7 обеспечивает тепловой энергией (отопление, вентиляции и подогрев ГВС) всех потребителей в отопительный период Котельная №3 в отопительный период выполняет функцию ЦТП по приготовлению горячей воды в теплообменниках, установленных в котельной. В межотопительный период - обеспечивает нагрев горячей воды.

Котельная №7 
(Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 4,299 Гкал/час, фактическая – 3,87 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 1,442 Гкал/час. Год ввода котельной в эксплуатацию – 1996. Режим работы котельной - отопительный период.

Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная).

В котельной установлено 2 котла (1 основной и 1 резервный). При температуре наружного воздуха ниже минус 25оС, для предоставления качественной услуги по теплоснабжению, работают оба котла. Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

Нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает по сетям теплоснабжения до потребителя, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается обратно в котельную, для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается тремя циркуляционными насосами (1 основной и 2 резервных), установленными на обратном трубопроводе в котельной.

Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется подпиточными насосами, установленными в котельной №7. Включение и работа подпиточных насосов осуществляется автоматически посредством электроконтактного манометра.

С целью подогрева подпиточной воды в котельной установлен кожухотрубный подогреватель. Для обеспечения резервного запаса воды в котельной установлен резервуар запаса подпиточной воды объемом V= 4 м3. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный метод регулирования предусматривает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя от котельной поддерживается согласно температурному графику 95/70°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

Котельная №3 
(Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г)

Проектная тепловая мощность котельной составляет 0,138 Гкал/час, фактическая – 0,124 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка равна 0,068 Гкал/час. Год ввода котельной в эксплуатацию – 2005. От котельной предоставляется только ГВС.

В отопительный период котельная выполняет функцию ЦТП. В котельную №3 от котельной №7 по тепловым сетям поступает теплоноситель для подогрева ГВС. Приготовления ГВС осуществляется по двухступенчатой схеме в двух кожухотрубных теплообменниках, установленных в котельной №3. В летний период пускаются в работу водогрейные котлы, для выработки тепловой энергии идущей на подогрев ГВС.

Подогретая вода ГВС из котельной №3 по сетям ГВС поступает к потребителям, где расходуется. Пополнение системы ГВС осуществляется из системы централизованного водоснабжения рп. Суксун.

В котельной установлено 2 котла. В летний период, нагретый в котлах теплоноситель (сетевая вода) поступает в теплообменники, установленные в котельной, где отдав часть тепловой энергии на подогрев ГВС, возвращается обратно в котлы. Циркуляция теплоносителя обеспечивается двумя циркуляционными насосами, по одному насосу на каждый котел.

Основным видом топлива для котельной является природный газ. Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Удельный расход условного топлива 154,9 кг.у.т./Гкал. Резервное топливо отсутствует.

В качестве теплоносителя в котельной используется вода. Водоснабжение котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун. Система химической очистки воды идущей на подпитку системы теплоснабжения в котельной отсутствует. Заполнение теплоносителем системы теплоснабжения котельной №3 осуществляется при пуске котлов в работу.

Температура ГВС от котельной №3 поддерживается в районе 60-75°С.

На котельной установлены узлы учета потребляемых энергетических ресурсов, а именно холодной воды, электроэнергии, природного газа. Узел учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует, определение величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

В состав основного оборудования локальных источников тепла входят водогрейные котлы разной мощности, котельные располагаются вблизи отапливаемых объектов. В качестве котельно-печного топлива используется природный газ, твердое топливо (дрова, уголь) и электроэнергия.

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.1. Структура основного (котлового) оборудования котельных Суксунского ГО

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество единиц | Производительность, Гкал/ч, (т/ч) | Примечание (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) |
| 1.1 | КВ-Г-0,4-95СР №22 2000год | 2000 | 1 | 0,344 | 0,310 | В работе |
| 1.2 | КВ-Г-0,4-95СР №23 2000год | 2000 | 1 | 0,344 | 0,310 | В резерве (требует ремонта) |
| 2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) |
| 2.1 | КСВа-0,8 ГН 1997г №23 | 1997 | 1 | 0,688 | 0,619 | В работе |
| 2.2 | КСВа-0,8 ГН 1995г. №8 | 1997 | 1 | 0,688 | 0,619 | В резерве (требует ремонта) |
| 3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) |
| 3.1 | Хопер-80 №437 2004 | 2005 | 1 | 0,069 | 0,062 | В работе |
| 3.2 | Хопер-80 №439 2004 | 2005 | 1 | 0,069 | 0,062 | В работе |
| 4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») |
| 4.1 | Хопер-50 2004г | 2005 | 1 | 0,04299 | 0,039 | В работе |
| 4.2 | Хопер-50 2004г | 2005 | 1 | 0,04299 | 0,039 | Требуется замена |
| 5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) |
| 5.1 | MICRO New NR375 | 2021 | 1 | 0,322 (375 кВт) | 0,322 | В работе |
| 6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) |
| 6.1 | КСВа-1,9 Гс №122 1992 | 1993 | 1 | 1,63371 | 1,470 | В работе (требует замены) |
| 6.2 | КСВа-1,9 Гс № 822 2004 | 2004 | 1 | 1,63371 | 1,470 | В работе (требует ремонта) |
| 7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) |
| 7.1 | КСВа-2,5 Гс 1997 № 39 | 1997 | 1 | 2,14961 | 1,935 | В работе (требует ремонта) |
| 7.2 | КСВа-2,5 Гс 1997 № 41 | 1997 | 1 | 2,14961 | 1,935 | В работе (требует ремонта) |
| 8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) |
| 8.1 | КСВа-0,8 Гн 1996 №22 | 1996 | 1 | 0,688 | 0,619 | В работе (требует ремонта) |
| 8.2 | КСВа-0,8 Гн 1996 №21 | 1996 | 1 | 0,688 | 0,619 | В работе (требует ремонта) |
| 9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) |
| 9.1 | КСГ-100 | 2000 | 1 | 0,08598 | 0,077 | В работе |
| 9.2 | КС-ТГВ-40 | 2000 | 1 | 0,03439 | 0,031 | резерв |
| 9.3 | КС-ТГВ-25 | 2000 | 1 | 0,0215 | 0,019 | В работе |
| 10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) |
| 10.1 | MICRO New NR325 | 2021 | 1 | 0,280 (325 кВт) | 0,280 | В работе |
| 11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) |
| 11.1 | КВ-Г-2,5-115 №4 2002г. | 2003 | 1 | 2,150 | 1,935 | В работе |
| 11.2 | КВ-Г-2,5-115 №2 2000г. | 2003 | 1 | 2,150 | 1,935 | В работе |
| 12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) |
| 12.1 | ИШМА--80У2 №5401 | 2012 | 1 | 97,2кВт | 97,2кВт | В работе |
| 12.2 | ИШМА-80У2 №5402 | 2012 | 1 | 97,2кВт | 97,2кВт | В работе |
| 13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) |
| 13.1 | КВГ-к-250 | 2012 | 1 | 0,215 | 0,196 | В работе |
| 14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) |
| 14.1 | КСГ-100 | 2007 | 1 | 0,086 | 0,077 | В работе (требует замены) |
| 14.2 | ХПЕР 100№319 2007г. | 2007 | 1 | 0,086 | 0,077 | В работе |

Тепловые сети, сооружения на них

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении. От котельной №3, в отопительный период функционирующей в качестве ЦТП, тепловые сети проложены в сочетании с подающим и обратным трубопроводами системы горячего водоснабжения. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельных и систем теплопотребления образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, устанавливаемыми в котельных.

Тепловые сети на территории городского округа выполнены как подземным способом, в непроходных каналах, так и надземным способом. Большая часть тепловых сетей введена в эксплуатацию в период 1990-2000 годы. В качестве тепловой изоляции используются минеральная вата, пенополиуретан. Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов теплотрассы.

Общее состояние трубопроводов сетей удовлетворительное. По мере износа участки сети теплоснабжения ремонтируются. Однако для безаварийной эксплуатации сетей, а также с целью снижения потерь тепловой энергии необходимо произвести реконструкцию сетей теплоснабжения с заменой трубопроводов и изоляции.

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети. Характеристика тепловых сетей по каждому источнику централизованного теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.2. Характеристика тепловых сетей котельных Суксунского ГО

| № п/п | Наименование | Тип прокладки | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопроводов, м | Материал тепловой изоляции | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5 Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 150 | 1559,00 | Минеральная вата | 1992 |
| 2 | Котельная №2, Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96 Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 125 | 1197,00 | Минеральная вата | 1997 |
| 3 | Котельная №3, Российская Федерация, Пермский край, Суксунский р-н район, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 40 | 120,00 | Минеральная вата | 1987-1998г |
| 4 | Котельная №4, Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения урочище (Очистные) | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №5, Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20 (Школа) Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 80 | 112,00 | Минеральная вата | 2005 |
| 6 | Котельная №6, Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1 Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 150 | 1166,50 | Минеральная вата | 1995 |
| 7 | Котельная №7, Российская Федерация, Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9 Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 150 | 1816,00 | Минеральная вата | 1987-1998 |
| 8 | Котельная №8, Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 150 | 467,20 | Минеральная вата | 1983 |
| 9 | Котельная №9, Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6 | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная №10, Российская Федерация, Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 100 | 208,00 | Минеральная вата | 2012 |
| 11 | Котельная №11, Россия, Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 150 | 2490,00 | Минеральная вата | 1985-1986 |
| 12 | Котельная №12, Российская Федерация, Пермский край, м. р-н Суксунский, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 100 | 120,00 | Минеральная вата | 2012 |
| 13 | Котельная №13, Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишневая Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 100 | 1080,00 | Минеральная вата | 1989 |
| 14 | Котельная №14, Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселева, ул. Новая, д. 6. Тепловые сети Т=95..70 С | В непроходных каналах | 50 | 112,00 | Минеральная вата | 2000 |

Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки. Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении. Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Приямки для отведения сточных вод в сбросные колодцы или дренаж отсутствуют. Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначением тепловых камер является размещение запорной арматуры, проведение ремонтных работ.

На источниках теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений; пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

На территории Суксунского ГО бесхозяйные сети теплоснабжения отсутствуют, за всеми участками тепловых сетей закреплена эксплуатирующая организация.

Балансы тепловой мощности

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии Суксунского ГО представлено в таблице 2.1.2.3.

По данным, приведенным в таблице, видно, что в зоне действия котельной №4 наблюдается дефицит тепловой мощности котельной, рекомендуется рассмотреть вариант реконструкции котельной.

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство, обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

1) недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

2) большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

На большей части котельных имеется значительный запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции котельных с приведением мощности котельных к тепловой нагрузке.

Таблица 2.1.2.3. Баланс тепловой мощности котельных

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/ дефицит, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | 0,688 | 0,62 | - | 0,62 | 0,258 | 0,36 | 58,4 |
| 2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | 1,376 | 1,238 | - | 1,24 | 0,546 | 0,69 | 55,9 |
| 3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | 0,138 | 0,124 | - | 0,12 | 0,068 | 0,06 | 45,0 |
| 4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | 0,086 | 0,077 | - | 0,08 | 0,102 | -0,03 | -33,0 |
| 5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | 0,322 | 0,322 | - | 0,32 | 0,302 | 0,02 | 6,2 |
| 6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | 3,267 | 2,94 | - | 2,94 | 1,215 | 1,73 | 58,7 |
| 7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | 4,299 | 3,869 | - | 3,87 | 1,442 | 2,43 | 62,7 |
| 8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | 1,376 | 1,238 | - | 1,24 | 0,514 | 0,72 | 58,4 |
| 9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | 1,142 | 0,128 | - | 0,13 | 0,093 | 0,03 | 27,3 |
| 10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | 0,28 | 0,28 | - | 0,28 | 0,280 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | 4,299 | 3,869 | - | 3,87 | 1,568 | 2,30 | 59,5 |
| 12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | 0,138 | 0,125 | - | 0,13 | 0,071 | 0,05 | 43,1 |
| 13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | 0,215 | 0,196 | - | 0,20 | 0,149 | 0,05 | 23,9 |
| 14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | 0,172 | 0,155 | - | 0,16 | 0,072 | 0,08 | 53,6 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

Функционирование систем централизованного теплоснабжения Суксунского ГО оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

- оборудование котельных значительно изношено и морально устарело;

- в котельной №4 резервный котел требует замены в связи с высоким износом;

- на всех котельных, за исключением котельной №12, отсутствует система химической очистки воды, идущей на подпитку систем теплоснабжения, в результате чего при эксплуатации котельного и насосного оборудования снижается ресурс эксплуатации;

- на большей части котельных имеется значительный запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции котельных с приведением мощности котельных к тепловой нагрузке;

- часть тепловых сетей в рп. Суксун отработала свой ресурс. Часть колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за отсутствия автоматики в котельных;

- высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая эффективность системы теплоснабжения;

- внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки.

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории Суксунского ГО можно выделить следующие составляющие:

- системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям;

- необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Многих аварийных ситуаций можно избежать, если системы теплоснабжения были бы вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина неудовлетворительного состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предварительно изолированные в заводских условиях.

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов

Величина тарифа на оказание услуг теплоснабжения на территории муниципального образования устанавливаются Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 15.11.2023 № 166-т (с изменениями от 13.12.2023 № 234-т) утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Джи пром Тепло»» (таблица 2.1.3.1).

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.11.2022 № 227-т утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Настена» (таблица 2.1.3.2).

Таблица 2.1.3.1. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Джи-пром Тепло»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кr/см2 | от 2,5 до 7,0 кr/см2 | от 7,0 до 13,0 кr/см2 | свыше 13,0 кr/см2 |
| 1. | ООО «Джи-пром Тепло» (котельные по адресам: Суксунский городской округ, рабочий поселок Суксун, ул. Нефтяников, д.9, ул. Карла Маркса, д. 96, ул. Зеленая, в границах Суксунского городского поселения, урочище "Очистные", ул. Школьная, д. 1, ул. Большевистская, д. 16а, пер. Карла Маркса, ул. Халтурина, д. 6, ул. Кирова, д. 48, ул. Чапаева, ул. Вишневая, село Ключи, село Тис, ул. Северная, д. 32, деревня Киселево, ул. Новая, д. 6) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024 по 31.06.2024 | 2207,63 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2339,05 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2339,05 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2508,55 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2508,55 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2605,08 | - | - | - | - |
|  |  | Население |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024 по 31.06.2024 | 2207,63 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2339,05 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2339,05 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2508,55 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2508,55 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2605,08 | - | - | - | - |

Таблица 2.1.3.2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Настена»*

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кr/см2 | от 2,5 до 7,0 кr/см2 | от 7,0 до 13,0 кr/см2 | свыше 13,0 кr/см2 |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью "Настена" (котельная: Суксунский городской округ, с. Тис, ул. Северная, зу 32а) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2841,15 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2841,15 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3041,58 | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3041,58 |  |  |  |  |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3063,35 |  |  |  |  |
|  |  | Население |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1.01.2025 по 30.06.2025 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | - | - | - | - | - |

* налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения

В таблице 2.1.3.3 и на рисунке 2.1.3.1 представлена динамика тарифов на тепловую энергию за период с 2019 по 2023 годы.

Таблица 2.1.3.3 Тарифы на отпущенную тепловую энергию за период с 2019 по 2023 годы, руб./Гкал

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | МУП «СКС» | 1673,26 | 1740,04 | 1740,04 | 1801,40 | 1793,15 | 1793,15 | 1793,15 | 1834,50 | - | - |
| 2 | ООО «Настена» | - | - | - | - | - | 1551,53 | 1551,53 | 1580,71 | 1580,71 | 1609,89 |
| 3 | ООО «Джи-пром Тепло» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1834,50 | 1970,71 |

Рисунок 2.1.3.1. Динамика среднегодовых тарифов на тепловую энергию за период с 2019 по 2023 годы

Тарифы в сфере горячего водоснабжения ООО «Джи-пром Тепло» установлены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 22.11.2023 N 253-вг и представлены в таблице 2.1.3.4.

Таблица 2.1.3.4. Тарифы в сфере горячего водоснабжения ООО «Джи-пром Тепло»

| N п/п | Вид оказываемых услуг | Единица измерения | Тарифы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| Горячая вода (Суксунский городской округ, рабочий поселок Суксун) |
| 1 | Закрытая система горячего водоснабжения, без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками с полотенцесушителями |
|  | население | руб./м3 | 181,42 | 203,84 |
|  | иные потребители | руб./м3 | 181,42 | 203,84 |
| 2 | Закрытая система горячего водоснабжения, без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками без полотенцесушителей |
|  | население | руб./м3 | 171,41 | 192,41 |
|  | иные потребители | руб./м3 | 171,41 | 192,41 |

Ниже в таблице приведен бухгалтерский баланс МУП «СКС».

Таблица 2.1.3.5. Бухгалтерский баланс МУП "СКС"

| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 65606 | 24933 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 65606 | 24933 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Запасы | 1210 | 2174 | 2098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 4807 | 6451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 152 | 1643 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 40 | 51 |
| Итого по разделу II | 1200 | 7173 | 10243 |
| БАЛАНС | 1600 | 72779 | 35176 |
| ПАССИВ |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 77630 | 20610 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 131 | 131 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (14726) | 6032 |
| Итого по разделу III | 1300 | 63135 | 26873 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1410 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1510 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 8405 | 7640 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 471 | 10 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 768 | 653 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 9644 | 8303 |
| БАЛАНС | 1700 | 72779 | 35176 |

Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике.

Рисунок 2.1.3.2. Изменение капитала и резервов МУП "СКС"

Коэффициент автономии в 2023 году составил – 0,7, в 2022 году – 0,76. Значение коэффициента лучше среднеотраслевого (0,23), как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.

Коэффициент текущей ликвидности в 2023 году составил – 0,7, в 2022 году – 1,2. Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций (среднеотраслевое значение равное 1). Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.

Финансовые результаты МУП «СКС» за 2023 и 2022 годы представлены в таблице 2.1.3.6 и на рисунке 2.1.3.3.

Таблица 2.1.3.6. Финансовые результаты МУП «СКС»

| Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 33689 | 51078 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (36305) | (57738) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (2616) | (6660) |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (8536) | (7474) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (11152) | (14134) |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 12111 | 38177 |
| Прочие расходы | 2350 | (7267) | (17131) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (6308) | 6912 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | - | - |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | (462) | (635) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | ( 6270) | 6277 |
| СПРАВОЧНО |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | ( 6270) | 6277 |

Рисунок 2.1.3.3. Финансовые результаты МУП "СКС"

На рисунке видна отрицательная динамика финансовых результатов. Рентабельность продаж в 2023 году уменьшилась с -27,7% до -33,1%. Рентабельность собственного капитала в 2023 году уменьшилась с 27% до 20%. Рентабельность активов в 2023 году увеличилась с -17,5% до 12,5%.

Финансовое состояние МУП «СКС» несколько хуже финансового состояния предприятий, занимающихся видом деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (код по ОКВЭД 35.30.14).

Ниже в таблице приведен бухгалтерский баланс ООО «Настена».

Таблица 2.1.3.7. Бухгалтерский баланс ООО «Настена»

| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 15298 | 11418 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 15298 | 11418 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Запасы | 1210 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1957 | 1794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5227 | 2983 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 7184 | 4777 |
| БАЛАНС | 1600 | 22482 | 16195 |
| ПАССИВ |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 14422 | 9757 |
| Итого по разделу III | 1300 | 14432 | 9767 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1410 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 5328 | 3573 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 5328 | 3573 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1510 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2722 | 2855 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 2722 | 2855 |
| БАЛАНС | 1700 | 22482 | 16195 |

Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике.

Рисунок 2.1.3.4. Изменение капитала и резервов ООО «Настена»

Коэффициент автономии в 2023 году составил – 0,8, в 2022 году – 0,6. Значение коэффициента лучше среднеотраслевого (0,23), как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.

Коэффициент текущей ликвидности в 2023 году составил – 2,6, в 2022 году – 1,7. Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает намного меньше, чем большинству аналогичных организаций. (среднеотраслевое значение равное 1).

Финансовые результаты ООО «Настена» за 2023 и 2022 годы представлены в таблице 2.1.3.8 и на рисунке 2.1.3.5.

Таблица 2.1.3.8. Финансовые результаты ООО «Настена»

| Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 31902 | 31258 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (33475) | (32152) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1573) | (894) |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | (221) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1573) | (1115) |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | - | (295) |
| Прочие доходы | 2340 | 8199 | 13754 |
| Прочие расходы | 2350 | (1961) | (9950) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4665 | 2394 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | - | - |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4665 | 2394 |
| СПРАВОЧНО |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 4665 | 2394 |

Рисунок 2.1.3.5. Финансовые результаты ООО «Настена»

На рисунке видна отрицательная динамика финансовых результатов. Рентабельность продаж в 2023 году понизилась с 3,6% до 4,9%. Рентабельность собственного капитала в 2023 году снизилась с 28% до 20%. Рентабельность активов в 2023 году повысилась с 16,9% до 24,1%.

Финансовое состояние ООО «Настена» значительно лучше финансового состояния предприятий, занимающихся видом деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (код по ОКВЭД 35.30.14).

Ниже в таблице приведен бухгалтерский баланс ООО «Джи-пром».

Таблица 2.1.3.9. Бухгалтерский баланс ООО «Джи-пром»

| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 14448 | 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 110862 | 8 043 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 125310 | 8239 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Запасы | 1210 | 42 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 6 916 | 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 649 | 1 908 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1600 | 8607 | 2232 |
| ПАССИВ |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 15 207 | 1 672 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - |
| Итого по разделу III | 1300 | 15 207 | 1 672 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1410 | 21 924 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 21 924 | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1510 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 57 511 | 8 799 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | 39 275 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 96786 | 8 799 |
| БАЛАНС | 1700 | 133 917 | 10 471 |

Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике.

Рисунок 2.1.3.6. Изменение капитала и резервов ООО «Джи-пром»

Коэффициент автономии в 2023 году составил – 0,2, в 2022 году – 0,16. Значение коэффициента хуже среднеотраслевого (0,23), как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью.

Коэффициент текущей ликвидности в 2023 году составил – 0, в 2022 году – 0. Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций (среднеотраслевое значение равное 1). Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.

Финансовые результаты ООО «Джи-пром» за 2023 и 2022 годы представлены в таблице 2.1.3.10 и на рисунке 2.1.3.7.

Таблица 2.1.3.10. Финансовые результаты ООО «Джи-пром»

| Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 102 428 | 5 400 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (90 442) | (3 541) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 3 339 | 116 |
| Прочие расходы | 2350 | (711) | (241) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | (1 079) | (72) |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | - | - |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 13 535 | 1 662 |
| СПРАВОЧНО |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 13 535 | 1 662 |

Рисунок 2.1.3.7. Финансовые результаты ООО «Джи-пром»

На рисунке видна положительная динамика финансовых результатов. Рентабельность продаж в 2023 году повысилась с 3,2% до 11,7%. Рентабельность собственного капитала в 2023 году повысилась с 19% до 30%. Рентабельность активов в 2023 году повысилась с 6,8% до 18,7%.

Финансовое состояние ООО «Джи-пром» значительно лучше финансового состояния предприятий, занимающихся видом деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (код по ОКВЭД 35.30.14).

Водоснабжение

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории Суксунского ГО услуги централизованного водоснабжения оказывает одна ресурсоснабжающая организация, наделенная Постановлением Администрации Суксунского городского округа № 399 от 29.06.2021 статусом, гарантирующим организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения: муниципальное унитарное предприятие «Суксунская коммунальная служба» (далее сокр. – МУП «СКС»).

Предприятие осуществляет централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение на территории 24 населенных пунктов городского округа: рп. Суксун, д. Поедуги, с. Бор, д. Морозково, д. Пепелыши, д. Сызганка, д. Шатлык, д. Юркан, д. Киселево, д. Кошелево, д. Моргуново, д. Опалихино, с. Сабарка, д. Цыганы, п. Южный, с. Ключи, д. Балаши, д. Мартьяново, д. Полько, с. Сыра, с. Тис, с. Торговище, д. Шахарово, д. Ярушино.

Общая протяжённость водопроводных сетей, обслуживаемых предприятием, составляет 105,80 км. Сети водопровода выполнены из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметрами 65-200 мм.

На сетях водоснабжения (водопроводов) расположено 89 пожарных водоемов, 125 пожарных пирсов и установлено 153 пожарных гидранта. Наружное противопожарное водоснабжение от пожарных водоемов (резервуаров) и естественных источников противопожарного водоснабжения (река, пруд, озеро и т.д.) обеспечивается на территории 13 населенных пунктов (д. Юлаево; д. Тебеняки; д. Усть-Иргино; д. Пеганово; д. Осинцово; д. Верхняя Истекаевка; д. Бырма; д. Агафонково; с. Советная; с. Брехово; д. Дикое Озеро; д. Пастухово; д. Говырино).

На территории 19 населенных пунктов (д. Поедуги; с. Бор; д. Морозково; д. Пепелыши; д. Сызганка; д. Шатлык; д. Юркан; д. Киселево; д. Ковалево; д. Моргуново; д. Опалихино; с. Сабарка; п. Южный; с. Ключи; с. Сыра; с. Тис; с. Торговище; д. Шахарово; д. Ярушино) наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от пожарных гидрантов, пожарных водоемов (резервуаров) и естественных источников противопожарного водоснабжения (река, пруд, озеро и т.д.). Наружное противопожарное водоснабжение только от пожарных гидрантов обеспечивается в 1 населенном пункте (д. Мартьяново).

Водоснабжение сельских населенных пунктов, не обеспеченных централизованным водоснабжением, осуществляется из индивидуальных источников воды, в качестве которых используются родники, шахтные колодцы и индивидуальные скважины.

На территории округа централизованным водоснабжением обеспечено 156,5 тыс. кв.м жилых помещений (34 % от общей площади жилищного фонда).

Горячее водоснабжение, организованное по закрытой схеме, предусмотрено в зонах действия котельных № 3, № 6 и № 13. Котельные № 3 и № 13 обеспечивают нагрузку системы горячего водоснабжения в межотопительный период, в зонах действия котельных № 6 и № 7.

Котельные № 7 и № 3 работают на одну систему централизованного теплоснабжения. Централизованное горячее водоснабжение осуществляется от котельной № 3, которая в отопительный период выполняет функцию центрального теплового пункта (далее – ЦТП) по приготовлению горячей воды в теплообменниках, установленных в котельной. В межотопительный период - обеспечивает нагрев и подачу горячей воды потребителям.

Горячее водоснабжение в технологических зонах действия котельных № 6 и № 13 осуществляется децентрализовано – от индивидуальных тепловых пунктов (далее ИТП), располагающихся внутри зданий, путем нагрева холодной воды в кожухотрубных теплообменниках.

Горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории Суксунского ГО не осуществляется.

Структура водоснабжения Суксунского ГО представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

- Централизованное водоснабжение рп. Суксун осуществляется из водозабора «Цыганы»

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованная система холодного водоснабжения рп. Суксун по степени обеспеченности подачи воды относятся ко II категории. Система водоснабжения объединенная – хозяйственно-питьевая и противопожарная. Сети централизованного водоснабжения рп. Суксун оборудованы пожарными гидрантами. Общее количество пожарных гидрантов 61 ед.

Для II категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже, указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

К основным элементам системы водоснабжения относятся:

- Водозабор «Цыганы» с 2 скважинами;

- Система централизованного водоснабжения «Северный район» рп. Суксун;

  - Транзитный водовод «Цыганы-Северный район»;

  - Водозабор «Северный» с 2 скважинами и 2 водонапорными башнями;

  - Распределительные сети водоснабжения рп. Суксун «Северный район»;

- Система централизованного водоснабжения «Южный район» п. Суксун;

  - Транзитный водовод «Цыганы-Южный район»;

  - Распределительные сети водоснабжения рп. Суксун «Южный район» с 1 водонапорной башней.

Основным источником воды системы централизованного водоснабжения рп. Суксун, является вода из подрусловых скважин водозабора «Цыганы» (скв. № 5876 и скв. № 66824).

Вода из скважины № 5876 водозабора «Цыганы» одним погружным насосом подается по транзитному водоводу «Цыганы-Северный район» в сети водоснабжения «Северный район» рп. Суксун. По кольцевым и тупиковым распределительным сетям вода поступает к потребителям. Для запаса и аккумулирования излишков воды системы водоснабжения «Северный район» служат две водонапорные башни, расположенные на территории водозабора «Северный». На территории водозабора «Северный» так же расположены 2 скважины (скв. № 1/91 и скв. № 5876), использующиеся в качестве резервных.

Вода из скважины № 66824 водозабора «Цыганы» одним погружным насосом подается по транзитному водоводу «Цыганы-Южный район» в сети водоснабжения «Южный район» рп. Суксун. По кольцевым и тупиковым распределительным сетям вода поступает к потребителям. Для запаса и аккумулирования излишков воды системы водоснабжения «Южный район» служит одна водонапорная башня, установленная по ул. Коммунальной в п. Суксун.

Эксплуатирующая организация МУП «СКС» имеет лицензию на право пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод для водоснабжения рп. Суксун - лицензия ПЕМ №02090 ВЭ до 04.09.2036 г. для водозабора «Цыганы» (скважина № 66824 и скважина № 5876) и водозабора «Северный» (скважина №1/91 и скважина № 37651).

- Централизованное водоснабжение населенных пунктов внегородских территорий (д. Поедуги, с. Бор, д. Морозково, д. Пепелыши, д. Сызганка, д. Шатлык, д. Юркан, д. Киселево, д. Кошелево, д. Ковалево, д. Куликово, д. Моргуново, д. Опалихино, с. Сабарка, д. Цыганы, п. Южный, с. Ключи, д. Балаши, д. Мартьяново, д. Полько, с. Сыра, с. Тис, с. Торговище, д. Шахарово, д. Ярушино)

Источником водоснабжения сельских населенных пунктов являются подземные воды. Вода из подземных скважин центробежными насосами поступает в водонапорные башни и емкости, откуда самотеком по распределительным сетям поступают к потребителям.

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы холодного водоснабжения сельских населенных пунктов по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории.

Для III категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже, указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Перечень объектов систем водоснабжения сельских населенных пунктов представлен в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1. Перечень объектов систем водоснабжения сельских населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Скважины, ед. | Водонапорные башни, ед. | Сети водоснабжения, м | Пожарные гидранты, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Поедуги | 2 | 2 | 4211,72 | 2 |
|  | с. Бор | 1 | - | 712,45 | 1 |
|  | д. Морозково | 1 | 1 | 1904,71 | 1 |
|  | д. Пепелыши | 1 | 1 | 1600,54 | 1 |
|  | д. Сызганка | 1 | 1 | 4890,72 | 14 |
|  | д. Шатлык | 1 | - | 932,16 | 1 |
|  | д. Юркан | 1 | 1 | 1414,61 | 4 |
|  | д. Киселево | 1 | 1 | 5823,35 | 9 |
|  | д. Кошелево | 0 | 0 | - | 0 |
|  | д. Ковалево* | 1 | 1 | 5485,51 | 7 |
|  | д. Куликово* | 1 |  | 1078,64 | 0 |
|  | д. Моргуново | 1 | 1 | 2489,7 | 4 |
|  | д. Опалихино | - | - | 3965,84 | 3 |
|  | с. Сабарка | 1 | 1 | 6797,45 | 7 |
|  | д. Цыганы | 1 | - | 6761,07 | 0 |
|  | п. Южный | 1 | 1 | 2245,39 | 1 |
|  | с. Ключи | 1 | 1 | 1857,5 | 9 |
|  | д. Балаши | 1 | 1 | 1371,7 | 0 |
|  | д. Мартьяново | 1 | 2 | 2110,52 | 9 |
|  | д. Полько | 1 |  | 606,06 | 0 |
|  | с. Сыра | 1 | 1 | 5677,36 | 2 |
|  | с. Тис | 1 | 1 | 9034,89 | 10 |
|  | с. Торговище | 1 | 1 | 4856,34 | 4 |
|  | д. Шахарово | 1 | 1 | 2687,31 | 3 |
|  | д. Ярушино | 1 | 1 | 1657,66 | 2 |

* сети водоснабжения в данных населенных пунктах принадлежат Администрации Суксунского городского округа, источники водоснабжения принадлежат частным компаниям.

Централизованные системы холодного водоснабжения Суксунского ГО в соответствии со схемой водоснабжения обеспечивают:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- обеспечение водой питьевого качества личные подсобные хозяйства;

- тушение пожаров.

Технологическая зона централизованного водоснабжения рп. Суксун

Система централизованного водоснабжения п. Суксун состоит из двух технологических зон:

- Централизованное водоснабжение «Северный район» рп. Суксун;

- Централизованное водоснабжение «Южный район» рп. Суксун.

Технологическая зона водоснабжения «Северный район» рп. Суксун обеспечивает услугой централизованного водоснабжения потребителей рп. Суксун располагающихся в северной части населенного пункта и ограничена:

- с юга береговой линией реки Суксунчик и пруда;

- с запада береговой линией пруда и административно-территориальной границей рп. Суксун;

- с севера административно-территориальной границей поселка рп. Суксун;

- с запада береговой линией реки Сылва.

Технологическая зона водоснабжения «Южный район» рп. Суксун обеспечивает услугой централизованного водоснабжения потребителей рп. Суксун располагающихся в южной части населенного пункта и ограничена:

- с севера береговой линией реки Суксунчик и пруда;

- с запада и севера прудом административно-территориальной границей рп.  Суксун;

- с запада береговой линией пруда.

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» утверждает правила и требования эксплуатационной зоны – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Таким образом, территория Суксунского ГО представлена одной эксплуатационной зоной водоснабжения – зоной эксплуатационной ответственности МУП «СКС».

На территории Суксунского ГО существуют населенные пункты, не охваченные централизованными системами водоснабжения: с. Брехово; с. Верх-Суксун; с. Советная; д. Агафонково; д. Бердыкаево; д. Березовка; д. Бырма; д. Васькино; д. Верхняя Истекаевка; д. Говырино; д. Дикое Озеро; д. Елесино; д. Журавли; д. Иванково; д. Каменка; д. Копорушки; д. Красный Луг; д. Ларичи; д. Набоки; д. Нижняя Истекаевка; д. Осинцово; д. Пастухово; д. Пеганово; д. Сажино; д. Сасыково; д. Сивково; д. Тарасово; д. Тебеняки; д. Тохтарево; д. Тукманы; д. Усть-Иргино; д. Усть-Лог; д. Филипповка;; д. Чекарда; д. Чистяково; д. Шестаково; д. Юлаево. Водоснабжение данных населенных пунктов осуществляется из индивидуальных источников воды, в качестве которых используются родники, шахтные колодцы и индивидуальные скважины.

В населенных пунктах с системами централизованного водоснабжения имеется ряд абонентов, получающих услугу водоснабжения посредством водоразборных колонок, расстояние от которых до ближайшего потребителя системы водоснабжения превышает нормативные требования и составляет более 100 м.

Анализ существующего технического состояния систем водоснабжения

Система централизованного водоснабжения рп. Суксун

Система централизованного водоснабжения рп. Суксун обслуживаемая, состоит из следующих систем и элементов:

- Водозабор «Цыганы» с 2 скважинами;

- Система централизованного водоснабжения «Северный район» рп. Суксун:

  - Транзитный водовод «Цыганы-Северный район»;

  - Водозабор «Северный» с 2 скважинами и 2 водонапорными башнями;

  - Распределительные сети водоснабжения рп. Суксун «Северный район»;

- Система централизованного водоснабжения «Южный район» рп. Суксун:

- Транзитный водовод «Цыганы-Южный район»;

- Распределительные сети водоснабжения рп. Суксун «Южный район» с 1 водонапорной башней.

Водозабор «Цыганы» с 2 скважинами

Водозабор «Цыганы» расположен на правом берегу реки Верхний Суксунчик по адресу: Суксунский район, д. Цыганы, ул. Ключевая, 24, на участке площадью 11958 м2. По периметру участок обнесен забором определяющий зону санитарной охраны (далее - ЗСО).

Фактическая производительность водозабора составляет 105,0 м3 в час.

На территории водозабора расположены две подрусловые скважины с павильонами (Таблица 2.2.2.1), здание охраны и трансформаторная подстанция. Скважины пробурены в пойме реки.

Таблица 2.2.2.1. Список водозаборных скважин водозабора «Цыганы»

| № скважины | Марка насоса | Дебит скважины, м3/час. | Год ввода в эксплуатацию | Метод бурения | Глубина, м | Износ, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв.№ 5876 | CVRU 1008 | 30,0 | 1989 | Ударно-канатный | 30 | 64,4 | Эксплуатируется |
| Скв.№ 66824 | ЭЦВ 10-65-150 | 35,0 | 1987 | Ударно-канатный | 30 | 69,0 | Эксплуатируется |

Каждая скважина состоит из обсадной колонны длиной 10 метров и вставленной в нее фильтровой колонны длиной 20 метров. Фильтровая колонна состоит из глухой колонны, фильтровой части и отстойника. Фильтровая часть (фильтр) – щелевой или дырчатый. Уровень воды в береговых скважинах находиться в 3,5-5 метров от поверхности земли.

Над каждой скважиной расположен павильон, в котором присутствует устье скважины, водопроводы, узел учета добытой воды, запорная арматура и электрощитовая. Забор воды скважины производится погружными насосами CVRU 1008 и ЭЦВ 10-65-150, выступающими в качестве насосной станции первого подъема. Производительность насосов варьируется от 40 до 65 м3/час, давление воды, развиваемое насосами до 15 кгс/см2.

В качестве узла учета добытой воды используется Измерительный комплекс «Карат» (расходомер-счетчик электромагнитный КАРАТ-550-150 (1 шт.) и вычислитель КАРАТ (1 шт.)) по одному на каждой скважине.

Электроснабжение водозабора осуществляется от одной трансформаторной подстанций №7404 10/0,4кВ.

Пуск и остановка скважинных насосов производится автоматически, по сигналам от электроконтактных манометров, установленных на трубопроводах в рп. Суксун.

Водозабор «Северный» с 2 скважинами и 2 водонапорными башнями

Водозабор «Северный» расположен в северной части рп. Суксун по ул. Северной, на участке площадью 3752 м2. По периметру участок обнесен забором определяющий зону санитарной охраны.

Фактическая производительность водозабора составляет 29,8 м3 в час.

На территории водозабора находятся две артезианские скважины (Таблица 2.2.2.2), две водонапорные башни, здание охраны и трансформаторные подстанции.

Таблица 2.2.2.2. Список водозаборных скважин водозабора «Северный»

| № скважины | Марка насоса | Дебит скважины, м3/час. | Год ввода в эксплуатацию | Метод бурения | Глубина, м | Износ, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв.№ 1/91 | ЭЦВ 8-10-110 | 24,8 | 1991г. | Ударно-канатный | 70,0 | 59,5 | Эксплуатируется |
| Скв. № 37651 | ЭЦВ 6-16-110 | 5 | 1969г. | Ударно-канатный | 88,0 | 98,7 | Эксплуатируется |

Каждая скважина состоит из обсадной колонны и вставленной в нее фильтровой колонны. Устья скважин расположены под землей в железобетонных кольцах и закрыты крышками со смотровыми люками. Забор воды из скважины производится погружными насосами марки ЭЦВ, выступающими в качестве насосной станции первого подъема. Производительность насосов варьируется от 10 до 25 м3/час, давление воды, развиваемое насосами до 12 кгс/см2.

Скважины водозабора «Северный» используются в качестве резервных при недостаточном объеме или прекращении подачи воды с водозабора «Цыганы».

Для учета добытой воды на водозаборе «Северный» установлен счетчик воды МЕРЕТ ВТ-80Х в количестве 1 шт.

Водонапорные башни установлены на территории водозабора. Полезный объем башен V = 160 м3 и V = 160 м3. Период установки башен 2003-2022 годы.

Электроснабжение водозабора осуществляется от одной трансформаторной подстанций 10/0,4кВ.

Пуск и остановка скважинных насосов производится автоматически, по сигналу от электроконтактного манометра, установленного на трубопроводе водонапорной башни объемом V = 160 м3.

Система очистки и дезинфекции, добываемой на водозаборе «Цыганы» отсутствует. Вода из скважин №5876 и №66824 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: Жесткость. Для приведения качества воды в соответствие с требованиями СанПиН, необходимо произвести строительство сооружений умягчения исходной воды.

Система очистки и дезинфекции добываемой на водозаборе «Северный» отсутствует. Вода из скважин № 1/91 и № 37651 не соответствует требованиям СанПиН по показателю: Жесткость. Для приведения качества воды в соответствие с требованиями СанПиН, необходимо произвести строительство сооружений умягчения исходной воды.

Системы централизованного водоснабжения населенных пунктов внегородских территорий

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных водоисточников. В состав сооружений систем водоснабжения входят: подземные скважины, сооружения для хранения и запаса воды (резервуары), водонапорные башни.

В с. Сыра находится 1 водонапорная башня, которая расположена на западной окраине села. Башня была построена в 2012 году. Водонапорная башня имеет следующие характеристики: высота - 22 м, объём ёмкости бака составляет 46 м3. Характеристики скважины при водонапорной башне: год бурения скважины 1962 г., глубина – 60 м, марка насоса ЭЦВ 6-10-110. Последний ремонт был произведен в 2015 г. - замена насоса. Санитарная зона на территории отсутствует.

Общая протяженность водопровода в с. Сыра - 3990 м, водопровод выполнен из чугуна, стали, ПНД диаметром 76, 92, 100 мм. Всего установлено 19 водопроводных колодцев, 6 водоразборных колонок, 2 противопожарный гидрант, 3 задвижки. Глубина залегания водопровода 1,8–2,2 м. Год постройки – 1972-1976 г.г. Износ объектов водоразборных колонок составляет - 80%. В 2012 г. были неоднократно проведены ремонтно-восстановительные работы по замене 70 метров водопровода на улице Колхозной с установкой одного колодца с пожарным гидрантом и задвижкой. В 2015–2016 годы частично проведены замены стальных труб на ПНД.

Количество домовладений в с. Сыра, подключенных к водопроводу, составляет 110 ед. или 90% от общего числа домовладений. Количество домовладений, пользующихся водоразборными колонками – 6 ед. или 5%.

С. Тис и д. Мартьяново имеют 2 водонапорные башни, которые расположены на юго-западной окраине д. Мартьяново. Год постройки - 2005. При этом они обладают следующими характеристиками: высота башни - 20 м., объем ёмкости бака составляет 46 м3 в каждой. В настоящее время используется только одна водонапорная башня.

Скважина № 4257, от которой происходит водозабор населенного пункта, была пробурена в 1976 г. Скважина обладает следующими показателями: водозабор составляет 10,83 м3/сутки, глубина скважины 70 м, марка насоса ЭЦВ 6-10-80. Последний ремонт был проведен в 2017 г. по замене насоса. На территории выделена санитарная зона.

Расстояние от водонапорной башни до с. Тис составляет 760 метров, диметр трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) – 100 мм.

Общая протяженность водопровода в с. Тис составляет 3769 метров, выполнено из чугуна, стали, ПНД диаметром 100, 110, 150 мм. Установлено 45 водопроводных колодцев, 5 водоразборных колонок, 9 противопожарных гидрантов, 6 задвижек. Глубина залегания водопровода 1,8–2,2 м. Износ оборудования составляет 80 %.

В 2011 г. были проведены новые водопроводные сети по ул. Полевая, Партизанская (частично) и Прудовая. Несмотря на то, что это новые водопроводные сети, они имеют ряд недостатков: в них не установлены задвижки, низкое качество спаивания труб ПНД приводит к утечке воды. По предписанию инспекции Госстройнадзора от 27.09.2011 г. № 406л-2011. в 2012 г. были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Количество домовладений в селе Тис, подключенных к водопроводу 60 ед. или 60% от общего числа. Количество домовладений, пользующихся водоразборными колонками – 38 ед. или 38%.

На территории села Тис существует еще одна башня, расположенная на восточной окраине с. Тис, в черте населенного пункта. Год её постройки 2012, высота - 12 м., объем ёмкости бака – 26 м3.

Скважина № 1950, была введена в эксплуатацию в 1969 г., её водозабор составляет 35 м3/сутки, глубина 80 м, марка насоса ЭЦВ 6-10-80. Последний ремонт по замене насоса производился в феврале 2015 г. Санитарная зона отсутствует.

Количество подключенных к водопроводу домовладений – 65 ед. или 97%. Количество домовладений, пользующихся водоразборными колонками – 2 (3%).

Общая протяженность водопровода в д. Мартьяново по ул. Трактовая, Куликовка, пер. Северный составляет 2186 м. Водопровод выполнен из ПНД диаметром 100 мм. и подключен к водопроводу с. Тис после ул. Полевая. Водоразборные колонки отсутствуют. Установлен 21 водопроводный колодец, 6 противопожарных гидрантов, 1 задвижка. Глубина залегания водопровода 2,2 м. Количество жителей в деревне Мартьяново – 128 человек, количество домовладений, подключенных к водопроводу 51 ед. или 100%.

На территории д. Ярушино находится одна водонапорная башня, которая расположена на северной окраине деревни, в черте населенного пункта. Год её постройки - 1988. Высота - 12 м., объем ёмкости бака – 26 м3. На территории отсутствует санитарная зона.

Общая протяженность водопровода в д. Ярушино составляет 1447 метров. Водопровод выполнен из чугуна, стали и ПНД диаметром 76, 92, 100 мм. Установлено 11 водопроводных колодцев, 4 водоразборных колонки, 2 противопожарных гидранта, 1 задвижка. Глубина залегания 1,8 – 2,2 м. Год постройки водопровода 1989-1992 г. Износ – 65 %. В 2012г. были проведены ремонтно-восстановительные работы по замене 190 метров водопровода на улице Нагорной с установкой двух колодцев.

Количество домовладений, подключенных к водопроводу, составляет 16 ед. или 52 %. Количество домовладений, пользующихся водоразборными колонками – 7 ед. или 23%.

На северной окраине д. Балаши расположена водонапорная башня на расстоянии 375 м от населенного пункта. Башня была отремонтирована в 2021 году, её высота - 15 м., объем емкости бака – 26 м3. Санитарная зона отсутствует.

Общая протяженность водопровода в д. Балаши - 1098 метров, выполненного из чугуна и стали диаметром 76, 92, 100 мм. Установлено 7 водопроводных колодцев, 7 водоразборных колонок, 1 задвижка, противопожарных гидрантов нет. Глубина залегания 1,8 – 2,2 м. Год постройки – 1964 г. Капитальный ремонт с заменой водопроводной сети производился в 2021 г. Износ оборудования составляет 80 %. В 2012 г. были проведены неоднократно ремонтно-восстановительные работы, в 2021 г. была произведена замена насоса и частичная замена стальных труб на ПНД.

Количество жителей в деревне Балаши - 51, количество домовладений, подключенных к водопроводу 20 ед. или 63%. Количество домовладений, пользующихся водоразборными колонками – 7 ед. или 25%.

В центре с. Торговище расположена водонапорная башня, введенная в эксплуатацию в 2011 г. Высота башни составляет – 20  м. объем ёмкости бака - 46 м3. Глубина скважины составляет 80 м, марка насоса ЭЦВ 6-10-110. В 2022 г. проводились работы по замене насоса. Санитарной зоны нет.

Общая протяженность водопровода в с. Торговище - 3001 метр. Водопровод выполнен из чугуна, стали и ПНД диаметром 76, 92, 100 мм. Установлено 21 водопроводный колодец, 4 водоразборных колонки, 4 противопожарных гидранта, 2 задвижки. Глубина залегания водопровода составляет 1,8 – 2,2 м. Год постройки объекта – 1974 г. Износ водопровода составляет 80%. В 2012 г. были проведены ремонтно-восстановительные работы 5 раз. В 2016 г. частичная замена стальных труб на ПНД.

Количество домовладений в селе Торговище, подключенных к водопроводу 94 ед. или 56 %. Количество домовладений, пользующихся водоразборными колонками – 4 или 3%.

Башня с. Ключи расположена западне скважины на расстоянии 100 м от Ключевской средней школы в сторону ул. 40 лет Победы, год постройки 1984 год, высота 12 м, производительность в сутки 100 м3.

Артезианская скважина – год бурения 1963 год, глубина 42 м, санитарной зоны нет.

Количество домовладений в с. Ключи, подключенных к водопроводу 35 ед., соответственно обеспечено холодным водоснабжением 4,7% домовладений или 6 % населения. Централизованный водопровод в с. Ключи существует на одной ул. 40 лет Победы, подключены к нему социальная сфера, объекты торговли, обслуживания. Общая протяженность составляет 2186 м.

Башня д. Шахарово расположена за ул. Карла Маркса, год постройки 2021, высота 15 м, производительность 100 м3 в сутки, артезианская скважина имеет глубину 45 м. Подключено к водопроводу протяженностью 2825 м. 36 хозяйств из 157, что составляет 22,9 % от общего количества домовладений или 16,8 % населения проживающего в населенном пункте.

Скважина пробурена в 1985 году, глубина 45 м, санитарной зоны нет

Скважина д. Полько пробурена 1972 году, глубина 45 м, совмещена с гидроаккумулятором (2009 год) на расстоянии 2 м, находится западнее д. Полько на расстоянии 200 м, протяженность водопроводных сетей составляет 388 м, подключено к водопроводу 8 хозяйств, что составляет 38% от общего числа домовладений или 70 % постоянно проживающего населения.

Водоснабжение прочих населенных пунктов организовано по аналогичной схеме, однако характеристики систем централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов подлежат уточнению по результатам проведения технического обследования.

Основная доля проб воды, поступающей из водоисточников в сети централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В соответствии с требованиями п. 9.107 СП 31.13330.2021 – на подземных водозаборах производительностью более 50 м3/сут следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.

Сети централизованного водоснабжения рп. Суксун

Транзитный водовод «Цыганы-Северный район» протянут в две нитки от скважины № 5876 водозабора «Цыганы» вдоль пруда до водонапорной башни водозабора «Северный». Перепад высот между водозабором «Цыганы» и водозабором «Северный» составляет 48 метров. Водопровод проложен трубами ПНД диаметром d=150мм., общей протяженностью 2 х 6500 м. Степень износа водоводов – 30 %. Год постройки водоводов - 2007.

Транзитный водовод «Цыганы-Южный район» протянут в две нитки от скважины № 66824 водозабора «Цыганы» вдоль д. Киселево до водонапорной башни расположенной по ул. Коммунальная в рп. Суксун «Южный район». Водонапорная башня, установленная по ул. Коммунальная имеет полезный объем V = 50 м3. Перепад высот между водозабором «Цыганы» и водонапорной башней составляет 74 метра. Водопровод проложен чугунными трубами диаметром d = 150 мм от водозабора «Цыганы» до камеры переключения у автодороги Киселево-Суксун. От камеры переключения до водонапорной башни водопровод проложен трубами ПНД диаметром d=150 мм. Общая протяженность водопровода 2 х 5500 м. Степень износа водопровода – 14%. Год постройки - 2015.

Распределительные сети водоснабжения рп. Суксун «Северный район» 
и «Южный район»

Система централизованного водоснабжения потребителей рп. Суксун условно делится на систему водоснабжения «Северный район» и систему водоснабжения «Южный район». Системы питаются от разных водоисточников и между собой не объединены.

Общая протяженность распределительных сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун, находящихся в хозяйственном ведении МУП «СКС», составляет 48700 метров.

Схемы расположения распределительных сетей рп. Суксун – кольцевая. Разводящая сеть состоит из кольцевых (магистральных) и распределительных сетей. Магистральные сети основным диаметром d=100-200 мм. Распределительные - d=16-100 мм. На кольцевых сетях расположены пожарные гидранты. Посредством распределительных сетей вода поступает к потребителю.

Материал разводящих сетей поселка - чугун, асбест, сталь, ПНД. Строительство сетей водоснабжения начало в 1966 году. При подключении новых потребителей ведется строительство новых участков сетей водоснабжения.

Износ сетей водоснабжения составляет 75-98%.

Более 85% всех сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун эксплуатируется свыше 25 лет и имеет износ более 90%.

Сводные данные с характеристиками существующих сетей водоснабжения Суксунского ГО (в т.ч. не находящихся в хозяйственном ведении МУП «СКС») представлены в таблице 2.2.2.3.

Таблица 2.2.2.3. Характеристика существующих сетей водоснабжения Суксунского ГО

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоснабжения по диаметрам, м |
| --- | --- |
|  | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 50 мм | 63 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 150 мм | 176 мм | Общий итог |
| Агафонково |  |  |  |  |  |  |  | 347,4 |  |  |  |  | 347,4 |
| Балаши |  |  | 302,14 |  | 709,4 |  |  | 360,16 |  |  |  |  | 1371,7 |
| Бор |  |  |  |  |  |  |  | 712,45 |  |  |  |  | 712,45 |
| Верх-Суксун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8328,76 |  | 8328,76 |
| Киселево |  |  |  |  |  |  |  | 5823,35 |  |  |  |  | 5823,35 |
| Ключи |  |  | 859,47 | 511,92 |  |  |  | 486,11 |  |  |  |  | 1857,5 |
| Ковалево* |  |  | 1950,93 | 652,13 |  |  |  | 2882,45 |  |  |  |  | 5485,51 |
| Кошелево |  | 206,17 | 332,61 | 884,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1422,94 |
| Куликово* | 81,41 |  | 84,44 |  |  |  |  | 912,79 |  |  |  |  | 1078,64 |
| Мартьяново |  |  | 604,4 | 737,52 |  |  |  | 768,6 |  |  |  |  | 2110,52 |
| Моргуново |  | 571,51 | 187,67 | 494,04 |  |  |  | 1236,48 |  |  |  |  | 2489,7 |
| Морозково |  | 725,18 |  | 95,07 |  |  |  | 1084,46 |  |  |  |  | 1904,71 |
| Опалихино |  | 1259,78 |  | 1302,4 |  |  |  | 1403,66 |  |  |  |  | 3965,84 |
| Пепелыши |  |  | 581,3 | 336,43 |  |  |  | 682,81 |  |  |  |  | 1600,54 |
| Поедуги |  | 1806,18 | 1047,62 | 531,21 |  |  |  | 826,71 |  |  |  |  | 4211,72 |
| Полько |  |  | 41,32 | 564,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,06 |
| Сабарка |  |  | 2998,28 | 771,41 | 268,05 |  |  | 96,86 | 2662,85 |  |  |  | 6797,45 |
| Суксун |  | 32706,02 | 4093,44 | 13831,16 | 2049,8 |  |  | 27740,95 | 3601,53 | 59,28 | 5930,14 | 101,06 | 90113,38 |
| Сызганка |  | 15,37 | 1237,59 | 497 |  |  |  | 3140,76 |  |  |  |  | 4890,72 |
| Сыра |  |  | 2194,1 | 926,26 |  |  |  | 2557 |  |  |  |  | 5677,36 |
| Тис |  | 1255,34 | 1661,79 | 2124,02 |  | 162,43 | 737,58 | 3093,73 |  |  |  |  | 9034,89 |
| Торговище |  |  | 1952,71 | 1671,58 |  | 608,2 |  | 623,85 |  |  |  |  | 4856,34 |
| Цыганы |  |  |  |  |  |  |  | 265,13 |  |  | 6495,94 |  | 6761,07 |
| Шатлык |  |  | 247,99 | 64,73 |  |  |  | 619,44 |  |  |  |  | 932,16 |
| Шахарово |  | 776,33 | 903,24 |  |  |  |  | 1007,74 |  |  |  |  | 2687,31 |
| Южный |  | 1021,27 | 283,14 | 614,01 |  | 290,92 |  | 36,05 |  |  |  |  | 2245,39 |
| Юркан |  |  | 278,26 | 115,52 |  |  |  | 1020,83 |  |  |  |  | 1414,61 |
| Ярушино |  |  | 366,62 | 515,73 |  |  |  | 775,31 |  |  |  |  | 1657,66 |
| Общий итог | 81,41 | 40343,15 | 22209,06 | 27241,04 | 3027,25 | 1061,55 | 737,58 | 58505,08 | 6264,38 | 59,28 | 20754,84 | 101,06 | 180385,68 |

* сети водоснабжения в данных населенных пунктах принадлежат Администрации Суксунского городского округа, источники водоснабжения принадлежат частным компаниям.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет 45%, причем основная доля изношенных сетей приходится на уличные водопроводные сети (21,9 км). Темпы старения трубопроводов существенно опережают темпы восстановления сетей, что приводит к увеличению порывов на сетях и потерь воды. Пропускная способность сетей постепенно снижается вследствие обрастания стенок трубопроводов.

Общий баланс водоснабжения Суксунского ГО представлен в таблице 2.2.2.4.

Таблица 2.2.2.4. Общий баланс подачи и реализации воды Суксунского ГО

| № п/п | Наименование показателей | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды всего, тыс. м3 | 356 | 339,5 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды, тыс. м3 | 1,209 | 1,521 |
| 3 | Подано воды в сеть, тыс. м3 | 354,791 | 337,979 |
| 4 | Утечка и неучтенный расход воды, тыс. м3 | 38,532 | 37,24 |
| 4.1 | Утечка и неучтенный расход воды, % | 11 | 11 |
| 5 | Полезный отпуск, тыс. м3 | 318,215 | 304,277 |

Сведения о наличии резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения Суксунского городского округа представлены в таблице 2.2.2.5.

Таблица 2.2.2.5. Сведения о наличии резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения Суксунского городского округа

| № п/п | Наименование водозабора | Установленная производительность, м3/сут | Водопотребление в базовом году в максимальные сутки (К=1,3), м3/сут | Существующий резерв (+)/Дефицит(-) производственной мощности, м3/сут. | Существующий резерв (+)/Дефицит(-) производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цыганы | 1680 | 886 | 794 | 47 |
|  | Северный | 700 | 0 | 700 | 100 |
|  | Балаши | 120 | 4 | 116 | 97 |
|  | Мартьяново | 120 | 11 | 109 | 91 |
|  | Моргуново | 120 | 14 | 106 | 88 |
|  | Морозково | 120 | 8 | 112 | 93 |
|  | Пепелыши | 120 | 13 | 107 | 89 |
|  | Поедуги | 120 | 39 | 81 | 68 |
|  | Полько | 120 | 1 | 119 | 99 |
|  | Сызганка | 120 | 26 | 94 | 78 |
|  | Шахарово | 120 | 8 | 112 | 93 |
|  | Юркан | 120 | 4 | 116 | 97 |
|  | Ярушино | 120 | 3 | 117 | 98 |
|  | Южный | 120 | 12 | 108 | 90 |
|  | Ключи | 120 | 16 | 104 | 87 |
|  | Сабарка | 120 | 52 | 68 | 57 |
|  | Сыра | 120 | 27 | 93 | 78 |
|  | Тис | 120 | 42 | 78 | 65 |
|  | Торговище | 120 | 30 | 90 | 75 |
|  | Бор | 120 | 14 | 106 | 88 |

Проведя анализ работы систем централизованного водоснабжения Суксунского ГО, можно выделить следующие основные проблемы:

- В часы максимального водопотребления суммарной производительности водозаборов недостаточно для обеспечения потребителей рп. Суксун качественной услугой водоснабжения;

- Высокий физический износ сетей централизованного водоснабжения рп. Суксун и сельских населенных пунктов;

- Низкий индекс замены сетей централизованного водоснабжения;

- Длительный срок эксплуатации и высокий износ артезианских скважин и водозаборных сооружений;

- Отсутствие систем обеззараживания воды;

- Несоответствие проб воды на ВЗУ «Цыганы» и «Северный» требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: Жесткость;

- Низкая обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения;

- Отсутствие резервных источников водоснабжения (скважин).

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов

Тарифы в сфере холодного водоснабжения для потребителей МУП «СКС» на территории рп. Суксун утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.11.2022 N 107-в (в ред. Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 22.11.2023 N 260-в), и представлены в таблице 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1. Тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП «СКС» (рп. Суксун) на период с 01.12.2022 по 31.12.2027 гг.

| Вид предоставляемых услуг | Тарифы, руб./м3 |
| --- | --- |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| Питьевая вода (Суксунский городской округ, рабочий поселок Суксун) |
| население | 49,29 | 49,29 | 51,84 | 51,84 | 52,85 | 52,85 | 55,68 | 55,68 | 56,82 |
| иные потребители | 49,29 | 49,29 | 51,84 | 51,84 | 52,85 | 52,85 | 55,68 | 55,68 | 56,82 |

Тарифы в сфере холодного водоснабжения для потребителей МУП «СКС» на территории сельских населенных пунктов утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 22.11.2023 г. № 261-в представлены в таблице 2.2.3.2.

Таблица 2.2.3.2. Тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП «СКС»

| Вид предоставляемых услуг | Тарифы <*>, руб./м3 |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 |
| Питьевая вода (Суксунский городской округ, деревня Балаши, деревня Мартьяново, деревня Полько, деревня Ярушино, село Торговище, село Тис, село Ключи, деревня Шахарово, село Сыра) |
| население | 37,47 | 41,16 | 41,16 | 40,22 | 40,22 | 44,61 | 44,61 | 43,83 | 43,83 | 48,37 |
| иные потребители | 37,47 | 41,16 | 41,16 | 40,22 | 40,22 | 44,61 | 44,61 | 43,83 | 43,83 | 48,37 |

* Налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы в сфере горячего водоснабжения и анализ финансового состояния МУП «СКС» представлены в п.2.1.3 настоящей Программы.

Водоотведение

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории Суксунского ГО водоотведение осуществляется по смешанной схеме. В настоящее время услуга централизованного водоотведения предоставляется на территории рп. Суксун, а также на территории д. Киселево.

Отвод сточных вод с территорий, не обеспеченных централизованным водоотведением, осуществляется в накопительные емкости и выгребные ямы. Откачка стоков осуществляется ассенизаторскими машинами с последующей транспортировкой на очистные сооружения.

Данная система централизованного водоотведения включает в себя:

- Сети водоотведения;

- Канализационные насосные станции (далее КНС) в количестве 5 шт.;

- Биологические очистные сооружения (далее БОС).

Постановление Правительства РФ № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Система централизованного водоотведения рп. Суксун и д. Киселево представляет собой сеть самотечных трубопроводов и пять канализационных насосных станций, установленных в пониженных участках рельефа. На каждую КНС сточные воды поступают по самотечным трубопроводам с соответствующего бассейна водоотведения. Далее от КНС по напорным коллекторам сточные воды подаются на биологические очистные сооружения, где проходят многоступенчатую очистку, после чего очищенные воды самотеком поступают на выпуск в р. Сылва.

Система централизованного водоотведения рп. Суксун и д. Киселево является единым комплексом и обслуживается МУП «СКС», которое также осуществляет деятельность по приему, транспортировке и очистке сточных вод.

Таким образом, территория Суксунского ГО представлена одной эксплуатационной зоной водоотведения – зоной эксплуатационной ответственности МУП «СКС».

Постановление Правительства РФ № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие технологической зоны водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

Таким образом технологическая зона централизованного водоотведения Суксунского ГО образована границами системы централизованного водоотведения отведение сточных вод из которой после очистки осуществляется в р. Сылва.

Система централизованного водоотведения в свою очередь разделена на пять бассейнов водоотведения:

- бассейн водоотведения КНС №1;

- бассейн водоотведения КНС №2;

- бассейн водоотведения КНС №3;

- бассейн водоотведения КНС №4;

- бассейн водоотведения КНС №5.

Территория бассейна ограничивается линиями водоразделов (улицы, кварталы). Система централизованного водоотведения рп. Суксун и д. Киселево представляет собой сеть самотечных трубопроводов и пять канализационных насосных станций, установленных в пониженных участках рельефа. На каждую КНС сточные воды поступают по самотечным трубопроводам с соответствующего бассейна водоотведения.

Между КНС сточные воды перекачиваются следующим образом:

От КНС №3 сточные воды насосами подаются по двум напорным коллекторам до самотечных сетей бассейна водоотведения КНС №1 по ул. Северная.

От КНС №4 сточные воды насосами подаются по двум напорным коллекторам вдоль ул. Комсомольская до самотечных сетей бассейна водоотведения КНС №1 по ул. Колхозная.

От КНС №5 сточные воды насосами подаются по двум напорным коллекторам до самотечных сетей бассейна водоотведения КНС №1 по ул. Кирова.

Сточные воды, поступившие на КНС №1, насосами подаются по одному напорному коллектору до камеры гашения биологических очистных сооружений.

От КНС №2 сточные воды насосами подаются по одному напорному коллектору до камеры гашения биологических очистных сооружений. На биологических очистных сооружениях сточные воды проходят многоступенчатую очистку, после чего очищенные воды самотеком поступают на выпуск в р. Сылва.

Технологические зоны децентрализованного водоотведения располагаются на территории внегородских населенных пунктов, не обеспеченных услугой централизованного водоотведения (вывоз сточных вод - осуществляет МУП «СКС», а также ряд индивидуальных предпринимателей).

Анализ существующего технического состояния систем водоотведения

Биологические очистные сооружения рп. Суксун выполнены по техническому проекту, разработанному Киевским филиалом «Гипромедпром» и введенному в действие в 1977 году.

Очистные сооружения расположены по адресу: Суксунский городской округ, урочище «Очистные». Площадь, занимаемая очистными сооружениями, составляет 29986 м2.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 2700 м3/сут. Состав сооружений и технологические узлы приняты в соответствии с типовым проектом ТП 902-2-258.

Фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения в максимальные сутки составляет 294 м3/сут., расход сточных вод определялся расчетным способом, узел учета расхода поступающих сточных вод на очистные сооружения отсутствует.

В соответствии с проектной документацией, очистные сооружения включают в себя следующие основные здания, сооружения и технологические узлы:

- Механическая очистка:

- камера гашения напора (приемная камера) - 1 шт.;

- решетки-дробилки (РД-600) – 2 шт.;

- горизонтальные песколовки с круговым движением воды (ø4,0м) – 2 шт.;

- аэробные сбраживатели (аэробные стабилизаторы) – 2 шт.;

- первичные вертикальные отстойники (ø9,0м) – 2 шт.;

- Биологическая очистка:

- аэротенки – 2 шт.;

- вторичные вертикальные отстойники (ø9,0м) – 2 шт.;

- Обеззараживание очищенных сточных вод:

- установка электролизная «САНЕР 5-400×2»;

- контактные резервуары – 2 шт.;

- Сооружения обработки осадка:

- иловые площадки – 4 шт.;

- Производственный корпус.

Очистка сточных вод на очистных сооружениях осуществляется следующим образом.

Сточные воды поступают в приемную камеру (камеру гашения напора, далее КГН). КГН представляет собой закрытый железобетонный резервуар. В приемной камере происходит гашение скорости потока сточных вод, исходящих из напорного трубопровода и обеспечение ламинарного режима течения жидкости по лоткам и технологическим узлам очистных сооружений.

Далее, сточные воды поступают на сооружение механической очистки. Механическая очистка сточных вод от твердых бытовых загрязнений производится на плоской решетке, изготовленной силами рабочего персонала МУП «СКС». Прозоры (отверстия) плоской решетки составляют 10-12 мм; очистка прозоров производится вручную, 1 раз в смену.

Решетка установлена в лотке, между приемной камерой и решетками- дробилками РД-600.

В проектной документации предусмотрены две решетки – дробилки типа РД-600 с механизированным удалением твердых бытовых загрязнений. В настоящее время на очистных сооружениях решетки-дробилки отсутствуют.

Далее, стоки по технологической цепочке, поступают на песколовки. Песколовки не эксплуатируются и сточные воды транзитом по лоткам направляются на первичные отстойники.

Первичные отстойники, вертикального типа, в плане имеет квадратную форму, со стороной 9 м. Рабочая глубина отстойника 3,3 м. На сооружениях предусмотрено два вертикальных отстойника. Принцип работы отстойника заключен в гравитационном разделении сточных вод и органических взвешенных веществ. Взвешенные вещества оседают в конусной части отстойника, а осветленные сточные воды собираются периферийным кольцевым лотком и направляются на сооружения биологической очистки.

Осадок, периодически, из накопительной конусной части отстойника, эрлифтом перекачивается в аэробные сбраживатели. Плавающие вещества удаляются с поверхности отстойников при помощи жиросборников и эрлифтами перекачиваются в аэробные сбраживатели.

Аэробные сбраживатели представляют собой прямоугольные в плане резервуары, размерами 9х3 м. Аэробные сбраживатели оборудованы системой аэрации из керамических фильтросных пластин для аэробной стабилизации осадка и избыточного ила. Из аэробного сбраживателя, стабилизированная смесь осадка и активного ила перекачиваются насосами на иловые площадки. Подсушенный осадок, периодически вывозится на полигон ТБО. Отстоянная жидкость отводится в лоток первичных отстойников.

Сооружения биологической очистки представлены двумя двухкоридорными аэротенками - смесителями с 25% регенерацией активного ила и двумя вторичными отстойниками вертикального типа. Подача сточных вод в каждую секцию аэротенка производится по трубопроводу рассредоточено. Аэротенки–смесители оборудованы системой аэрации из керамических фильтросных пластин.

Смесь биологически очищенных сточных вод и активного ила собирается в лоток и далее, по трубопроводу направляются во вторичные отстойники. Конструктивно, вторичные отстойники аналогичны первичным отстойникам и имеют сходные геометрические размеры. Во вторичных отстойниках происходит разделение активного ила и биологически очищенных сточных вод; активный ил выпадает в осадок в конусную часть отстойника, откуда эрлифтами перекачивается в аэротенк. Избыточный активный ил перекачивается в аэробные сбраживатели.

Биологически очищенная вода поступает в контактные резервуары. По ходу движения, в сточную воду подается раствор гипохлорита натрия, после чего в контактных резервуарах происходит контакт хлора с водой в течение 30 минут, для достижения обеззараживающего эффекта. Раствор гипохлорита натрия приготавливается на установке «САНЕР 5- 400×2». Установка размещена в строении в непосредственной близости от контактных резервуаров.

Сброс очищенных сточных вод производится по русловому рассеивающему выпуску в р. Сылва.

Доочистка биологически очищенных сточных вод отсутствует.

В состав очистных сооружений входит производственных корпус, в котором размещены административно-бытовые и производственные помещения. На первом этаже производственного корпуса расположены: помещение воздуходувной и насосной, щитовая, трансформаторная, венткамера и тепловой пункт, мастерская, а также мужские и женские гардеробные, душевые и санитарный узел.

На втором этаже расположены лаборатория, комнаты дежурного персонала и приема пищи, диспетчерская и кабинет начальника очистных сооружений.

Основным производственным помещением является помещение воздуходувной и насосной. Установленные воздуходувки (Таблица 2.3.2.1) предназначены для нагнетания воздуха в аэротенки–смесители. Установленные насосы предназначены:

- для перекачки избыточного ила из сборного лотка активного ила в аэробные сбраживатели;

- для перекачки минерализованного осадка (смесь осадка и активного ила) из аэробных сбраживателей на иловые площадки;

- для циркуляции минерализуемой смеси через подогреватель осадка;

- для опорожнения блока емкостей.

Таблица 2.3.2.1. Оборудование помещения воздуходувной и насосной

| Наименование | Марка (тип) оборудования | Год установки | Количество, шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Производител ьность | Напор | Тип | Мощно сть, кВт | Частота вращения, об/мин |
| Воздуходувка №1 | 32ВФ/1,5СТ2УЗ | 2006 | 1 | 583 л/сек | 50кПа | АИР180М 4У2 | 30 | 1470 |
| Воздуходувка №2 | 32ВФ23/1,5СМ2У3 | 2006 | 1 | 383 л/сек | 50кПа | АИР180М 4У2 | 30 | 1470 |

В соответствии с Нормативами допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, принятыми 04.10.2012 года, утвержденный расход сточных вод для установления НДС принят равным 32,807 м3/час, или 787,368 м3/сут.

Сточные воды, прошедшие очистку на очистных сооружениях, должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и приказу Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». Качество очистки сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, оценивается как «недостаточно очищенные».

Сточные воды характеризуются высокой концентрацией загрязнений по всем показателям. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов в 2023 году составила 100 %. Данная ситуация обусловлена высоким моральным и физическим износом оборудования БОС. Данные факторы неблагоприятно влияют на экологическую обстановку территории Суксунского ГО.

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуется осадок (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил, выделяемый во вторичных отстойниках). Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95 – 98%), что затрудняет его дальнейшее использование. Влажность является основным фактором, определяющим объем осадка. Поэтому основной задачей обработки осадка является уменьшение его объема за счет отделения воды и получения транспортабельного продукта.

В настоящее время утилизация осадков сточных вод на существующих канализационных очистных сооружениях осуществляется путем депонирования ила на иловых площадках (картах) с последующим вывозом на полигон ТКО.

В соответствии с исходными данными объем сточных вод, поступающий на биологические очистные сооружения в максимальные сутки, составляет 294 м3/сут.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 2700 м3/сут. Состав сооружений и технологические узлы приняты в соответствии с типовым проектом ТП 902-2-258. Очистные сооружения проектировались из расчета приема сточных вод от предприятия и населения с учетом его развития. Максимальное количество стоков, поступающих на сооружения, составляло 1800 м3/сут.

Установленная производительность биологических очистных сооружений п. Суксун составляет 2,7 тыс. м3/сут. В таблице  2.3.2.2 представлен перечень и фактическая загрузка основных сооружений и устройств очистки сточных вод.

Таблица 2.3.2.2. Установленная производительность и существующий резерв оборудования БОС

| № | Наименование основных видов сооружений и оборудования | Установленная производительность сооружений и оборудования, тыс. м3/сут. | Фактическая загруженность сооружений и оборудования тыс. м3/сут. | Резерв мощности при фактической загрузке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max |  |  |
| 1 | Решетки с ручной очисткой | 1,4 | 2,7 | 0,294 | 89 |
| 2 | Горизонтальные песколовки | 1,4 | 2,7 |  | 89 |
| 3 | Первичные вертикальные отстойники | 1,4 | 2,7 |  | 89 |
| 4 | Аэротенки | 1,4 | 2,7 |  | 89 |
| 5 | Вторичные вертикальные отстойники | 1,4 | 2,7 |  | 89 |
| 6 | Контактный резервуар | 1,4 | 2,7 |  | 89 |

Резерв мощности БОС при текущем среднесуточном объеме сточных вод равным 294 м3/сут., составляет 89 %. Резерв мощности определен исходя из среднесуточных показателей объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, за 2021 г. Однако в паводковый период резерв мощности значительно снижается, что может быть поправимо реализацией мероприятий по снижению объемов поступления неорганизованных стоков.

Общая протяженность централизованных сетей водоотведения рп. Суксун и д. Киселево составляет 31805 м. (Таблица 2.3.2.3). Общее количество смотровых колодцев – 520 шт. Строительство системы водоотведения произведено в 1976-1977 году. По мере расширения границ поселка и при подключении новых потребителей велось строительство новых участков сетей водоотведения. Износ сетей водоотведения составляет 40- 99%.

Водоотводящие сети состоят из следующих трубопроводов:

- Отводящие трубопроводы от зданий, выполнены чугунными или асбестоцементными трубами, диаметром d=110-150мм.;

- Внутриквартальные водоотводящие сети, выполнены чугунными, стальными и асбестоцементными трубами. Диаметр труб d=150-219мм.;

- Уличные и главные коллекторы водоотведения выполнены чугунными трубами. Диаметр труб d=219мм.

- Напорные коллекторы выполнены из полимерных и стальных труб, диаметром d=219-200мм.

Таблица 2.3.2.3. Сводная таблица характеристик сетей водоотведения

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей общая, пог. м | Протяженность сетей, пог.м., в зависимости от срока службы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 20 лет | 20-25 лет | св. 25 лет |
| 1 | 63-150 | 4692,00 | 1767,00 | 630,00 | 2295,00 |
| 2 | 160-200 | 1373,00 | 68,00 | 0,00 | 1305,00 |
| 3 | 210-250 | 23740,00 | 1040,00 | 11400,00 | 11300,00 |
| 4 | 260-500 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
|  | Всего: | 31805,00 | 2875,00 | 12030,00 | 16900,00 |

Значительная часть сетей централизованного водоотведения рп. Суксун и д. Киселево (60,6%) эксплуатируется свыше 25 лет и имеет значительный износ. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет 47,7%, при том основная доля изношенных сетей приходится на внутриквартальные и внутридворовые сети (10,9 км). Темпы старения трубопроводов существенно опережают темпы восстановления сетей, что приводит к увеличению их аварийности.

Подачу сточных вод по напорным коллекторам обеспечивает пять канализационных насосных станций.

КНС № 1

КНС №1 располагается в кирпичном здании, на территории ОАО «Суксунский оптико-механический завод». Год строительства КНС – 1977 г.

Установленная производительность насосных агрегатов КНС 4800 м3/сут. Объем сточных вод, поступающий на КНС – 1 128 м3/сут.

Для перекачивания сточных вод, на КНС установлены два поверхностных насосных агрегата с приводом от электродвигателей (Таблица 2.3.2.4).

Таблица 2.3.2.4. Насосное оборудование КНС № 1

| Наименование | Марка (тип) оборудования | Год | Кол-во, шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Насос | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Произв., м3/час | Напор, кгс/см2 | Тип | Мощн., кВт | Частота вращ., об/мин |
| Насосный агрегат № 1 | СМ-150-125-400/4 | 2005 | 1 | 200 | 50 | АИР180М4У3 | 30 | 1470 |
| Насосный агрегат № 2 | СМ-150-125-400/4 | 2005 | 1 | 200 | 50 | АИР180М4У3 | 30 | 1470 |

Включение и выключение насосных агрегатов осуществляется в автоматическом режиме по сигналам от концевых выключателей. Так же на КНС постоянно присутствует дежурный оператор.

Электроснабжение КНС осуществляется по двум вводам от двух разных трансформаторных подстанций (далее ТП).

Износ здания и оборудования КНС № 1 составляет 50%.

КНС № 2

КНС №2 располагается в кирпичном здании, по ул. Кирова в рп. Суксун.

Год строительства КНС – 1976г.

Установленная производительность насосных агрегатов КНС 4800 м3/сут. Объем сточных вод, поступающий на КНС – 72 м3/сут.

Для перекачивания сточных вод, на КНС установлен один поверхностный насосных агрегата с приводом от электродвигателя (Таблица 2.3.2.5).

Таблица 2.3.2.5. Насосное оборудование КНС № 2

| Наименование | Марка (тип) оборудования | Год | Кол-во, шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Насос | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Произв., м3/час | Напор, кгс/см2 | Тип | Мощн., кВт | Частота вращ., об/мин |
| Насосный агрегат № 1 | СМ-150-125-400/4 | 1990 | 1 | 200 | 50 | АИР180М 4У3 | 30 | 1470 |

Включение и выключение насосного агрегата осуществляется в автоматическом режиме по сигналам от концевых выключателей. Так же КНС ежедневно посещает дежурный оператор.

Электроснабжение КНС осуществляется по двум вводам от двух разных ТП.

Износ здания и оборудования КНС № 2 составляет 50 %.

КНС № 3

КНС №3 располагается в кирпичном здании, по ул. Северная в рп. Суксун.

Год строительства КНС – 1984г.

Установленная производительность насосных агрегатов КНС - 3840 м3/сут. Среднесуточный объем сточных вод, поступающий на КНС - 350 м3/сут.

Для перекачивания сточных вод, на КНС установлено два поверхностных насосных агрегата с приводом от электродвигателя (Таблица 2.3.2.6).

Таблица 2.3.2.6. Насосное оборудование КНС № 3

| Наименование | Марка (тип) оборудования | Год | Кол-во, шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Насос | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Произв., м3/час | Напор, кгс/см2 | Тип | Мощн., кВт | Частота вращ., об/мин |
| Насосный агрегат № 1 | НС 160/45 | 1996 | 1 | 160 | 45 | АИР180М 4У3 | 30 | 1470 |
| Насосный агрегат № 2 | НС 160/45 | 1996 | 1 | 160 | 45 | Электродвигатель отсутствует |

Включение и выключение насосных агрегатов осуществляется в автоматическом режиме по сигналам от концевых выключателей. Так же КНС ежедневно посещает дежурный оператор.

Электроснабжение КНС осуществляется по двум вводам от двух разных ТП. Износ здания и оборудования КНС № 3 составляет 90%.

КНС № 4

КНС №4 располагается в кирпичном здании, в пер. Южный рп. Суксун. Год строительства КНС – 1986г.

Установленная производительность насосных агрегатов КНС - 3 840 м3/сут. Среднесуточный объем сточных вод, поступающий на КНС - 350 м3/сут.

Для перекачивания сточных вод, на КНС установлен один поверхностный насосных агрегата с приводом от электродвигателя (Таблица 2.3.2.7).

Таблица 2.3.2.7. Насосное оборудование КНС № 4

| Наименование | Марка (тип) оборудования | Год | Кол-во, шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Насос | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Произв., м3/час | Напор, кгс/см2 | Тип | Мощн., кВт | Частота вращ., об/мин |
| Насосный агрегат № 1 | НС 160/45 | 1996 | 1 | 160 | 45 | АИР180М4У3 | 30 | 1470 |

Включение и выключение насосного агрегата осуществляется в автоматическом режиме по сигналам от концевых выключателей. Так же КНС ежедневно посещает дежурный оператор.

Электроснабжение КНС осуществляется по двум вводам от двух разных ТП. Износ здания и оборудования КНС №4 составляет 70 %.

КНС № 5

КНС №5 располагается в кирпичном здании, по адресу д. Киселево, ул. Космонавтов, 28а. Год строительства КНС – 1991г.

Установленная производительность насосных агрегатов КНС -	 3840 м3/сут. Среднесуточный объем сточных вод, поступающий на КНС – 78 м3/сут.

Для перекачивания сточных вод, на КНС установлено два поверхностных насосных агрегата с приводом от электродвигателя (Таблица 2.3.2.8).

Таблица 2.3.2.8. Насосное оборудование КНС № 5

| Наименование | Марка (тип) оборудования | Год | Кол-во, шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Насос | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Произв., м3/час | Напор, кгс/см2 | Тип | Мощн., кВт | Частота вращ., об/мин |
| Насосный агрегат № 1 | НС 160/45 | 1996 | 1 | 160 | 45 | АИР180М 4У3 | 30 | 1470 |
| Насосный агрегат № 2 | НС 160/45 | 1996 | 1 | 160 | 45 | Электродвигатель отсутствует |

Включение и выключение насосного агрегата осуществляется в автоматическом режиме по сигналам от концевых выключателей. Так же КНС ежедневно посещает дежурный оператор.

Электроснабжение КНС осуществляется по двум вводам от двух разных ТП. Износ здания и оборудования КНС № 5 составляет 40 %.

Основные показатели общего баланса отведенных сточных вод за 2023 год представлены в таблице 2.3.2.9.

Таблица 2.3.2.9. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, принятых от потребителей всего, тыс. м3, в т.ч.: | 82,5 |
| 1.1 | БОС Кошелево | 82,5 |
| 1.1.1 | население | 58,845 |
| 1.1.2 | бюджетные организации | 6,526 |
| 1.1.3 | прочие потребители | 17,129 |

Анализ приведенной информации по обследованию состояния системы централизованного водоотведения рп. Суксун и д. Киселево выявил ряд технических и технологические проблем:

- Высокий уровень износа сетей водоотведения требует вложения финансовых средств на их восстановление и доведение объемов реконструкции до 2% от общей протяженности сетей в год.

Недостаточные темпы обновления сетей централизованного водоотведения обуславливают опережающие темпы старения сетей водоотведения по отношению к темпам реконструкции, что не позволяет в достаточной мере сократить количество повреждений на сетях.

Анализ повреждений показывает, что основными причинами повреждений являются физический износ керамических и асбестоцементных трубопроводов и, как следствие, просадка канализационной сети, трещины в трубах, нарушение раструбных соединений.

- Низкая надежность работы системы водоотведения.

Данная проблема обусловлена отсутствием резервирующих участков сетей водоотведения необходимых для пропуска сточных вод при аварийном ремонте, а также наличием аварийных ситуаций, вследствие чего для устранения аварий и ремонте на сетях водоотведения происходит частичное отключение водоснабжение с целью прекращения поступления сточных вод от потребителей.

- Отсутствие производственного контроля работы очистных сооружений.

В настоящее время производственный контроль поступающих на очистку сточных вод не ведется. Как следствие, нет четкого понимания о составе поступающих сточных вод на очистные сооружения.

Отсутствие данных о качественном составе входящих стоков, не позволяют оценить эффективность работы очистных сооружений в целом, так и работы каждого отдельного сооружения. Практически невозможно управлять технологическим процессом очистки, проводить корректирующие действия, если требуется. Невозможно рассчитать объемы образующихся осадков и избыточного активного ила, периодичность их удаления из сооружений.

- Нарушение технологии очистки в результате неравномерного поступление сточных вод на очистные сооружения.

В результате завышенной производительности насосных агрегатов, установленных на КНС, поступление сточных вод на очистные сооружения рп. Суксун осуществляется неравномерно, в результате чего нарушается технология очистки.

- Прекращение оказания услуги централизованного водоотведения вследствие изливов и нарушение целостности сетей водоотведения.

- Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, составляет 60 %.

Строительство основной части сетей водоотведения произведено при организации централизованной системы водоотведения рп. Суксун и д. Киселево, в дальнейшем производилось строительство небольших участков, а также подключение потребителей. Половина сетей водоотведения эксплуатируется свыше 25 лет.

- Высокий уровень износа оборудования биологических очистных сооружений.

Основная часть технологических сооружений и оборудования очистных сооружений эксплуатируется в течение 40 лет. Высокий уровень износа оборудования биологических очистных сооружений является следствием длительного срока эксплуатации, несвоевременным ремонтом и замены оборудования.

Наличие значительных повреждений защитного покрытия бетона. При отсутствии реконструкции повреждения резервуаров будут прогрессировать, что вызовет усиление фильтрации и коррозии железобетонных конструкций. Требуется проведение ремонта с заменой и усилением поврежденных строительных конструкций.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов

Тарифы в сфере водоотведения для потребителей МУП «СКС» утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.11.2022 N 107-в (в ред. Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 22.11.2023 N 260-в), и представлены в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1. Тарифы в сфере водоотведения МУП "СКС" на период с 01.12.2022 по 31.12.2027 гг.

| Вид предоставляемых услуг | Тарифы, руб./м3 |
| --- | --- |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| Водоотведение (Суксунский городской округ, рабочий поселок Суксун) |
| население | 115,27 | 115,27 | 124,90 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 132,95 | 132,95 | 133,27 |
| иные потребители | 115,27 | 115,27 | 124,90 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 132,95 | 132,95 | 133,27 |

Анализ финансового состояния МУП «СКС» представлен в п.2.1.3 настоящей Программы.

Электроснабжение

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Электроснабжение потребителей сельских населенных пунктов Суксунского ГО осуществляется от центров питания распределительных электрических сетей ПО «Кунгурские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» (Суксунский РЭС). Электроснабжение рп. Суксун осуществляет АО «ОРЭС-Прикамья» силами обслуживающей организации ООО «КВАНТ».

Распределение электроэнергии по городскому округу осуществляется от подстанций 110 кВ, 35 кВ по воздушным линиям напряжением 10 кВ. Потребителями электроэнергии в населенных пунктах являются жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, котельные и др.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии"), от 04.05.2012 N 442 (ред. от 19.03.2024)  ПАО «Пермэнергосбыт» является Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Пермского края. Потребители заключают договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с гарантирующим поставщиком.

Анализ существующего технического состояния систем электроснабжения

Электроснабжение потребителей городского округа осуществляется по линиям электропередачи 110 и 35 кВ. Передачу осуществляет ОАО "МРСК Урала" представлено филиалом ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго".

Наибольшую долю в электрических сетях АО «ОРЭС-Прикамья» занимают низковольтные воздушные и кабельные линии, в сетях ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго» - воздушные и кабельные линии среднего напряжения 6-10 кВ. Электроснабжение городского округа происходит следующим образом: от подстанций 110 и 35 кВ отходят ЛЭП 10 кВ, посредством которых запитываются трансформаторные подстанции.

На территории округа расположены трансформаторные подстанции и распределительные пункты в количестве 79 единиц. Большая часть всех трансформаторных подстанций (далее также – ТП) в городском округе – однотрансформаторные.

Основу структуры потребление электроэнергии на территории Суксунского ГО составляет население (более 50 %).

В таблицах ниже предоставлены характеристики электростанций, понизительных подстанций и трансформаторных подстанций, расположенных на территории Суксунского ГО.

Таблица 2.4.2.1. Источники электроснабжения напряжением 35кВ и выше

| № п/п | Наименование источника электроснабжения | Местоположение | Система напряжения | Количество и установленная мощность трансформаторов | Максимальная загрузка трансформаторов в зимний период времени, МВА | Текущая загрузка центра питания, МВА | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/35/10 кВ Суксун | рп. Суксун, ул. Заводская, д.5 | 110/35/10 кВ | 2х10 МВА | Т-1: 0.66 МВА Т-2: 0.21 МВА | 7,90 | 11,85 |
| 2 | ПС 35/10 кВ Брехово | с. Брехово | 35/10 кВ | 2х4 МВА | Т-1: 0.53 МВА Т-2: 0.33 МВА | 2,54 | 0,94 |
| 3 | ПС 35/10 кВ Сабарка | с. Сабарка | 35/10 кВ | 1х4МВА | Т-1: 0.15 МВА | 0,47 | 3,27 |

Таблица 2.4.2.2. Характеристика трансформаторных подстанций

| № п/п | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор | % загрузки трансформатора | Объем свободной мощности (кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1Т | 2Т | тип тр-ра | кВА |  |  |
|  | КТП-106 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 55 | 90 |
|  | ГКТП-191 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72 |
|  | ГКТП-027 | 630 |  | ТМ | 630 | 41 | 372 |
|  | ГКТП-031 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441 |
|  | ГКТП-259 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 63 |
|  | ГКТП-65 | 380 |  | ТМ | 380 | 35 | 247 |
|  | ГКТП-021 | 240 |  | ТМ | 240 | 30 | 168 |
|  | СКТП-89 | 100 |  | ТМ | 100 | 80 | 20 |
|  | СКТП-266 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150 |
|  | СКТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40 |
|  | СКТП-2 | 100 |  | ТМ | 100 | 75 | 25 |
|  | СКТП-022 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40 |
|  | СКТП-172 | 160 |  | ТМ | 160 | 90 | 16 |
|  | КТП-35 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340 |
|  | КТП-34 | 63 |  | ТМ | 63 | 5 | 60 |
|  | КТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340 |
|  | СКТП-318 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96 |
|  | СКТП-026 | 160 |  | ТМ | 160 | 30 | 112 |
|  | СКТП-112 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56 |
|  | СКТП-393 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15 |
|  | СКТП-015 | 160 |  | ТМ | 160 | 25 | 120 |
|  | ГКТП-023 | 160 |  | ТМ | 160 | 90 | 16 |
|  | ГКТП-123 | 160 |  | ТМ | 160 | 15 | 136 |
|  | ГКТП-163 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96 |
|  | ГКТП-297 | 250 |  | ТМ | 250 | 85 | 38 |
|  | ГКТП-018 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125 |
|  | ГКТП-371 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320 |
|  | ГКТП-261 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340 |
|  | ГКТП-262 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280 |
|  | КТП-06 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240 |
|  | КТП-369 | 180 |  | ТМ | 180 | 55 | 81 |
|  | КТП-376 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240 |
|  | РП-120 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50 |
|  | СКТП-263 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65 |
|  | СКТП-114 | 60 |  | ТМ | 60 | 55 | 27 |
|  | СКТП-381 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15 |
|  | СКТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56 |
|  | СКТП-5 | 100 |  | ТМ | 100 | 19 | 81 |
|  | СКТП-9 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72 |
|  | СКТП-14 | 100 |  | ТМ | 100 | 65 | 35 |
|  | СКТП-16 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75 |
|  | СКТП-024 | 63 |  | ТМ | 63 | 80 | 13 |
|  | СКТП-33 | 100 |  | ТМ | 100 | 70 | 30 |
|  | СКТП-124 | 100 |  | ТМ | 100 | 58 | 42 |
|  | СКТП-161 | 400 |  | ТМ | 400 | 47 | 213 |
|  | СКТП-190 | 160 |  | ТМ | 160 | 41 | 94 |
|  | СКТП-214 | 25 |  | ТМ | 25 | 47 | 13 |
|  | СКТП-220 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 63 |
|  | СКТП-253 | 100 |  | ТМ | 100 | 69 | 31 |
|  | СКТП-254 | 160 |  | ТМ | 160 | 13 | 139 |
|  | СКТП-301 | 160 |  | ТМ | 160 | 63 | 58 |
|  | СКТП-314 | 250 |  | ТМ | 250 | 41 | 147 |
|  | СКТП-317 | 160 |  | ТМ | 160 | 41 | 94 |
|  | СКТП-355 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70 |
|  | ГКТП-8 | 320 |  | ТМ | 320 | 75 | 81 |
|  | ГКТП-11 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24 |
|  | ГКТП-12 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40 |
|  | ГКТП-019 | 160 |  | ТМ | 160 | 58 | 67 |
|  | ГКТП-025 | 160 |  | ТМ | 160 | 69 | 49 |
|  | ГКТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 41 | 94 |
|  | ГКТПН-32 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 88 |
|  | ГКТП-132 | 250 |  | ТМ | 250 | 47 | 133 |
|  | ГКТП-162 | 380 |  | ТМ | 380 | 35 | 247 |
|  | ГКТП-168 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 49 |
|  | ГКТП-189 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40 |
|  | ГКТП-247 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 161 |
|  | ГКТП-347 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180 |
|  | ГКТП-362 | 400 |  | ТМ | 400 | 52 | 191 |
|  | ГКТП-339 | 250 |  | ТМ | 250 | 41 | 147 |
|  | ГКТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 69 | 77 |
|  | ГКТП-85 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15 |
|  | КТП-10 | 180 |  | ТМ | 180 | 58 | 76 |
|  | КТП-17 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 58 | 337 |
|  | КТП-328 | 250 |  | ТМ | 250 | 47 | 133 |
|  | КТП-264 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 161 |
|  | ТП-37 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 281 |
|  | ТП-38 | 400 |  | ТМ | 400 | 24 | 303 |
|  | ТП-39 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 101 |
|  | ТП-44 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65 |
| ИТОГО |  |  |  | 18521 |  | 9421 |

Таблица 2.4.2.3. Ведомость замера нагрузок и напряжений на ТП и в контрольных точках сети

| № п/п | № ТП, Диспетчерское наименование. Населённый пункт | S тр-ра кВА | Дата проведения измерения | Нагрузка. I, А | К загрузки % | U линейное В. | U фазное В. | Напряжение в контрольных точках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | "А" | "В" | "С" |  | U А - В | U В - С | U А - С | U А - О | U В - О | U С - О | U Т1 |
| ВЛ 10 кВ № 4 ПС Суксун |
| 1 | 7115 Сасыково КЗС | 100 | 18.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 225 |
| 3 | 7035 Морозково МТФ | 250 | 18.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 410 | 412 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 410 | 412 | 230 | 230 | 230 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 410 | 412 | 230 | 230 | 230 | 224 |
| 4 | 7102 Морозково Магазин | 100 | 18.01.2022 | 11,2 | 20,3 | 6,5 | 8,74 | 404 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 6 | 2,3 | 1,2 | 2,19 | 404 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 5,2 | 18 | 5,3 | 6,56 | 404 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 220 |
| 5 | 7281 Морозково | 100 | 18.01.2022 | 31,6 | 35,7 | 38,5 | 24,33 | 410 | 410 | 412 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 19 | 34,5 | 38,3 | 21,11 | 410 | 410 | 412 | 230 | 230 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 12,6 | 1,2 | 0,2 | 3,22 | 410 | 410 | 412 | 230 | 230 | 230 | 218 |
| 6 | 7194 Морозково КЗС | 250 | 18.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 411 | 410 | 238 | 235 | 232 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 411 | 410 | 238 | 235 | 232 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 411 | 410 | 238 | 235 | 232 | 225 |
| 7 | 7262 Журавли | 60 | 18.01.2022 | 13,3 | 16,8 | 14,3 | 17,02 | 414 | 412 | 413 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 60 |  | 13,2 | 0 | 13,7 | 10,31 | 414 | 412 | 413 | 230 | 230 | 230 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 60 |  | 0,1 | 16,8 | 0,6 | 6,71 | 414 | 412 | 413 | 230 | 230 | 230 | 226 |
| ВЛ 10 кВ № 5 ПС Суксун |
| 1 | 7175 База ПМК | 160 | 24.11.2021 | 4,9 | 7,7 | 7,2 | 2,94 | 416 | 415 | 415 | 238 | 237 | 238 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 4,9 | 7,7 | 7,2 | 2,94 | 416 | 415 | 415 | 238 | 237 | 238 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 416 | 415 | 415 | 238 | 237 | 238 | 225 |
| 2 | 7379 Гортоп | 100 | 24.11.2021 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 1,45 | 410 | 411 | 410 | 235 | 232 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 1,33 | 410 | 411 | 410 | 235 | 232 | 235 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,12 | 410 | 411 | 410 | 235 | 232 | 235 | 225 |
| 3 | 7067 ПУ-69 Полигон | 100 | 24.11.2021 | 0,1 | 0,1 | 19,3 | 4,69 | 413 | 413 | 410 | 240 | 241 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 0 | 0 | 19,2 | 4,61 | 413 | 413 | 410 | 240 | 241 | 240 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 413 | 413 | 410 | 240 | 241 | 240 | 225 |
| 4 | 7068 Шатлык | 160 | 24.11.2021 | 8,7 | 19,9 | 17,7 | 6,87 | 408 | 408 | 412 | 236 | 240 | 236 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 8,7 | 19,9 | 17,7 | 6,87 | 408 | 408 | 412 | 236 | 240 | 236 | 223 |
| 5 | 7071 Шестаково | 63 | 24.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 407 | 412 | 230 | 232 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 407 | 412 | 230 | 232 | 230 | 227 |
| 6 | 7072 У-Иргино | 100 | 10.02.2022 | 13,9 | 12,24 | 7,65 | 8,12 | 419 | 422 | 425 | 242 | 238 | 241 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 8,4 | 1,3 | 0 | 2,33 | 419 | 422 | 425 | 242 | 238 | 241 | 229 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 2,9 | 0,04 | 0,05 | 0,72 | 419 | 422 | 425 | 242 | 238 | 241 | 229 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 100 |  | 2,6 | 10,9 | 7,6 | 5,07 | 419 | 422 | 425 | 242 | 238 | 241 | 229 |
| 7 | 7158 У-Иргино Быт | 63 | 10.02.2022 | 9,4 | 11,5 | 7,2 | 10,44 | 420 | 422 | 422 | 232 | 235 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 63 |  | 9,4 | 11,5 | 7,2 | 10,44 | 420 | 422 | 422 | 232 | 235 | 235 | 228 |
| 8 | 7219 Сивково | 50 | 10.02.2022 | 19 | 21 | 16 | 25,87 | 425 | 427 | 428 | 235 | 228 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 19 | 21 | 16 | 12,94 | 425 | 427 | 428 | 235 | 228 | 230 | 228 |
| 9 | 7070 Сажино | 160 | 24.11.2021 | 15,6 | 53 | 13 | 12,21 | 423 | 425 | 420 | 240 | 240 | 238 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 5,9 | 15 | 12,4 | 4,98 | 423 | 425 | 420 | 240 | 240 | 238 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 9,7 | 38 | 0,6 | 7,22 | 423 | 425 | 420 | 240 | 240 | 238 | 225 |
| 10 | 7284 Бор МТФ | 250 | 10.02.2022 | 5,4 | 5,2 | 11,1 | 2,06 | 425 | 420 | 421 | 238 | 237 | 237 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 5,3 | 5,2 | 7 | 1,66 | 425 | 420 | 421 | 238 | 237 | 237 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 0,1 | 0 | 4,1 | 0,40 | 425 | 420 | 421 | 238 | 237 | 237 | 225 |
| 11 | 7503 Рогановка | 25 | 24.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 230 | 230 | 230 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 230 | 230 | 230 | 228 |
| ВЛ 10 кВ № 7 ПС Суксун |
| 1 | 7134 Кошелёво | 100 | 26.10.2021 | 23,3 | 33,5 | 31,5 | 20,37 | 411 | 411 | 412 | 230 | 232 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 9,3 | 13 | 17,4 | 9,16 | 411 | 411 | 412 | 230 | 232 | 230 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 14 | 20,5 | 14,1 | 11,21 | 411 | 411 | 412 | 230 | 232 | 230 | 224 |
| 2 | 7110 Кошелёво Пилорама | 160 | 26.10.2021 | 21,9 | 66,4 | 6,5 | 13,94 | 410 | 411 | 415 | 235 | 236 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 21,9 | 66,4 | 6,5 | 13,94 | 410 | 411 | 415 | 235 | 236 | 235 | 225 |
| 3 | 7403 Тохтарёво Быт | 100 | 29.10.2021 | 86,3 | 61,4 | 79,1 | 53,90 | 402 | 402 | 402 | 236 | 237 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 1,8 | 2,3 | 3,5 | 1,81 | 402 | 402 | 402 | 236 | 237 | 240 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 45,1 | 16,3 | 9,2 | 16,78 | 402 | 402 | 402 | 236 | 237 | 240 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 100 |  | 39,4 | 42,8 | 66,4 | 35,32 | 402 | 402 | 402 | 236 | 237 | 240 | 228 |
| 4 | 7028 У моста | 40 | 29.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ВЛ 10 кВ № 8 ПС Суксун |
| 1 | 7013 Суксун Быт | 110 | 12.02.2022 | 28,5 | 46,5 | 24,5 | 21,17 | 407 | 407 | 407 | 234 | 234 | 234 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 110 |  | 4,5 | 8,5 | 9,5 | 4,79 | 407 | 407 | 407 | 234 | 234 | 234 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 110 |  | 24 | 38 | 15 | 16,38 | 407 | 407 | 407 | 234 | 234 | 234 | 222 |
|  | 7040 Опалихино | 380 | 12.02.2022 | 3 | 1,5 | 7,5 | 0,74 | 407 | 407 | 407 | 234 | 234 | 234 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 380 |  | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,12 | 407 | 407 | 407 | 234 | 234 | 234 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 380 |  | 2 | 1 | 7 | 0,62 | 407 | 407 | 407 | 234 | 234 | 234 | 222 |
| 4 | 7014 Советная | 100 | 03.02.2022 | 2 | 0,4 | 0,1 | 0,59 | 407 | 405 | 407 | 235 | 237 | 233 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 2 | 0,4 | 0,1 | 0,59 | 407 | 405 | 407 | 235 | 237 | 233 | 220 |
| 5 | 7193 Советная Гараж | 160 | 12.02.2022 | 13 | 13,7 | 23,1 | 7,22 | 405 | 405 | 405 | 232 | 232 | 232 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,33 | 405 | 405 | 405 | 232 | 232 | 232 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 12 | 13 | 22,5 | 6,89 | 405 | 405 | 405 | 232 | 232 | 232 | 225 |
| 6 | 7390 Советная клуб | 100 | 12.02.2022 | 16,5 | 18,5 | 27 | 14,47 | 403 | 402 | 403 | 234 | 235 | 231 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 1 | 0,5 | 3 | 1,05 | 403 | 402 | 403 | 234 | 235 | 231 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 15,5 | 18 | 24 | 13,42 | 403 | 402 | 403 | 234 | 235 | 231 | 220 |
| 8 | 7015 Советная Быт | 180 | 12.02.2022 | 13 | 39 | 19 | 9,36 | 425 | 420 | 421 | 238 | 237 | 237 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 180 |  | 2 | 9 | 14 | 3,30 | 425 | 420 | 421 | 238 | 237 | 237 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 180 |  | 11 | 30 | 5 | 6,07 | 425 | 420 | 421 | 238 | 237 | 237 | 220 |
| 10 | 7017 Д-Озеро | 160 | 12.02.2022 | 1,5 | 1,6 | 23 | 3,87 | 413 | 416 | 412 | 239 | 238 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 0,5 | 0,6 | 19 | 2,98 | 413 | 416 | 412 | 239 | 238 | 235 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 1 | 1 | 4 | 0,89 | 413 | 416 | 412 | 239 | 238 | 235 | 224 |
| 11 | 7167 Д-Озеро МТФ | 100 | 12.02.2022 | 8 | 8 | 13,8 | 7,06 | 411 | 412 | 409 | 236 | 237 | 238 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 8 | 7 | 13 | 6,64 | 411 | 412 | 409 | 236 | 237 | 238 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 0 | 1 | 0,8 | 0,43 | 411 | 412 | 409 | 236 | 237 | 238 | 225 |
| 12 | 7018 Брусяны | 63 | 12.12.2021 | 8,8 | 1,3 | 0 | 3,69 | 403 | 404 | 409 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 63 |  | 8,8 | 1,3 | 0 | 3,69 | 403 | 404 | 409 | 230 | 230 | 230 | 229 |
| 13 | 7182 Советная КЗС | 160 | 12.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 405 | 405 | 405 | 232 | 232 | 232 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 405 | 405 | 405 | 232 | 232 | 232 |  |
| ВЛ 10 кВ № 9 ПС Суксун |
| 1 | 7423 Сасыково Набережная | 40 | 18.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 2 | 7090 Сасыково | 160 | 05.03.2022 | 52,5 | 89,9 | 67,2 | 30,44 | 411 | 410 | 412 | 232 | 230 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 34,5 | 61 | 18,3 | 16,52 | 411 | 410 | 412 | 232 | 230 | 235 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 9,7 | 12,3 | 17,5 | 5,74 | 411 | 410 | 412 | 232 | 230 | 235 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 160 |  | 8,3 | 16,6 | 31,4 | 8,18 | 411 | 410 | 412 | 232 | 230 | 235 | 218 |
| 4 | 7007 Пепёлыши быт | 250 | 11.11.2021 | 78,9 | 61 | 68,5 | 19,59 | 410 | 410 | 408 | 234 | 236 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 68 | 59,4 | 67,5 | 18,32 | 410 | 410 | 408 | 234 | 236 | 235 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 10,9 | 1,6 | 1 | 1,27 | 410 | 410 | 408 | 234 | 236 | 235 | 224 |
| 5 | 7252 Пепёлыши Школа | 160 | 11.11.2021 | 78,9 | 69,9 | 88,7 | 32,80 | 389 | 388 | 390 | 221 | 220 | 222 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 13,5 | 6,8 | 45 | 9,02 | 389 | 388 | 390 | 221 | 220 | 222 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 10,6 | 4,2 | 1,7 | 2,28 | 389 | 388 | 390 | 221 | 220 | 222 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 160 |  | 54,8 | 58,9 | 42 | 21,51 | 389 | 388 | 390 | 221 | 220 | 222 | 218 |
| 6 | 7091 Пепёлыши | 63 | 24.11.2021 | 3,29 | 11,5 | 9,3 | 8,88 | 405 | 406 | 397 | 227 | 240 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 60 |  | 3,29 | 11,5 | 9,3 | 9,33 | 405 | 406 | 397 | 227 | 240 | 230 | 225 |
| 7 | 7092 Н.Истекаевка | 160 | 05.03.2022 | 43,8 | 17,7 | 18,9 | 11,71 | 405 | 408 | 405 | 235 | 234 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 43,8 | 17,7 | 18,9 | 11,71 | 405 | 408 | 405 | 235 | 234 | 230 | 220 |
| 8 | 7217 Н.Истекаевка Клуб | 180 | 05.03.2022 | 36,3 | 28,9 | 25,9 | 11,67 | 405 | 405 | 405 | 232 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 180 |  | 30,3 | 1,7 | 13,7 | 5,86 | 405 | 405 | 405 | 232 | 230 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 180 |  | 4,7 | 5,4 | 9,3 | 2,49 | 405 | 405 | 405 | 232 | 230 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 180 |  | 1,3 | 21,8 | 2,9 | 3,33 | 405 | 405 | 405 | 232 | 230 | 230 | 220 |
| 9 | 7248 Н.Истекаевка МТМ | 170 | 24.11.2021 | 6 | 8,2 | 3,8 | 2,50 | 415 | 410 | 410 | 234 | 237 | 238 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 170 |  | 6 | 8,2 | 3,8 | 2,50 | 415 | 410 | 410 | 234 | 237 | 238 | 228 |
| 10 | 7093 В.Истекаевка | 100 | 18.01.2022 | 18 | 16,2 | 28,5 | 14,63 | 410 | 408 | 409 | 227 | 235 | 238 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 18 | 16,2 | 28,5 | 14,63 | 410 | 408 | 409 | 227 | 235 | 238 | 220 |
| 11 | 7096 Бырма Быт | 160 | 18.01.2022 | 28,2 | 50,8 | 42,2 | 17,60 | 398 | 398 | 398 | 236 | 226 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 16,5 | 1,8 | 28,2 | 6,75 | 398 | 398 | 398 | 236 | 226 | 235 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 11,7 | 49 | 14 | 10,85 | 398 | 398 | 398 | 236 | 226 | 235 | 220 |
| 12 | 7211 Бырма | 100 | 18.01.2022 | 18,7 | 7,7 | 12,7 | 8,80 | 389 | 389 | 389 | 225 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 9,7 | 3,8 | 0 | 3,04 | 389 | 389 | 389 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 9 | 3,5 | 12,4 | 5,60 | 389 | 389 | 389 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 100 |  | 0 | 0,4 | 0,3 | 0,16 | 389 | 389 | 389 | 225 | 225 | 225 | 220 |
| 13 | 7097 Бырма МТМ | 250 | 18.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 392 | 392 | 392 | 230 | 232 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 392 | 392 | 392 | 230 | 232 | 230 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 392 | 392 | 392 | 230 | 232 | 230 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 392 | 392 | 392 | 230 | 232 | 230 | 223 |
| ВЛ 10 кВ № 14 ПС Суксун |
| 1 | 7401 Тохтарёво | 100 | 25.01.2022 | 10,2 | 1,2 | 21,5 | 7,61 | 415 | 413 | 414 | 232 | 232 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 6,2 | 0,1 | 21,5 | 6,43 | 415 | 413 | 414 | 232 | 232 | 230 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 4 | 1,1 | 0 | 1,18 | 415 | 413 | 414 | 232 | 232 | 230 | 228 |
| 2 | 7402 Тохтарёво Быт | 100 | 25.01.2022 | 16 | 27,1 | 16,5 | 13,59 | 395 | 395 | 396 | 227 | 227 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 12,4 | 22 | 14,7 | 11,19 | 395 | 395 | 396 | 227 | 227 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 3,6 | 5,1 | 1,8 | 2,39 | 395 | 395 | 396 | 227 | 227 | 230 | 220 |
| 3 | 7246 Тохтарёво Гараж | 100 | 12.02.2022 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,29 | 401 | 405 | 402 | 240 | 242 | 239 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,29 | 401 | 405 | 402 | 240 | 242 | 239 | 224 |
| 5 | 7360 Пеганово Быт | 170 | 12.02.2022 | 54 | 46 | 87,5 | 25,77 | 413 | 413 | 409 | 235 | 234 | 232 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 170 |  | 11 | 4,5 | 9 | 3,37 | 413 | 413 | 409 | 235 | 234 | 232 | 227 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 170 |  | 10 | 13,5 | 31,5 | 7,56 | 413 | 413 | 409 | 235 | 234 | 232 | 227 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 170 |  | 25 | 27,5 | 34 | 11,89 | 413 | 413 | 409 | 235 | 234 | 232 | 227 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 4 | 170 |  | 8 | 0,5 | 13 | 2,96 | 413 | 413 | 409 | 235 | 234 | 232 | 227 |
| 6 | 7412 Пеганово | 160 | 12.02.2022 | 19 | 35,5 | 40 | 13,80 | 406 | 409 | 409 | 233 | 233 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 14,5 | 23 | 21 | 8,54 | 406 | 409 | 409 | 233 | 233 | 235 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 3,5 | 12 | 13 | 4,16 | 406 | 409 | 409 | 233 | 233 | 235 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 160 |  | 1 | 0,5 | 6 | 1,10 | 406 | 409 | 409 | 233 | 233 | 235 | 225 |
| ВЛ 10 кВ № 16 ПС Суксун |
| 1 | 7022 Очисные | 160 | 24.02.2022 | 28,8 | 45,9 | 28,1 | 15,46 | 420 | 423 | 418 | 241 | 241 | 240 |  |
| КЛ 10 кВ № 22 ПС Суксун |
| 1 | 7095 База РЭС | 380 | 12.02.2022 | 66,5 | 67,5 | 83,5 | 13,72 | 416 | 416 | 420 | 241 | 238 | 240 |  |
|  | КЛ 0,4 кВ № 1 | 380 |  | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,13 | 416 | 416 | 420 | 241 | 238 | 240 | 230 |
|  | КЛ 0,4 кВ № 2 | 380 |  | 25,5 | 25 | 42 | 5,83 | 416 | 416 | 420 | 241 | 238 | 240 | 230 |
|  | КЛ 0,4 кВ № 3 | 380 |  | 40 | 42 | 41 | 7,76 | 416 | 416 | 420 | 241 | 238 | 240 | 230 |
| ВЛ 10 кВ № 1 РП Пеганово |
| 1 | 7107 Поедуги пасека | 60 | 12.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 398 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 398 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 228 |
| 2 | 7187 Юркан быт | 170 | 21.02.2022 | 17,5 | 7,4 | 7,35 | 4,29 | 400 | 401 | 400 | 229 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 170 |  | 16,4 | 0,2 | 3,15 | 2,63 | 400 | 401 | 400 | 229 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 170 |  | 1,1 | 7,2 | 4,2 | 1,66 | 400 | 401 | 400 | 229 | 225 | 225 | 220 |
| 4 | 7069 Сызганка МТФ | 250 | 21.02.2022 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 380 | 380 | 380 | 223 | 220 | 220 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 380 | 380 | 380 | 223 | 220 | 220 | 220 |
| 5 | 7141 Сызганка ФАП | 100 | 21.02.2022 | 14,3 | 27 | 26,1 | 15,17 | 398 | 397 | 400 | 225 | 223 | 227 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 8,3 | 21,3 | 24,9 | 12,26 | 398 | 397 | 400 | 225 | 223 | 227 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 6 | 5,7 | 1,2 | 2,90 | 398 | 397 | 400 | 225 | 223 | 227 | 220 |
| 6 | 7157 Сызганка КЗС | 250 | 21.02.2022 | 2,6 | 0,12 | 8,6 | 1,06 | 390 | 392 | 394 | 235 | 237 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390 | 392 | 394 | 235 | 237 | 230 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 2,6 | 0,12 | 8,6 | 1,06 | 390 | 392 | 394 | 235 | 237 | 230 | 228 |
| 7 | 7196 Сызганка Склады | 100 | 21.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 395 | 393 | 390 | 230 | 232 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 395 | 393 | 390 | 230 | 232 | 228 | 224 |
| 8 | 7408 Сызганка | 40 | 28.10.2021 | 9,3 | 25,2 | 13,6 | 27,42 | 394 | 390 | 392 | 230 | 228 | 226 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 40 |  | 2,4 | 16 | 10 | 16,19 | 394 | 390 | 392 | 230 | 228 | 226 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 40 |  | 6,9 | 9,2 | 3,6 | 11,23 | 394 | 390 | 392 | 230 | 228 | 226 | 220 |
| 9 | 7343 Сызганка Школа | 400 | 21.02.2022 | 31 | 33,78 | 53,6 | 6,82 | 408 | 404 | 408 | 232 | 230 | 229 |  |
|  | КЛ 0,4 кВ № 1 | 400 |  | 13,2 | 13,9 | 34,6 | 3,55 | 408 | 404 | 408 | 232 | 230 | 229 | 223 |
|  | КЛ 0,4 кВ № 2 | 400 |  | 0,6 | 0,38 | 1,2 | 0,13 | 408 | 404 | 408 | 232 | 230 | 229 | 223 |
|  | КЛ 0,4 кВ № 3 | 400 |  | 13,7 | 14,7 | 13,9 | 2,44 | 408 | 404 | 408 | 232 | 230 | 229 | 223 |
|  | КЛ 0,4 кВ № 4 | 400 |  | 3,5 | 4,8 | 3,9 | 0,70 | 408 | 404 | 408 | 232 | 230 | 229 | 223 |
| 10 | 7276 Сызганка контора | 160 | 21.02.2022 | 73,9 | 57,5 | 97,5 | 33,00 | 400 | 395 | 405 | 230 | 222 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 25 | 20,1 | 49,2 | 13,59 | 400 | 395 | 405 | 230 | 222 | 240 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 48,9 | 37,4 | 48,3 | 19,40 | 400 | 395 | 405 | 230 | 222 | 240 | 220 |
| 11 | 7407 Сызганка быт | 160 | 21.02.2022 | 14,7 | 16,6 | 36,9 | 10,05 | 403 | 405 | 402 | 237 | 235 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 14,7 | 16,6 | 36,9 | 10,05 | 403 | 405 | 402 | 237 | 235 | 235 | 220 |
| 12 | 7021 Сызганка МТМ | 400 | 28.10.2021 | 0,03 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 395 | 390 | 398 | 230 | 232 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 400 |  | 0,03 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 395 | 390 | 398 | 230 | 232 | 235 | 225 |
| 13 | 7142 Тукманы МТМ | 50 | 28.10.2021 | 9,5 | 0,7 | 2,6 | 5,77 | 390 | 398 | 395 | 225 | 226 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 50 |  | 9,5 | 0,7 | 2,6 | 5,77 | 405 | 400 | 400 | 225 | 226 | 225 | 220 |
| 14 | 7144 Берёзовка | 160 | 28.10.2021 | 13,6 | 4,6 | 21,5 | 5,55 | 390 | 392 | 394 | 225 | 224 | 222 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 13,5 | 0,8 | 15,8 | 4,21 | 390 | 392 | 394 | 225 | 224 | 222 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 0,1 | 3,8 | 5,7 | 1,34 | 390 | 392 | 394 | 225 | 224 | 222 | 220 |
| 15 | 7212 Берёзовка СТФ | 63 | 28.10.2021 | 2,7 | 0,6 | 1 | 1,54 | 397 | 395 | 393 | 225 | 225 | 226 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 63 |  | 2,7 | 0,6 | 1 | 1,54 | 397 | 395 | 393 | 225 | 225 | 226 | 220 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7368 К-Луг Пилорама | 160 | 21.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 396 | 396 | 397 | 226 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 396 | 396 | 397 | 226 | 225 | 225 | 220 |
| 18 | 7145 К-Луг Склад | 100 | 28.10.2021 | 14 | 3,3 | 1,5 | 4,32 | 410 | 415 | 412 | 230 | 228 | 231 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 14 | 3,3 | 1,5 | 4,32 | 410 | 415 | 412 | 230 | 228 | 231 | 220 |
| 19 | 7303 К-Луг Телятник | 160 | 21.02.2022 | 6,2 | 9,9 | 7,06 | 3,23 | 398 | 396 | 396 | 223 | 224 | 222 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 6,2 | 9,9 | 7,06 | 3,23 | 398 | 396 | 396 | 223 | 224 | 222 | 220 |
| 20 | 7364 Каменка Пилорама | 100 | 01.11.2021 | 14,2 | 14,2 | 0,4 | 6,57 | 404 | 402 | 402 | 230 | 229 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 14,2 | 14,2 | 0,4 | 6,57 | 404 | 402 | 402 | 230 | 229 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 404 | 402 | 402 | 230 | 229 | 225 | 220 |
| 21 | 7146 Каменка Быт | 100 | 01.11.2021 | 73,1 | 58 | 43,7 | 40,79 | 404 | 402 | 399 | 238 | 228 | 234 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 0,3 | 33,1 | 35,2 | 16,01 | 404 | 402 | 399 | 238 | 228 | 234 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 72,5 | 9,7 | 6,2 | 20,63 | 404 | 402 | 399 | 238 | 228 | 234 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 100 |  | 0,3 | 15,2 | 2,3 | 4,15 | 404 | 402 | 399 | 238 | 228 | 234 | 220 |
| ВЛ 10 кВ № 2 РП Пеганово |
| 1 | 7336 Тарасово Быт | 240 | 29.12.2021 | 71,9 | 98,7 | 116,9 | 27,47 | 399 | 401 | 401 | 232 | 226 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 240 |  | 36,5 | 48,3 | 62,5 | 14,08 | 399 | 401 | 401 | 232 | 226 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 240 |  | 11,4 | 22,6 | 1,2 | 3,36 | 399 | 401 | 401 | 232 | 226 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 240 |  | 24 | 27,8 | 53,2 | 10,03 | 399 | 401 | 401 | 232 | 226 | 230 | 220 |
| 2 | 7138 Тарасово Клуб | 50 | 29.12.2021 | 0 | 1 | 0 | 0,47 | 411 | 412 | 411 | 234 | 235 | 234 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 50 |  | 0 | 1 | 0 | 0,47 | 411 | 412 | 411 | 234 | 235 | 234 | 230 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 411 | 412 | 411 | 234 | 235 | 234 | 230 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 411 | 412 | 411 | 234 | 235 | 234 | 230 |
| 3 | 7411 Тарасово | 160 | 29.12.2021 | 79,2 | 39,1 | 30,8 | 21,28 | 389 | 388 | 388 | 225 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 8,8 | 8 | 7,9 | 3,52 | 389 | 388 | 388 | 225 | 230 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 8,9 | 23 | 13,6 | 6,49 | 389 | 388 | 388 | 225 | 230 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 160 |  | 61,5 | 8,1 | 9,3 | 11,26 | 389 | 388 | 388 | 225 | 230 | 230 | 220 |
| 4 | 7319 Тарасово МТФ | 250 | 29.12.2021 | 1,4 | 10,3 | 1,7 | 1,23 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 0,1 | 0 | 0 | 0,01 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,85 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 250 |  | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 0,38 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 225 |
| 5 | 7228 Тарасово АВМ | 400 | 29.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 228 |
| 6 | 7398 Поедуги Быт | 250 | 29.12.2021 | 12,4 | 15,4 | 11,8 | 3,59 | 400 | 400 | 390 | 226 | 228 | 226 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 11,3 | 0,9 | 8,2 | 1,85 | 400 | 400 | 390 | 226 | 228 | 226 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 1,1 | 14,5 | 3,6 | 1,74 | 400 | 400 | 390 | 226 | 228 | 226 | 220 |
| 7 | 7397 Поедуги | 180 | 29.12.2021 | 20,4 | 27,7 | 42,1 | 11,28 | 385 | 385 | 385 | 225 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 180 |  | 15,3 | 16 | 20,6 | 6,49 | 385 | 385 | 385 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 180 |  | 4,4 | 11,5 | 21,4 | 4,66 | 385 | 385 | 385 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 180 |  | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,13 | 401 | 400 | 403 | 228 | 228 | 228 | 220 |
| 9 | 7185 Поедуги МТМ | 400 | 29.12.2021 | 9,23 | 12,1 | 18,4 | 2,28 | 401 | 400 | 4004 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 400 |  | 9 | 11,7 | 17,8 | 2,21 | 401 | 400 | 4004 | 230 | 230 | 230 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 400 |  | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,04 | 401 | 400 | 4004 | 230 | 230 | 230 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 400 |  | 0,03 | 0,1 | 0,4 | 0,03 | 401 | 400 | 4004 | 230 | 230 | 230 | 228 |
| 10 | 7099 Поедуги КЗС | 400 | 29.12.2021 | 50,5 | 52,1 | 51,9 | 8,88 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1,3 | 400 |  | 50,5 | 52 | 51,6 | 8,86 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 400 |  | 0 | 0 | 0,1 | 0,01 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 400 |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 226 |
| 11 | 7100 Поедуги Склад | 380 | 29.12.2021 | 63 | 70 | 63,6 | 11,90 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 380 |  | 62,7 | 61,3 | 63,4 | 11,34 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 227 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 380 |  | 0,3 | 8,7 | 0,2 | 0,56 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 227 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 227 |
| 12 | 7400 Поедуги МТФ | 400 | 25.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 389 | 389 | 389 | 223 | 223 | 223 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 389 | 389 | 389 | 223 | 223 | 223 | 219 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 389 | 389 | 389 | 223 | 223 | 223 | 219 |
| 13 | 7082 Поедуги Школа | 250 | 25.01.2022 | 58,2 | 16,5 | 26,63 | 9,04 | 389 | 388 | 389 | 223 | 223 | 223 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 6,2 | 3,8 | 4,3 | 1,28 | 389 | 388 | 389 | 223 | 223 | 223 | 220 |
|  | КЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 389 | 388 | 389 | 223 | 223 | 223 | 220 |
|  | КЛ 0,4 кВ № 3 | 250 |  | 51,9 | 12,6 | 22,23 | 7,74 | 389 | 388 | 389 | 223 | 223 | 223 | 220 |
| 14 | 7261 Поедуги Д.Сад | 160 | 25.01.2022 | 22,2 | 66,5 | 56,7 | 21,17 | 400 | 402 | 402 | 232 | 229 | 238 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 1,5 | 39,6 | 14,5 | 8,10 | 400 | 402 | 402 | 232 | 229 | 238 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 6,3 | 0,4 | 25 | 4,62 | 400 | 402 | 402 | 232 | 229 | 238 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 160 |  | 14,4 | 26,5 | 17,2 | 8,46 | 400 | 402 | 402 | 232 | 229 | 238 | 226 |
| 15 | 7399 Поедуги Контора | 250 | 25.01.2022 | 38,8 | 91,4 | 75,3 | 18,58 | 396 | 398 | 398 | 225 | 225 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 3 | 1,6 | 0,2 | 0,43 | 396 | 398 | 398 | 225 | 225 | 228 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 11,3 | 53,8 | 26,7 | 8,30 | 396 | 398 | 398 | 225 | 225 | 228 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 250 |  | 24,5 | 36 | 48,4 | 9,84 | 396 | 398 | 398 | 225 | 225 | 228 | 220 |
| ВЛ 10 кВ № 3 РП Пеганово |
| 1 | 7235 Пеганово МТФ | 180 | 25.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 380 | 380 | 380 | 225 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 380 | 380 | 380 | 225 | 225 | 225 | 222 |
| 2 | 7257 МТФ | 250 | 25.01.2022 | 53 | 33,3 | 25,3 | 10,36 | 390 | 390 | 390 | 233 | 233 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 37,2 | 21,3 | 11,9 | 6,48 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 250 |  | 15,8 | 12 | 13,4 | 3,79 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 220 |
| ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сабарка |
| 1 | 7272 Сабарка Быт | 160 | 05.03.2022 | 30,5 | 11,1 | 26,8 | 9,62 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 2,1 | 3,8 | 5,1 | 1,55 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 26,1 | 4,7 | 0,4 | 4,39 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 160 |  | 2,3 | 2,6 | 21,3 | 3,68 | 395 | 395 | 395 | 225 | 225 | 225 | 218 |
| 2 | 7023 Сабарка Склад | 160 | 05.03.2022 | 14,4 | 53,6 | 11,2 | 11,14 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 9,2 | 21,4 | 10,2 | 5,74 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 5,2 | 32,2 | 1 | 5,40 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 220 |
| 3 | 7274 Сабарка Контора | 100 | 19.11.2021 | 16,9 | 24,8 | 30,6 | 16,27 | 400 | 400 | 400 | 225 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 14,8 | 15,3 | 30,6 | 13,66 | 400 | 400 | 400 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 1,2 | 5,3 | 0 | 1,46 | 400 | 400 | 400 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 100 |  | 0,9 | 4,2 | 0 | 1,15 | 400 | 400 | 400 | 225 | 225 | 225 | 220 |
| 4 | 7271 Сабарка Магазин | 100 | 19.11.2021 | 81,9 | 66,8 | 69,9 | 49,19 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 55,6 | 43 | 3,4 | 22,95 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 26,3 | 23,8 | 66,5 | 26,24 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 220 |
| 5 | 7159 Сабарка Столовая | 100 | 18.10.2021 | 52,3 | 14,2 | 66,2 | 29,86 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 12,3 | 1,4 | 61,7 | 16,97 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 40 | 5,3 | 1,8 | 10,60 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 100 |  | 0 | 7,5 | 2,7 | 2,30 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 220 |
| 6 | 7176 Сабарка Пилорама | 100 | 19.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7350 Сабарка Коровник | 160 | 25.10.2021 | 4,5 | 25,8 | 16 | 6,42 | 380 | 380 | 380 | 222 | 222 | 222 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 4,5 | 25,8 | 16 | 6,42 | 380 | 380 | 380 | 222 | 222 | 222 | 220 |
| 8 | 7273 Сабарка | 60 | 19.11.2021 | 1,2 | 4,6 | 12,5 | 6,86 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 60 |  | 1,2 | 0 | 12,5 | 5,14 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 60 |  | 0 | 4,6 | 0 | 1,73 | 390 | 390 | 390 | 225 | 225 | 225 | 220 |
| 9 | 7218 Сабарка МТФ | 250 | 25.10.2021 | 41,3 | 56 | 15,8 | 10,09 | 381 | 381 | 381 | 223 | 223 | 223 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 11,2 | 10,7 | 10,6 | 2,90 | 381 | 381 | 381 | 223 | 223 | 223 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 30,1 | 45,3 | 5,2 | 7,19 | 381 | 381 | 381 | 223 | 223 | 223 | 220 |
| ВЛ 10 кВ № 3 ПС Сабарка |
| 1 | 7089 Сабарка Семякомплекс | 400 | 19.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 430 | 436 | 431 | 247 | 250 | 249 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 430 | 436 | 431 | 247 | 250 | 249 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 430 | 436 | 431 | 247 | 250 | 249 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 430 | 436 | 431 | 247 | 250 | 249 | 228 |
| 2 | 7250 Сабарка АВМ | 250 | 19.11.2021 | 12,9 | 26 | 1,8 | 3,63 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 6,7 | 26 | 1,8 | 3,08 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 250 |  | 6,2 | 0 | 0 | 0,55 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 3 | 7034 АВМ | 250 | 19.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390 | 390 | 390 | 223 | 223 | 223 | 220 |
| ВЛ 10 кВ № 5 ПС Сабарка |
| 1 | 7405 Сабарка Быт | 240 | 19.11.2021 | 107 | 106 | 106 | 31,81 | 420 | 420 | 420 | 240 | 238 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 240 |  | 5,5 | 30,6 | 36,2 | 7,21 | 420 | 420 | 420 | 240 | 238 | 240 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 240 |  | 18 | 8,5 | 12,9 | 3,93 | 420 | 420 | 420 | 240 | 238 | 240 | 225 |
| 2 | 7209 Сабарка | 100 | 19.11.2021 | 23,5 | 60 | 13,2 | 23,18 | 420 | 420 | 420 | 240 | 240 | 239 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 23,5 | 60 | 13,2 | 23,18 | 420 | 420 | 420 | 240 | 240 | 239 | 225 |
| 3 | 7025 Механята | 160 | 14.12.2021 | 17,08 | 50,9 | 46,8 | 16,79 | 420 | 420 | 418 | 231 | 235 | 236 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 17 | 50,8 | 46,7 | 16,75 | 420 | 420 | 418 | 231 | 235 | 236 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 420 | 420 | 418 | 231 | 235 | 236 | 220 |
| 4 | 7311 Ковалёво САВ | 110 | 05.03.2022 | 22,1 | 14,3 | 29,6 | 14,40 | 430 | 425 | 430 | 240 | 240 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 110 |  | 22,1 | 14,3 | 29,6 | 14,40 | 430 | 425 | 430 | 240 | 240 | 240 | 228 |
| 5 | 7231 Ковалёво Быт | 170 | 14.12.2021 | 17,56 | 66,35 | 18,62 | 14,47 | 430 | 430 | 430 | 240 | 240 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 170 |  | 17,5 | 66,3 | 18,6 | 14,46 | 430 | 430 | 430 | 240 | 240 | 240 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 170 |  | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 430 | 430 | 430 | 240 | 240 | 240 | 220 |
| 6 | 7024 Ковалёво МТФ | 160 | 05.03.2022 | 0,9 | 12,6 | 11,6 | 3,77 | 430 | 430 | 430 | 240 | 240 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 0 | 0,3 | 0 | 0,05 | 430 | 430 | 430 | 240 | 240 | 240 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 0,9 | 12,3 | 11,6 | 3,72 | 430 | 430 | 430 | 240 | 240 | 240 | 227 |
| 7 | 7232 Ковалёво | 100 | 05.03.2022 | 32,08 | 28,1 | 24,75 | 19,62 | 430 | 430 | 430 | 232 | 231 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 29,6 | 15,7 | 15,6 | 14,07 | 430 | 430 | 430 | 232 | 231 | 230 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 2,4 | 6,9 | 0,05 | 2,16 | 430 | 430 | 430 | 232 | 231 | 230 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 100 |  | 0,08 | 5,5 | 9,1 | 3,39 | 430 | 430 | 430 | 232 | 231 | 230 | 220 |
| ВЛ 10 кВ № 7 ПС Сабарка |
| 1 | 7298 Моргуново Быт | 60 | 02.12.2021 | 65,5 | 85,8 | 49,5 | 81,44 | 420 | 420 | 420 | 240 | 240 | 250 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 60 |  | 29,5 | 56,8 | 0,5 | 35,20 | 420 | 420 | 420 | 240 | 240 | 250 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 60 |  | 36 | 29 | 49 | 46,23 | 420 | 420 | 420 | 240 | 240 | 250 | 225 |
| 2 | 7283 Моргуново МТФ | 160 | 05.03.2022 | 27,2 | 22,9 | 24,8 | 11,24 | 420 | 420 | 420 | 240 | 240 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 27,2 | 22,9 | 24,8 | 11,24 | 420 | 420 | 420 | 240 | 240 | 240 | 225 |
| 3 | 7029 Моргуново | 160 | 05.03.2022 | 0,4 | 16,6 | 1,4 | 2,77 | 425 | 425 | 425 | 243 | 240 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 0,4 | 16,6 | 1,4 | 2,77 | 425 | 425 | 425 | 243 | 240 | 240 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 425 | 425 | 425 | 243 | 240 | 240 | 222 |
| 5 | 7006 Моргуново Школа | 160 | 05.03.2022 | 35,5 | 31,1 | 29,6 | 14,43 | 425 | 425 | 425 | 240 | 240 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1,2 | 160 |  | 7,2 | 16,1 | 10,2 | 5,03 | 425 | 425 | 425 | 240 | 240 | 240 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 425 | 425 | 425 | 240 | 240 | 240 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ № 4 | 160 |  | 0 | 3,2 | 0 | 0,48 | 425 | 425 | 425 | 240 | 240 | 240 | 224 |
|  | КЛ 0,4 кВ № 5 | 160 |  | 28,3 | 11,8 | 19,4 | 8,93 | 425 | 425 | 425 | 240 | 240 | 240 | 220 |
|  | КЛ 0,4 кВ № 6 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 425 | 425 | 425 | 240 | 240 | 240 | 220 |
| 6 | 7380 Куликово МТФ | 100 | 02.12.2021 | 13,5 | 55,8 | 25,1 | 22,15 | 420 | 420 | 420 | 234 | 236 | 234 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 100 |  | 11,7 | 17,8 | 17,7 | 11,08 | 420 | 420 | 420 | 234 | 236 | 234 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 100 |  | 1,8 | 38 | 7,4 | 11,08 | 420 | 420 | 420 | 234 | 236 | 234 | 220 |
| 7 | 7026 Южный | 160 | 05.03.2022 | 16,9 | 30,7 | 37,5 | 12,45 | 420 | 420 | 420 | 235 | 234 | 233 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 33 | 8,7 | 23,6 | 9,51 | 408 | 411 | 409 | 230 | 237 | 232 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 2 | 160 |  | 17,6 | 13,3 | 25,4 | 8,20 | 408 | 411 | 409 | 230 | 237 | 232 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 3 | 160 |  | 9,9 | 0,2 | 0,2 | 1,50 | 408 | 411 | 409 | 230 | 237 | 232 | 227 |
| 8 | 7337 Южный МТМ | 160 | 28.12.2021 | 0,1 | 1 | 0 | 0,16 | 430 | 430 | 430 | 235 | 234 | 233 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ № 1 | 160 |  | 0,1 | 1 | 0 | 0,16 | 430 | 430 | 430 | 235 | 234 | 233 | 230 |
| ВЛ 10 кВ № 1 ПС Брёхово |
| 1 | 7020 с.Брёхово | 100 | 05.02.2022 | 54 | 27 | 30,5 | 26,39 | 420 | 414 | 407 | 230 | 240 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 50 | 18 | 27 | 22,48 | 420 | 414 | 407 | 230 | 240 | 240 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 4 | 9 | 3,5 | 3,91 | 420 | 414 | 407 | 230 | 240 | 240 | 223 |
| 2 | 7056 с.Брёхово ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 | 05.02.2022 | 80 | 60 | 26 | 41,11 | 430 | 430 | 432 | 248 | 250 | 245 | 221 |
| 3 | 7406 с Ключи КЛ 0,4 кВ №1 | 20 | 05.02.2022 | 1 | 0,5 | 1,05 | 2,90 | 404 | 400 | 400 | 230 | 228 | 225 | 225 |
| 4 | 7106 с.Ключи | 100 | 05.02.2022 | 22 | 70 | 51 | 33,75 | 408 | 407 | 410 | 238 | 228 | 242 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 9 | 4 | 12 | 5,90 | 408 | 407 | 410 | 238 | 228 | 242 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 8 | 34 | 27 | 16,28 | 408 | 407 | 410 | 238 | 228 | 242 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 100 |  | 5 | 32 | 12 | 11,56 | 408 | 407 | 410 | 238 | 228 | 242 | 223 |
| 5 | 7052 с.Ключи | 100 | 05.02.2022 | 94 | 35 | 23 | 35,62 | 406 | 408 | 406 | 220 | 230 | 253 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 28 | 4 | 2 | 7,56 | 408 | 407 | 409 | 218 | 225 | 224 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 66 | 31 | 21 | 28,20 | 408 | 410 | 408 | 239 | 240 | 238 | 220 |
| 6 | 7008 с.Ключи | 240 | 05.02.2022 | 46 | 20 | 42 | 10,76 | 420 | 416 | 415 | 239 | 240 | 238 | 221 |
|  | КЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 9 | 5 | 5 | 1,82 | 420 | 416 | 415 | 239 | 240 | 238 | 223 |
|  | КЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 34 | 13 | 34 | 7,74 | 420 | 416 | 415 | 239 | 240 | 238 | 223 |
|  | КЛ 0,4 кВ №3 | 250 |  | 3 | 2 | 3 | 0,74 | 420 | 416 | 415 | 228 | 235 | 228 | 225 |
| 7 | 7112 с.Ключи | 250 | 05.02.2022 | 100 | 73 | 129 | 26,86 | 385 | 381 | 383 | 218 | 225 | 224 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 45 | 40 | 43 | 11,38 | 385 | 381 | 383 | 218 | 225 | 224 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 27 | 18 | 58 | 9,16 | 385 | 381 | 383 | 218 | 225 | 224 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 250 |  | 28 | 15 | 28 | 6,50 | 385 | 381 | 383 | 227 | 233 | 227 | 224 |
| 8 | 7140 с.Ключи | 160 | 09.03.2022 | 19 | 18 | 19 | 8,21 | 406 | 409 | 403 | 236 | 234 | 234 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 19 | 18 | 19 | 8,21 | 406 | 409 | 403 | 236 | 234 | 234 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 406 | 409 | 403 | 236 | 234 | 234 | 225 |
| 9 | 7239 с.Ключи | 250 | 09.03.2022 | 2 | 0 | 20 | 2,04 | 400 | 398 | 400 | 233 | 232 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 2 | 0 | 20 | 2,04 | 400 | 398 | 400 | 233 | 232 | 230 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 398 | 400 | 233 | 232 | 230 | 225 |
| 10 | 7255 с.Ключи | 160 | 09.03.2022 | 22 | 27 | 17 | 9,34 | 405 | 407 | 405 | 226 | 225 | 228 |  |
|  | КЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 6 | 8 | 1 | 2,12 | 405 | 407 | 405 | 226 | 225 | 228 | 223 |
|  | КЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 13 | 12 | 12 | 5,23 | 405 | 407 | 405 | 226 | 226 | 227 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  | 3 | 7 | 4 | 1,99 | 405 | 407 | 405 | 226 | 227 | 228 | 224 |
| 11 | 7132 с.Ключи | 160 | 09.03.2022 | 33 | 58 | 39 | 18,47 | 388 | 394 | 390 | 231 | 226 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 10 | 20 | 3 | 4,69 | 388 | 394 | 390 | 231 | 226 | 225 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 7 | 25 | 14 | 6,54 | 388 | 394 | 390 | 231 | 226 | 225 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  | 16 | 13 | 22 | 7,25 | 388 | 394 | 390 | 231 | 226 | 225 | 223 |
| 12 | 7160 с.Ключи | 160 | 09.03.2022 | 66 | 87 | 48 | 29,02 | 394 | 400 | 394 | 235 | 226 | 232 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 19 | 64 | 7 | 12,99 | 394 | 400 | 394 | 235 | 226 | 232 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 19 | 3 | 20 | 6,06 | 394 | 400 | 394 | 235 | 226 | 232 | 222 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  | 28 | 20 | 21 | 9,96 | 394 | 400 | 394 | 235 | 226 | 232 | 224 |
| 13 | 7121 с.Ключи | 170 | 09.03.2022 | 13 | 16 | 34 | 8,50 | 393 | 400 | 396 | 230 | 228 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 170 |  | 1 | 3 | 3 | 0,94 | 393 | 400 | 396 | 230 | 228 | 230 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 170 |  | 2 | 9 | 1 | 1,62 | 393 | 400 | 396 | 230 | 228 | 230 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 170 |  | 10 | 4 | 30 | 5,94 | 393 | 400 | 396 | 230 | 228 | 230 | 221 |
| 14 | 7202 с.Ключи | 250 | 27.12.2021 | 38 | 42 | 35 | 11,12 | 420 | 419 | 415 | 240 | 245 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 0 | 1 | 2 | 0,29 | 420 | 419 | 415 | 240 | 245 | 240 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 7 | 5 | 0 | 1,16 | 420 | 419 | 415 | 240 | 245 | 240 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 250 |  | 16 | 8 | 14 | 3,67 | 420 | 419 | 415 | 240 | 245 | 240 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №4 | 250 |  | 15 | 28 | 19 | 5,99 | 420 | 419 | 415 | 240 | 245 | 240 | 218 |
| 15 | 7275 с.Ключи ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 | 27.12.2021 | 8 | 16 | 16 | 3,77 | 417 | 416 | 413 | 237 | 233 | 237 | 223 |
| 16 | 7108 с.Ключи | 100 | 06.02.2022 | 23 | 41 | 36 | 24,17 | 421 | 420 | 417 | 254 | 241 | 230 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 5 | 26 | 3 | 8,18 | 418 | 415 | 413 | 253 | 239 | 230 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 12 | 10 | 32 | 12,92 | 419 | 417 | 417 | 251 | 237 | 230 | 222 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 100 |  | 6 | 5 | 1 | 2,88 | 418 | 418 | 416 | 252 | 239 | 230 | 224 |
| 17 | 7171 с Ключи | 110 | 27.12.2021 | 18 | 56 | 48 | 26,77 | 420 | 416 | 420 | 240 | 244 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 420 | 416 | 420 | 240 | 244 | 240 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 110 |  | 18 | 56 | 48 | 26,77 | 420 | 416 | 420 | 240 | 244 | 240 | 223 |
| 18 | 7199 с.Ключи ВЛ 0,4 кВ №1 | 170 | 05.02.2022 | 0 | 1 | 1 | 0,27 | 402 | 401 | 398 | 230 | 230 | 231 | 225 |
| 19 | 7241 с.Ключи | 160 | 27.12.2021 | 65 | 54 | 56 | 26,10 | 418 | 416 | 418 | 239 | 240 | 237 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 20 | 15 | 17 | 7,76 | 418 | 416 | 418 | 239 | 240 | 237 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 18 | 7 | 12 | 5,52 | 418 | 416 | 418 | 239 | 240 | 237 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  | 27 | 32 | 27 | 12,83 | 418 | 416 | 418 | 239 | 240 | 237 | 218 |
| 20 | 7001 с.Ключи | 160 | 27.12.2021 | 54 | 65 | 23 | 21,57 | 416 | 412 | 421 | 248 | 242 | 239 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 28 | 45 | 19 | 13,97 | 412 | 410 | 408 | 248 | 242 | 239 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 14 | 15 | 1 | 4,56 | 410 | 411 | 409 | 248 | 242 | 239 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  | 12 | 5 | 3 | 3,04 | 410 | 410 | 411 | 248 | 242 | 239 | 223 |
| 21 | 7002 с.Ключи | 63 | 27.12.2021 | 21 | 22 | 2 | 16,43 | 408 | 405 | 407 | 228 | 230 | 232 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 63 |  | 5 | 6 | 1 | 4,38 | 408 | 405 | 407 | 228 | 230 | 232 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 63 |  | 16 | 16 | 1 | 12,05 | 408 | 407 | 405 | 233 | 228 | 229 | 225 |
| 22 | 7003 с.Ключи | 160 | 27.12.2021 | 47 | 30 | 47 | 18,37 | 413 | 417 | 417 | 238 | 235 | 238 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 15 | 13 | 16 | 10,43 | 413 | 417 | 417 | 238 | 235 | 238 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 18 | 2 | 9 | 6,87 | 413 | 417 | 417 | 238 | 235 | 238 | 23 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 100 |  | 14 | 15 | 22 | 12,09 | 413 | 417 | 417 | 238 | 235 | 238 | 221 |
| 23 | 7131 с.Ключи | 100 | 06.02.2022 | 42 | 58 | 43 | 34,51 | 412 | 415 | 418 | 243 | 226 | 255 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 8 | 5 | 3 | 3,85 | 412 | 415 | 418 | 240 | 226 | 255 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 9 | 32 | 23 | 15,34 | 412 | 415 | 418 | 242 | 226 | 251 | 222 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 100 |  | 25 | 21 | 17 | 15,18 | 412 | 415 | 418 | 242 | 228 | 253 | 219 |
| 24 | 7053 с.Ключи | 100 | 06.02.2022 | 55 | 71 | 39 | 38,17 | 399 | 396 | 395 | 225 | 234 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 6 | 1 | 7 | 3,24 | 399 | 396 | 395 | 225 | 234 | 235 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 49 | 70 | 32 | 34,93 | 399 | 396 | 395 | 225 | 234 | 235 | 224 |
| 25 | 7122 с.Ключи | 380 | 05.02.2022 | 1 | 6 | 0 | 0,45 | 420 | 420 | 420 | 243 | 243 | 243 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 243 | 243 | 243 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 380 |  | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 420 | 420 | 420 | 243 | 243 | 243 | 222 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 243 | 243 | 243 | 225 |
| 26 | 7050 с.Ключи | 180 | 06.02.2022 | 25 | 14,6 | 9 | 6,11 | 407 | 410 | 409 | 228 | 226 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 180 |  | 3 | 4 | 5 | 1,59 | 417 | 415 | 412 | 240 | 239 | 238 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 180 |  | 13 | 0,6 | 1 | 1,93 | 417 | 412 | 412 | 238 | 243 | 234 | 222 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 180 |  | 9 | 10 | 3 | 2,93 | 417 | 410 | 412 | 239 | 244 | 235 | 220 |
| ВЛ 10 кВ № 2 ПС Брёхово |
| 1 | 7226 с.Ключи ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 | 03.03.2022 | 45 | 46 | 47 | 13,10 | 411 | 415 | 411 | 237 | 238 | 237 | 225 |
| 2 | 7315 с.Ключи | 400 | 05.03.2022 | 146 | 140 | 154 | 25,15 | 409 | 415 | 412 | 230 | 227 | 229 |  |
|  | КЛ 0,4 кВ №1 | 400 |  | 18 | 16 | 21 | 3,14 | 409 | 415 | 412 | 230 | 227 | 229 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ №2 | 400 |  | 5 | 8 | 9 | 1,27 | 410 | 415 | 412 | 230 | 230 | 230 | 226 |
|  | КЛ 0,4 кВ №3 | 400 |  | 28 | 35 | 35 | 5,59 | 409 | 415 | 412 | 229 | 228 | 227 | 224 |
|  | КЛ 0,4 кВ №4 | 400 |  | 17 | 14 | 19 | 2,87 | 409 | 415 | 412 | 228 | 231 | 229 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ №5 | 400 |  | 25 | 24 | 26 | 4,30 | 409 | 415 | 412 | 230 | 228 | 230 | 226 |
|  | КЛ 0,4 кВ №6 | 400 |  | 13 | 15 | 10 | 2,17 | 409 | 415 | 412 | 227 | 228 | 229 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ №7 | 400 |  | 40 | 28 | 34 | 5,83 | 409 | 415 | 412 | 228 | 229 | 229 | 224 |
|  | КЛ 0,4 кВ №8 | 400 |  | 25 | 27 | 23 | 4,31 | 409 | 415 | 412 | 229 | 231 | 230 | 226 |
| 3 | 7341 с.Ключи | 630 | 05.03.2022 | 316 | 300 | 303 | 33,40 | 411 | 410 | 411 | 230 | 226 | 231 |  |
|  | КЛ 0,4 кВ №1 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 411 | 410 | 411 | 230 | 226 | 231 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ №2 | 630 |  | 30 | 48 | 40 | 4,30 | 410 | 412 | 410 | 232 | 227 | 230 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ №3 | 630 |  | 42 | 25 | 29 | 3,49 | 410 | 410 | 411 | 228 | 231 | 228 | 226 |
|  | КЛ 0,4 кВ №4 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 411 | 414 | 411 | 229 | 228 | 227 | 224 |
|  | КЛ 0,4 кВ №5 | 630 |  | 50 | 32 | 29 | 4,09 | 413 | 410 | 410 | 232 | 234 | 231 | 226 |
|  | КЛ 0,4 кВ №6 | 630 |  | 112 | 94 | 100 | 11,06 | 410 | 412 | 411 | 227 | 227 | 229 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ №7 | 630 |  | 23 | 16 | 27 | 2,40 | 412 | 410 | 410 | 232 | 228 | 227 | 226 |
|  | КЛ 0,4 кВ №8 | 630 |  | 47 | 67 | 60 | 6,34 | 411 | 408 | 411 | 227 | 234 | 228 | 224 |
|  | КЛ 0,4 кВ №9 | 630 |  | 12 | 18 | 18 | 1,75 | 410 | 410 | 410 | 232 | 229 | 227 | 226 |
| 4 | 7365 с.Ключи | 160 | 03.03.2022 | 47 | 80 | 66 | 28,59 | 409 | 407 | 408 | 240 | 235 | 236 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 37 | 65 | 41 | 21,18 | 409 | 407 | 408 | 240 | 235 | 236 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 10 | 15 | 25 | 7,41 | 410 | 409 | 405 | 240 | 235 | 236 | 223 |
| 5 | 7502 с.Ключи КЛ 0,4 кВ №1 | 63 | 27.12.2021 | 8 | 16 | 5 | 10,99 | 417 | 420 | 416 | 244 | 236 | 236 | 224 |
| 6 | 7031 с. Ключи | 630 | 05.03.2022 | 115 | 97 | 93 | 11,05 | 410 | 415 | 413 | 228 | 228 | 229 |  |
|  | КЛ 0,4 кВ №1 | 630 |  | 37 | 24 | 28 | 3,23 | 410 | 415 | 413 | 228 | 228 | 229 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ №2 | 630 |  | 50 | 38 | 38 | 4,57 | 411 | 412 | 416 | 227 | 228 | 230 | 226 |
|  | КЛ 0,4 кВ №3 | 630 |  | 10 | 12 | 11 | 1,19 | 412 | 415 | 416 | 229 | 228 | 227 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ №4 | 630 |  | 18 | 23 | 16 | 2,07 | 413 | 415 | 414 | 230 | 228 | 230 | 226 |
| ВЛ 10 кВ № 5 ПС Брёхово |
| 1 | 7342 с.Ключи КЛ 0,4 кВ №1 | 250 | 03.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 414 | 411 | 237 | 237 | 237 | 225 |
| ВЛ 10 кВ № 3 ПС Брёхово |
| 1 | 7055 с.Брёхово ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 | 03.03.2022 | 14 | 17 | 27 | 13,82 | 412 | 407 | 408 | 237 | 240 | 238 | 221 |
| 2 | 7126 с.Брёхово | 160 | 03.03.2022 | 0 | 10 | 1 | 1,63 | 411 | 411 | 411 | 237 | 237 | 238 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7077 Грязнуха | 100 | 03.03.2022 | 8 | 7 | 10 | 5,88 | 413 | 406 | 405 | 235 | 238 | 232 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 5 | 3 | 5 | 3,06 | 413 | 406 | 405 | 235 | 238 | 232 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 3 | 4 | 5 | 2,82 | 413 | 406 | 405 | 235 | 238 | 232 | 224 |
| 4 | 7225 Торговище ВЛ 0,4 кВ №1 | 240 | 02.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 417 | 415 | 417 | 230 | 231 | 229 | 225 |
| 5 | 7207 Торговище | 160 | 02.02.2022 | 55 | 47 | 35 | 19,84 | 400 | 399 | 401 | 243 | 227 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 69 | 30 | 6 | 15,20 | 400 | 399 | 401 | 243 | 227 | 225 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 15 | 16 | 28 | 8,54 | 400 | 399 | 401 | 243 | 227 | 225 | 222 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  | 15 | 1 | 1 | 2,46 | 400 | 399 | 401 | 243 | 227 | 225 | 223 |
| 6 | 7208 Торговище | 100 | 02.02.2022 | 85 | 86 | 74 | 54,39 | 389 | 395 | 389 | 226 | 211 | 229 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 73 | 64 | 59 | 43,45 | 389 | 395 | 389 | 225 | 211 | 229 | 219 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 12 | 22 | 15 | 10,88 | 389 | 395 | 389 | 226 | 211 | 229 | 223 |
| 7 | 7076 Торговище | 250 | 02.02.2022 | 1 | 2,5 | 1,3 | 0,45 | 413 | 412 | 417 | 234 | 236 | 238 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 0,6 | 1 | 1 | 0,25 | 413 | 412 | 417 | 234 | 236 | 238 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,06 | 413 | 412 | 417 | 234 | 236 | 238 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 413 | 412 | 417 | 234 | 236 | 238 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №4 | 250 |  | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,15 | 413 | 412 | 417 | 234 | 236 | 238 | 225 |
| 8 | 7079 Мартьяново | 160 | 02.02.2022 | 30 | 49 | 30 | 15,60 | 409 | 406 | 406 | 230 | 230 | 227 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 30 | 49 | 30 | 15,60 | 409 | 406 | 406 | 230 | 230 | 227 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 409 | 406 | 406 | 228 | 230 | 228 | 226 |
| 9 | 7127 Мартьяново | 380 | 02.02.2022 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,01 | 416 | 406 | 415 | 229 | 227 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 380 |  | 0 | 0 | 0,1 | 0,01 | 416 | 406 | 415 | 229 | 227 | 228 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 380 |  | 0,1 | 0 | 0 | 0,01 | 416 | 406 | 415 | 229 | 229 | 227 | 225 |
| 10 | 7128Мартьяново | 380 | 02.02.2022 | 134,6 | 151 | 179 | 28,04 | 426 | 425 | 426 | 230 | 228 | 230 |  |
|  | КЛ 0,4 кВ №1 | 380 |  | 43,6 | 69 | 76 | 11,38 | 426 | 425 | 426 | 230 | 228 | 230 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 380 |  | 12 | 0 | 25 | 2,24 | 426 | 425 | 426 | 231 | 229 | 229 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 380 |  | 79 | 82 | 78 | 14,36 | 426 | 425 | 426 | 230 | 228 | 227 | 222 |
| 11 | 7080 с.Тис | 160 | 06.02.2022 | 74 | 70 | 56 | 28,63 | 416 | 420 | 419 | 229 | 230 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 14 | 10 | 10 | 4,87 | 416 | 420 | 419 | 229 | 230 | 228 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 20 | 28 | 16 | 9,13 | 418 | 420 | 419 | 227 | 231 | 227 | 222 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  | 40 | 32 | 30 | 14,49 | 416 | 420 | 421 | 228 | 228 | 226 | 223 |
| 12 | 7083с.Тис | 180 | 06.02.2022 | 63 | 56 | 46 | 22,06 | 399 | 401 | 402 | 242 | 240 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 180 |  | 4 | 2 | 1 | 0,94 | 399 | 401 | 402 | 242 | 240 | 240 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 180 |  | 59 | 54 | 45 | 21,13 | 399 | 401 | 402 | 242 | 240 | 240 | 219 |
| 13 | 7084 с.Тис ВЛ 0,4 кВ №1 | 30 | 06.02.2022 | 1 | 1 | 0 | 1,59 | 398 | 398 | 397 | 239 | 237 | 239 | 224 |
| 14 | 7307 с.Тис | 160 | 06.02.2022 | 2 | 1 | 1 | 0,57 | 417 | 400 | 419 | 230 | 228 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 2 | 1 | 1 | 0,57 | 417 | 400 | 419 | 230 | 228 | 228 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 417 | 400 | 419 | 230 | 228 | 227 | 223 |
| 15 | 7205 с.Тис | 250 | 06.02.2022 | 4 | 6 | 5 | 1,37 | 404 | 390 | 400 | 228 | 230 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 4 | 4 | 4 | 1,10 | 404 | 390 | 400 | 228 | 230 | 228 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 0 | 2 | 1 | 0,28 | 404 | 390 | 400 | 229 | 231 | 231 | 225 |
| 16 | 7375 с.Тис | 250 | 06.02.2022 | 21 | 12 | 10 | 4,12 | 400 | 402 | 403 | 239 | 240 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 402 | 403 | 239 | 240 | 240 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 21 | 12 | 10 | 4,12 | 400 | 402 | 403 | 239 | 240 | 240 | 218 |
|  | КЛ 0,4 кВ №3 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 402 | 403 | 239 | 240 | 240 | 224 |
| 17 | 7363 Торговище | 380 | 02.02.2022 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,02 | 405 | 400 | 400 | 230 | 231 | 230 |  |
|  | КЛ 0,4 кВ №1 | 380 |  | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,02 | 400 | 400 | 400 | 229 | 231 | 228 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 228 | 228 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 230 | 231 | 228 | 226 |
| 18 | 7308 Торговище | 160 | 02.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 398 | 230 | 229 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 398 | 230 | 229 | 228 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 398 | 230 | 229 | 227 | 224 |
| ВЛ 10 кВ № 4 ПС Брёхово |
| 1 | 7161 с. Брёхово | 250 | 09.03.2022 | 75 | 88 | 141 | 27,68 | 398 | 400 | 402 | 227 | 228 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 30 | 37 | 27 | 8,59 | 398 | 400 | 402 | 229 | 228 | 228 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 45 | 51 | 114 | 19,15 | 398 | 400 | 402 | 228 | 229 | 227 | 224 |
| 2 | 7019 Осинцево | 100 | 09.03.2022 | 58 | 46 | 22 | 28,85 | 400 | 402 | 400 | 230 | 228 | 229 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 31 | 16 | 20 | 15,34 | 400 | 402 | 400 | 230 | 228 | 229 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 27 | 30 | 2 | 13,55 | 400 | 402 | 400 | 229 | 231 | 229 | 220 |
| 3 | 7327 Осинцево | 100 | 09.03.2022 | 37 | 29 | 41 | 23,68 | 387 | 386 | 385 | 222 | 220 | 222 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 2 | 2 | 10 | 3,10 | 387 | 386 | 385 | 222 | 220 | 222 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 35 | 27 | 31 | 20,58 | 387 | 386 | 385 | 222 | 220 | 222 | 220 |
| 3 | 7267 с. Брёхово | 250 | 09.03.2022 | 1 | 13 | 22 | 3,26 | 400 | 400 | 400 | 227 | 225 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 1 | 5 | 22 | 2,54 | 400 | 400 | 400 | 227 | 225 | 228 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 0 | 8 | 0 | 0,72 | 400 | 400 | 400 | 224 | 225 | 225 | 224 |
| 4 | 7304 Осинцево | 100 | 09.03.2022 | 1 | 0 | 9 | 2,33 | 403 | 397 | 404 | 234 | 233 | 231 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 1 | 0 | 9 | 2,33 | 403 | 397 | 404 | 234 | 233 | 231 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 403 | 397 | 404 | 234 | 233 | 231 | 224 |
| ВЛ 10 кВ № 6 ПС Брёхово |
| 1 | 7316 Торговище ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 | 03.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 407 | 402 | 409 | 226 | 229 | 229 |  |
| 2 | 7075 Ярушино | 160 | 03.03.2022 | 22 | 16 | 32 | 10,21 | 410 | 405 | 410 | 232 | 236 | 232 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 22 | 16 | 32 | 10,21 | 410 | 405 | 410 | 232 | 236 | 232 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 405 | 410 | 232 | 236 | 232 | 222 |
| ВЛ 10 кВ № 7 ПС Брёхово |
| 1 | 7385 Сыра | 160 | 02.02.2022 | 42 | 31 | 45 | 16,47 | 403 | 400 | 395 | 221 | 218 | 231 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 21 | 29 | 35 | 11,86 | 408 | 399 | 406 | 221 | 218 | 231 | 215 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 21 | 2 | 10 | 4,61 | 408 | 399 | 406 | 221 | 218 | 231 | 218 |
| 2 | 7109 Сыра | 100 | 02.02.2022 | 94 | 80 | 75 | 57,44 | 398 | 397 | 405 | 233 | 230 | 229 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 9 | 15 | 45 | 15,92 | 398 | 397 | 405 | 233 | 230 | 229 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 35 | 45 | 37 | 26,87 | 398 | 397 | 405 | 231 | 230 | 228 | 227 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 398 | 397 | 405 | 232 | 230 | 227 | 226 |
| 3 | 7059 Сыра | 50 | 27.12.2021 | 13 | 13 | 17 | 19,46 | 399 | 396 | 407 | 228 | 226 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №4 | 50 |  | 8 | 8 | 8 | 10,86 | 399 | 396 | 407 | 228 | 226 | 225 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 50 |  | 2 | 1 | 5 | 3,64 | 399 | 396 | 407 | 229 | 226 | 227 | 225 |
|  | КЛ 0,4 кВ №3 | 50 |  | 3 | 4 | 4 | 4,97 | 399 | 396 | 407 | 227 | 226 | 225 | 223 |
| 4 | 7238 Сыра | 50 | 02.02.2022 | 42 | 19 | 45 | 49,33 | 411 | 414 | 408 | 226 | 232 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 50 |  | 26 | 16 | 17 | 27,45 | 411 | 414 | 408 | 226 | 232 | 240 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 50 |  | 16 | 3 | 28 | 21,87 | 411 | 414 | 408 | 226 | 232 | 240 | 223 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7062 Балаши | 100 | 27.12.2021 | 5 | 8 | 15 | 6,45 | 406 | 410 | 405 | 230 | 230 | 231 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 5 | 8 | 10 | 5,30 | 406 | 410 | 405 | 230 | 230 | 231 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 0 | 0 | 5 | 1,15 | 406 | 410 | 405 | 231 | 231 | 230 | 223 |
| 7 | 7213 Балаши ВЛ 0,4 кВ №1 | 63 | 27.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 392 | 395 | 391 | 229 | 226 | 228 | 225 |
| 8 | 7174Копорушки | 160 | 14.12.2021 | 28 | 24 | 35 | 12,51 | 408 | 409 | 408 | 230 | 231 | 229 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 14 | 10 | 8 | 4,71 | 411 | 415 | 412 | 237 | 235 | 235 | 222 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 411 | 415 | 412 | 237 | 235 | 235 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 411 | 415 | 412 | 237 | 235 | 235 |  |
| 9 | 7060 Набоки | 100 | 14.12.2021 | 10 | 3 | 5 | 4,24 | 411 | 415 | 412 | 237 | 235 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 10 | 3 | 5 | 4,24 | 411 | 415 | 412 | 237 | 235 | 235 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 411 | 415 | 412 | 237 | 235 | 235 | 227 |
| 10 | 7236 Пастухово ВЛ 0,4 кВ №1 | 30 | 27.12.2021 | 5 | 20 | 17 | 32,81 | 410 | 408 | 409 | 235 | 238 | 230 | 225 |
| 11 | 7086 Елесино ВЛ 0,4 кВ №1 | 30 | 14.12.2021 | 3 | 5 | 0 | 6,18 | 403 | 399 | 405 | 232 | 229 | 234 | 230 |
| 12 | 7087 Пастухово | 100 | 14.12.2021 | 15 | 17 | 22 | 12,49 | 410 | 416 | 412 | 231 | 233 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 5 | 12 | 14 | 7,22 | 411 | 416 | 412 | 234 | 233 | 232 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 10 | 5 | 8 | 5,36 | 411 | 416 | 412 | 234 | 233 | 232 | 223 |
| 13 | 7309 Пастухово ВЛ 0,4 кВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7088 д.Ларичи | 100 | 27.12.2021 | 2 | 1 | 10 | 3,03 | 408 | 411 | 407 | 232 | 236 | 232 | 224 |
| 15 | 7032 | 40 | 27.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 405 | 404 | 406 | 231 | 233 | 233 | 230 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 405 | 404 | 406 | 231 | 233 | 233 | 230 |
| ВЛ 10 кВ № 8 ПС Брёхово |
| 1 | 7113.Говырино | 160 | 29.12.2021 | 23 | 19 | 29 | 9,93 | 385 | 390 | 384 | 223 | 225 | 223 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 15 | 10 | 18 | 6,01 | 385 | 390 | 384 | 223 | 225 | 223 | 219 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 8 | 9 | 11 | 3,91 | 385 | 390 | 384 | 223 | 225 | 223 | 221 |
| 2 | 7063 Усть-Лог | 100 | 29.12.2021 | 0 | 1 | 1 | 0,46 | 408 | 404 | 405 | 228 | 229 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 408 | 404 | 405 | 228 | 229 | 230 | 228 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 0 | 1 | 1 | 0,46 | 408 | 404 | 405 | 232 | 230 | 230 | 228 |
| 3 | 7156 Усть-Лог ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 | 29.12.2021 | 35 | 36 | 66 | 20,06 | 403 | 404 | 403 | 230 | 240 | 233 | 218 |
| 4 | 7058 Осинцево | 160 | 29.12.2021 | 42 | 42 | 40 | 17,95 | 403 | 400 | 403 | 233 | 230 | 232 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 19 | 22 | 33 | 17,14 | 403 | 400 | 403 | 233 | 230 | 232 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 23 | 20 | 7 | 11,58 | 403 | 400 | 403 | 233 | 230 | 232 | 220 |
| ВЛ 10 кВ № 3 РП Бор |
| 1 | 7210 Бор ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 | 06.02.2022 | 0 | 2 | 0 | 0,18 | 411 | 410 | 412 | 231 | 229 | 228 | 225 |
| 2 | 7074 Бор | 180 | 06.02.2022 | 14 | 19 | 23 | 7,15 | 412 | 408 | 410 | 230 | 231 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 180 |  | 14 | 19 | 23 | 7,09 | 412 | 408 | 410 | 230 | 226 | 228 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 412 | 408 | 410 | 229 | 226 | 227 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 412 | 408 | 410 | 230 | 226 | 227 | 220 |
| 3 | 7119 Бор | 250 | 27.01.2022 | 51 | 37 | 65 | 14,30 | 413 | 411 | 410 | 230 | 236 | 235 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 8 | 8 | 20 | 3,36 | 413 | 411 | 410 | 230 | 236 | 235 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 43 | 29 | 45 | 10,94 | 413 | 411 | 410 | 230 | 236 | 235 | 221 |
| 4 | 7287 Бор | 100 | 27.01.2022 | 27 | 35 | 22 | 19,57 | 405 | 407 | 408 | 243 | 231 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 14 | 7 | 7 | 6,52 | 405 | 407 | 408 | 243 | 231 | 225 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 13 | 28 | 15 | 13,05 | 405 | 407 | 408 | 243 | 231 | 225 | 223 |
| 5 | 7147 Васькино | 100 | 27.01.2022 | 37 | 12 | 24 | 16,60 | 402 | 402 | 407 | 227 | 226 | 229 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 17 | 1 | 9 | 6,14 | 402 | 402 | 407 | 227 | 226 | 229 | 220 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 20 | 11 | 15 | 10,49 | 402 | 402 | 407 | 226 | 228 | 230 | 220 |
| 6 | 7269 Васькино | 100 | 27.01.2022 | 12,5 | 29 | 22,3 | 15,10 | 419 | 418 | 420 | 238 | 240 | 232 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 9 | 17 | 2 | 6,38 | 418 | 415 | 413 | 228 | 226 | 230 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 1,5 | 2 | 0,3 | 0,87 | 418 | 415 | 413 | 231 | 229 | 230 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 100 |  | 2 | 10 | 20 | 7,36 | 418 | 415 | 413 | 231 | 229 | 230 | 221 |
| 7 | 7150 Иванково ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 | 27.01.2022 | 6 | 20 | 3 | 6,61 | 410 | 407 | 403 | 229 | 228 | 227 | 224 |
| 8 | 7221 Иванково ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 | 27.01.2022 | 27 | 20 | 23 | 16,03 | 401 | 400 | 397 | 228 | 232 | 227 | 225 |
| 9 | 7073 Тебеняки | 160 | 05.03.2022 | 22 | 36 | 32 | 13,41 | 412 | 412 | 413 | 236 | 239 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 6 | 10 | 22 | 5,66 | 412 | 412 | 413 | 236 | 239 | 240 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 16 | 26 | 10 | 7,75 | 412 | 412 | 413 | 236 | 239 | 240 | 223 |
| 10 | 7151 Тебеняки ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 | 05.03.2022 | 33 | 11 | 26 | 15,96 | 410 | 410 | 412 | 228 | 229 | 227 | 223 |
| 11 | 7291 Агафонково | 160 | 06.02.2022 | 47 | 37 | 52 | 20,68 | 425 | 430 | 423 | 245 | 245 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 1 | 1 | 12 | 3,41 | 425 | 430 | 423 | 245 | 245 | 240 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 46 | 36 | 40 | 29,69 | 425 | 430 | 423 | 245 | 245 | 240 | 223 |
| 12 | 7154 Агафонково | 160 | 06.02.2022 | 31 | 28 | 26 | 12,24 | 399 | 397 | 396 | 231 | 230 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 15 | 15 | 1 | 4,46 | 399 | 397 | 396 | 231 | 230 | 230 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 14 | 1 | 1 | 2,30 | 399 | 397 | 396 | 231 | 230 | 230 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  | 1 | 2 | 1 | 0,58 | 399 | 397 | 396 | 231 | 230 | 230 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №4 | 160 |  | 1 | 10 | 23 | 4,89 | 399 | 397 | 396 | 231 | 230 | 230 | 218 |
| 14 | 7421 Агафонково ВЛ 0,4 кВ №1 | 110 | 06.02.2022 | 20 | 7 | 3 | 6,13 | 397 | 395 | 397 | 225 | 224 | 225 | 223 |
| 15 | 7292 Агафонково | 250 | 06.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 398 | 398 | 399 | 240 | 241 | 240 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 396 | 365 | 397 | 230 | 227 | 229 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 396 | 365 | 397 | 227 | 228 | 229 |  |
| 16 | 7153 Агафонково | 250 | 06.02.2022 | 25 | 18 | 70 | 10,43 | 399 | 397 | 396 | 232 | 231 | 229 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 25 | 18 | 70 | 10,35 | 397 | 387 | 392 | 226 | 236 | 225 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 399 | 399 | 392 | 226 | 237 | 225 | 224 |
| 17 | 7152 Чистяково ВЛ 0,4 кВ №1 | 40 | 06.02.2022 | 2 | 5 | 1 | 4,66 | 410 | 409 | 413 | 233 | 231 | 235 | 218 |
| 18 | 7098 БердыкаевоВЛ 0,4 кВ №1 | 160 | 03.03.2022 | 6 | 27 | 17 | 7,30 | 407 | 402 | 403 | 237 | 234 | 230 | 218 |
| 19 | 7148 Чекарда | 160 | 03.03.2022 | 16 | 16 | 2 | 5,10 | 414 | 420 | 415 | 239 | 241 | 240 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 14 | 14 | 2 | 4,50 | 414 | 420 | 415 | 239 | 241 | 240 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 2 | 2 | 0 | 0,60 | 414 | 420 | 415 | 239 | 241 | 240 | 225 |
| 20 | 7149 д.Юлаево | 100 | 03.03.2022 | 49 | 69 | 68 | 42,72 | 419 | 412 | 413 | 230 | 231 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 31 | 39 | 26 | 22,05 | 419 | 414 | 414 | 231 | 230 | 228 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 1 | 0 | 0 | 0,23 | 419 | 412 | 413 | 229 | 229 | 228 | 224 |
| 21 | 7505 КЛ 0,4 кВ №1 | 160 | 27.01.2022 | 18 | 30 | 42 | 12,92 | 419 | 412 | 413 | 230 | 231 | 228 | 224 |
| ВЛ 10 кВ № 3 ПС Суксун |
| 1 | 7173 СН РЭС | 100 | 27.01.2022 | 26,1 | 11,3 | 10,2 | 11,14 | 420 | 415 | 417 | 234 | 237 | 231 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 14 | 1 | 0,1 | 3,53 | 420 | 415 | 417 | 234 | 237 | 231 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,12 | 420 | 415 | 417 | 234 | 237 | 231 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 100 |  | 12 | 10 | 10 | 7,49 | 420 | 415 | 417 | 234 | 237 | 231 | 226 |
| 2 | 7420 Опалихино ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 | 27.01.2022 | 1 | 12 | 7 | 4,60 | 401 | 403 | 403 | 230 | 233 | 227 | 225 |
| 3 | 7039 д.Опалихино | 160 | 27.01.2022 | 26,1 | 44 | 96 | 24,98 | 420 | 416 | 414 | 238 | 241 | 243 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 30 | 12 | 60 | 15,34 | 420 | 416 | 414 | 238 | 241 | 243 | 222 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 1 | 32 | 36 | 10,38 | 420 | 416 | 414 | 238 | 241 | 243 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  |  |  |  | 0,00 | 420 | 416 | 414 | 238 | 241 | 243 | 225 |
| 4 | 7409 Опалихино | 160 | 27.01.2022 | 13,4 | 29,5 | 16,5 | 8,40 | 405 | 405 | 406 | 226 | 227 | 226 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 8,6 | 24,3 | 14 | 6,64 | 405 | 405 | 404 | 227 | 227 | 226 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 4,8 | 5,2 | 2,5 | 1,77 | 405 | 405 | 406 | 226 | 227 | 228 | 226 |
| 5 | 7042 В.Суксун | 60 | 27.01.2022 | 5,4 | 5,6 | 17,6 | 10,90 | 400 | 409 | 408 | 230 | 228 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 60 |  | 3,4 | 1,6 | 0,9 | 2,24 | 400 | 409 | 408 | 227 | 229 | 228 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 60 |  | 2 | 4 | 16,7 | 8,64 | 400 | 409 | 408 | 230 | 228 | 227 | 224 |
| 6 | 7366 В.Суксун ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 | 27.01.2022 | 23 | 10 | 28 | 14,27 | 405 | 404 | 406 | 240 | 237 | 225 | 218 |
| 7 | 7384 В.Суксун КЛ 0,4 кВ №1 | 160 | 05.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 227 | 227 | 227 | 225 |
| 8 | 7041 д В.Суксун | 100 | 13.12.2021 | 27 | 43 | 42 | 29,79 | 451 | 454 | 453 | 270 | 267 | 261 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 1 | 4 | 4 | 2,34 | 451 | 454 | 453 | 263 | 261 | 255 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 26 | 39 | 38 | 23,48 | 451 | 454 | 453 | 228 | 230 | 226 | 225 |
| 9 | 7166 д.Киселёво | 160 | 05.02.2022 | 21 | 65 | 21 | 15,67 | 410 | 407 | 411 | 230 | 230 | 243 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 21 | 65 | 21 | 15,67 | 410 | 407 | 411 | 230 | 230 | 243 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 407 | 411 | 230 | 230 | 243 | 225 |
| 10 | 7422 Цыганский лог КЛ 0,4 кВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7404 Киселёво | 160 | 10.03.2022 | 107 | 106 | 106 | 45,39 | 392 | 393 | 397 | 227 | 228 | 228 |  |
|  | КЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 107 | 106 | 105 | 45,25 | 392 | 393 | 397 | 227 | 228 | 228 | 223 |
|  | КЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 392 | 393 | 397 | 227 | 228 | 228 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 160 |  | 0 | 0 | 1 | 0,14 | 392 | 393 | 397 | 227 | 228 | 228 | 225 |
| 12 | 7310 Киселёво ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 | 05.02.2022 | 5 | 8 | 1 | 1,30 | 410 | 409 | 408 | 230 | 233 | 234 | 228 |
| 13 | 7198 Киселёво ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 | 05.02.2022 | 9 | 16 | 1 | 3,80 | 406 | 409 | 407 | 236 | 231 | 235 | 225 |
| 14 | 7064 Киселёво | 160 | 05.02.2022 | 19 | 61 | 32 | 16,17 | 397 | 399 | 399 | 229 | 235 | 229 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 |  | 15 | 53 | 26 | 13,57 | 397 | 399 | 399 | 229 | 235 | 229 | 221 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 160 |  | 4 | 8 | 6 | 2,60 | 397 | 399 | 399 | 229 | 235 | 229 | 215 |
| 15 | 7392 Киселёво | 400 | 10.03.2022 | 42 | 27 | 35 | 5,97 | 412 | 407 | 407 | 231 | 228 | 230 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 400 |  | 10 | 5 | 8 | 1,33 | 411 | 405 | 405 | 233 | 229 | 231 | 226 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 400 |  | 14 | 11 | 14 | 2,25 | 411 | 405 | 405 | 233 | 229 | 231 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 400 |  | 18 | 11 | 13 | 2,43 | 411 | 405 | 405 | 233 | 229 | 231 | 227 |
| 16 | 7043 Киселёво | 170 | 10.03.2022 | 38 | 60 | 42 | 18,97 | 399 | 398 | 399 | 229 | 234 | 228 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 63 |  | 10 | 31 | 25 | 24,13 | 399 | 398 | 399 | 229 | 234 | 228 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 63 |  | 28 | 29 | 17 | 27,06 | 399 | 398 | 399 | 229 | 234 | 228 | 226 |
| 17 | 7183 Киселёво | 250 | 10.03.2022 | 50 | 91 | 79 | 19,48 | 385 | 380 | 384 | 223 | 220 | 221 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 27 | 41 | 38 | 9,70 | 402 | 400 | 406 | 229 | 227 | 230 | 213 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 1 | 5 | 3 | 0,82 | 402 | 400 | 406 | 227 | 228 | 231 | 215 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №3 | 250 |  | 9 | 12 | 5 | 2,37 | 402 | 400 | 406 | 228 | 227 | 229 | 215 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №4 | 250 |  | 3 | 1 | 8 | 1,10 | 402 | 400 | 406 | 229 | 227 | 230 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №5 | 250 |  | 10 | 32 | 25 | 6,12 | 402 | 400 | 406 | 227 | 228 | 230 | 213 |
| 18 | 7009 Киселёво КЛ 0,4 кВ №1 | 100 | 10.03.2022 | 1 | 10 | 6 | 3,76 | 385 | 380 | 384 | 223 | 220 | 221 | 215 |
| 19 | 7344 Киселёво | 63 |  | 33 | 43 | 39 | 41,44 | 391 | 386 | 397 | 228 | 226 | 227 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 63 |  | 12 | 28 | 35 | 26,98 | 391 | 386 | 397 | 227 | 228 | 225 | 224 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 63 |  | 21 | 15 | 4 | 14,43 | 391 | 386 | 397 | 228 | 229 | 225 | 225 |
| 20 | 7359 Киселёво КЛ 0,4 кВ №1 | 180 | 05.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 400 | 402 | 226 | 227 | 228 | 225 |
| 21 | 7256 Киселёво | 100 | 10.03.2022 | 26 | 22 | 11 | 13,63 | 404 | 401 | 404 | 226 | 233 | 234 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 20 | 18 | 8 | 10,63 | 404 | 401 | 404 | 226 | 233 | 234 | 223 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 6 | 4 | 3 | 3,00 | 404 | 401 | 404 | 226 | 233 | 234 | 224 |
| 22 | 7197 Киселёво ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 | 10.03.2022 | 0 | 12 | 0 | 1,07 | 390 | 385 | 387 | 223 | 223 | 223 | 220 |
| 23 | 7047 Шахарово ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 | 10.03.2022 | 0 | 2 | 1 | 0,43 | 401 | 399 | 399 | 231 | 230 | 231 | 225 |
| 24 | 7331 Шахарово | 250 | 05.02.2022 | 16 | 1 | 2 | 1,73 | 395 | 395 | 395 | 228 | 227 | 228 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 250 |  | 11 | 2 | 3 | 1,48 | 410 | 404 | 403 | 225 | 234 | 233 | 218 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 404 | 403 | 225 | 234 | 233 | 215 |
| 25 | 7294 Шахарово ВЛ 0,4 кВ №1 | 160 | 05.02.2022 | 5 | 12 | 0 | 2,43 | 402 | 405 | 401 | 228 | 230 | 227 | 224 |
| 26 | 7046 Шахарово | 100 | 10.03.2022 | 19,7 | 18 | 6,1 | 9,96 | 389 | 388 | 387 | 227 | 229 | 226 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 3,4 | 15,2 | 1,6 | 4,59 | 389 | 388 | 387 | 227 | 229 | 226 | 225 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 16,3 | 2,8 | 4,5 | 5,37 | 389 | 388 | 387 | 227 | 229 | 226 | 223 |
| 27 | 7155 Шахарово | 100 | 10.03.2022 | 67 | 53 | 92 | 48,90 | 398 | 399 | 402 | 227 | 240 | 225 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 |  | 42 | 34 | 64 | 32,29 | 398 | 399 | 402 | 227 | 240 | 225 | 213 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 | 100 |  | 25 | 19 | 28 | 16,61 | 398 | 399 | 402 | 227 | 240 | 225 | 214 |
| 28 | 7354 Шахарово ВЛ 0,4 кВ №1 | 30 | 10.03.2022 | 1 | 7 | 7 | 11,23 | 390 | 390 | 398 | 225 | 224 | 225 | 222 |
| 29 | 7234 Шахарово ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 | 10.03.2022 | 6 | 1 | 30 | 8,30 | 396 | 390 | 396 | 227 | 225 | 221 | 220 |
| 30 | 7048 Шахарово ВЛ 0,4 кВ №1 | 63 | 10.03.2022 | 24 | 5 | 16 | 16,24 | 393 | 396 | 394 | 221 | 230 | 231 | 215 |
| 31 | 7243 Шахарово ВЛ 0,4 кВ №1 | 63 | 10.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 399 | 398 | 398 | 229 | 230 | 229 | 220 |
| 32 | 7045 Полько ВЛ 0,4 кВ №1 | 100 | 10.03.2022 | 1 | 3 | 15 | 4,50 | 414 | 406 | 402 | 240 | 235 | 235 | 212 |
| 33 | 7054 Кольцо | 25 | 05.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 405 | 402 | 404 | 231 | 233 | 232 |  |

Реализация задач модернизации системы электроснабжения осуществляется посредством утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ ОАО «МРСК Урала» и АО «ОРЭС-Прикамья».

По данным инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала», утвержденной приказом Минэнерго России № 20 от 23.12.2020 г., строительство и реконструкция объектов электроснабжения организации на территории Суксунского ГО не планируется.

Для решения указанных проблем системы электроснабжения с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг электроснабжения необходимо разработать мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы электроснабжения.

Подключение новых потребителей к существующим трансформаторным подстанциям. Для подключения новых потребителей в районах малоэтажной застройки предусмотрено строительство новых сетей 0,4 кВ.

Основными проблемами в эксплуатации и развитии системы электроснабжения являются:

- дефицит мощности оборудования и сетей для обеспечения электричеством планируемых к строительству объектов;

- износ электросетевого оборудования и линий электропередач составляет примерно шестьдесят процентов;

- слабое обеспечение надёжности существующей схемы электроснабжения;

- частые отключения электроэнергии на территории сельских населенных пунктов.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям ежегодно устанавливаются решением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пермскому краю с 01.01.2024 по 31.12.2024 гг. установлены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 21.12.2023 N 16-э, представлены в таблице 2.4.3.1.

Таблица 2.4.3.1. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей

| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВтч (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5 <1>: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 5,05 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,30 |
|  | Ночная зона | 3,25 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | 5,81 |
|  | Полупиковая зона | 5,05 |
|  | Ночная зона | 3,25 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему <1>: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,71 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,89 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | 4,27 |
|  | Полупиковая зона | 3,71 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему <1>: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 3,71 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,89 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | 4,27 |
|  | Полупиковая зона | 3,71 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему <1>: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 3,71 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,89 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | 4,27 |
|  | Полупиковая зона | 3,71 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему <1>: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 3,71 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,89 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> |
|  | Пиковая зона | 4,27 |
|  | Полупиковая зона | 3,71 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |
| 6.1.1 | Одноставочный тариф | 5,05 |
| 6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,30 |
|  | Ночная зона | 3,25 |
| 6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | 5,81 |
|  | Полупиковая зона | 5,05 |
|  | Ночная зона | 3,25 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества <2> |
| 6.2.1 | Одноставочный тариф | 3,71 |
| 6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,89 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | 4,27 |
|  | Полупиковая зона | 3,71 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений <2> |
| 6.3.1 | Одноставочный тариф | 5,05 |
| 6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,30 |
|  | Ночная зона | 3,25 |
| 6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | 5,81 |
|  | Полупиковая зона | 5,05 |
|  | Ночная зона | 3,25 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации <2> |
| 6.4.1 | Одноставочный тариф | 3,71 |
| 6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,89 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | 4,27 |
|  | Полупиковая зона | 3,71 |
|  | Ночная зона | 2,39 |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населением и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности |
| 6.5.1 | Одноставочный тариф | 5,05 |
| 6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,30 |
|  | Ночная зона | 3,25 |
| 6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | 5,81 |
|  | Полупиковая зона | 5,05 |
|  | Ночная зона | 3,25 |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности <2> |
| 6.6.1 | Одноставочный тариф | 5,05 |
| 6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,30 |
|  | Ночная зона | 3,25 |
| 6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | 5,81 |
|  | Полупиковая зона | 5,05 |
|  | Ночная зона | 3,25 |

<1> Отнесение потребителей к группе потребителей определяется исходя из статуса населенного пункта в Реестре административно-территориальных единиц Пермского края, установленного Законом Пермского края от 28.02.1996 N 416-67 "Об административно-территориальном устройстве Пермского края".
<2> Потребители, приравненные к населению в границах сельских населенных пунктов, определенных Законом Пермской области от 28.02.1996 N 416-67 "Об административно-территориальном устройстве Пермского края". Для потребителей, приравненных к населению, в границах городских населенных пунктов применяются тарифы, установленные в строках 1.1-1.3.

Также постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 21.12.2023 № 16-э установлены понижающие коэффициенты, примененные при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пермскому краю.

Таблица 2.4.3.2. Понижающие коэффициенты, примененные при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пермскому краю

| N п/п | Категории потребителей | Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2023 по 31.12.2024 |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 0,735 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 0,735 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 0,735 |
| 4 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 0,735 |
| 5 | Потребители, приравненные к населению: |  |
| 5.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда | 1 |
| 5.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества <1> | 0,735 |
| 5.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений <1> | 1 |
| 5.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации <1> | 0,735 |
| 5.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населением и приравненными к нему категориями потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | 1 |
| 5.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности <1> | 1 |

Продажа электрической энергии юридическим лицам осуществляется по нерегулируемым ценам. В отношении ПАО «Пермэнергосбыт», как гарантирующего поставщика электрической энергии, регулятором устанавливаются сбытовые надбавки. Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии, установленные постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 22.12.2023 г. № 18-э, на период с 01.12.2024 по 31.12.2024 гг. представлены в таблице 2.4.3.3.

Таблица 2.4.3.3. Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электроэнергии для групп потребителей

| N п/п | Наименование гарантирующего поставщика | Сбытовая надбавка, руб./кВт·ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тарифная группа потребителей "население" и приравненные к нему категории потребителей |
| 1 | ПАО "Пермэнергосбыт" | 0,45000 | 0,63492 |
| Тарифная группа потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии" |
| 2 | ПАО "Пермэнергосбыт" | 0,22150 | 0,31894 |
| Тарифная группа "прочие потребители" (менее 670 кВт) |
| 3 | ПАО "Пермэнергосбыт" | 0,37228 | 0,51879 |
| Тарифная группа "прочие потребители" (от 670 кВт до 10 МВт) |
| 4 | ПАО "Пермэнергосбыт" | 0,20841 | 0,26422 |
| Тарифная группа "прочие потребители" (не менее 10 МВт) |
| 5 | ПАО "Пермэнергосбыт" | 0,12409 | 0,17293 |

Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 г. № 40-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края», представлены в таблицах 2.4.3.4 – 2.4.3.6.

Таблица 2.4.3.4. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пермского края, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей

| N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН-1 | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| 1.1 | Двухставочный тариф |
| 1.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | - | - | 797203,12 | 1060379,83 | 1201303,64 | 1159469,92 |
| 1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | - | - | 203,26 | 405,96 | 629,67 | 1323,22 |
| 1.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | 1,42031 | 1,90912 | 2,84638 | 4,16229 |
| 2 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | I полугодие 2024 |
| 2.1 | Двухставочный тариф |
| 2.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | - | - | 797203,12 | 1060379,83 | 1201303,64 | 1159469,92 |
| 2.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | - | - | 203,26 | 405,96 | 629,67 | 1323,22 |
| 2.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | 1,42031 | 1,90912 | 2,84638 | 4,16229 |
| 3 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | II полугодие 2024 |
| 3.1 | Двухставочный тариф |
| 3.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | - | - | 855398,95 | 1152635,82 | 1320232,70 | 1387885,49 |
| 3.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | - | - | 221,76 | 442,90 | 686,97 | 1443,63 |
| 3.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | 1,54041 | 2,07522 | 3,12504 | 4,56978 |
| 4 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) |  | I полугодие 2025 |
| 4.1 | Двухставочный тариф |
| 4.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | - | - | 834671,67 | 1110217,68 | 1257764,91 | 1213965,00 |
| 4.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | - | - | 212,82 | 425,04 | 659,26 | 1385,41 |
| 4.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | 1,48707 | 1,99885 | 2,98016 | 4,35792 |
| 5 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) |  | II полугодие 2025 |
| 5.1 | Двухставочный тариф |
| 5.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | - | - | 868058,54 | 1154626,39 | 1308075,51 | 1262523,60 |
| 5.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | - | - | 221,33 | 442,04 | 685,63 | 1440,83 |
| 5.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | 1,54655 | 2,07880 | 3,09937 | 4,53224 |
| 6 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) |  | I полугодие 2026 |
| 6.1 | Двухставочный тариф |
| 6.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | - | - | 868058,54 | 1154626,39 | 1308075,51 | 1262523,60 |
| 6.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | - | - | 221,33 | 442,04 | 685,63 | 1440,83 |
| 6.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | 1,54655 | 2,07880 | 3,09937 | 4,53224 |
| 7 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) |  | II полугодие 2026 |
| 7.1 | Двухставочный тариф |
| 7.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | - | - | 902780,88 | 1200811,45 | 1360398,53 | 1313024,54 |
| 7.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | - | - | 230,18 | 459,72 | 713,06 | 1498,46 |
| 7.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | 1,60841 | 2,16195 | 3,22334 | 4,71353 |
| 8 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) |  | I полугодие 2027 |
| 8.1 | Двухставочный тариф |
| 8.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | - | - | 902780,88 | 1200811,45 | 1360398,53 | 1313024,54 |
| 8.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | - | - | 230,18 | 459,72 | 713,06 | 1498,46 |
| 8.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | 1,60841 | 2,16195 | 3,22334 | 4,71353 |
| 9 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) |  | II полугодие 2027 |
| 9.1 | Двухставочный тариф |
| 9.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | - | - | 938892,12 | 1248843,91 | 1414814,47 | 1365545,52 |
| 9.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | - | - | 239,39 | 478,11 | 741,58 | 1558,40 |
| 9.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | 1,67275 | 2,24843 | 3,35227 | 4,90207 |

Таблица 2.4.3.5. Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пермского края с 01.12.2022 по 31.12.2023 гг.

| N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии |
| 1.1 | Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) |
| 1.1.1 | Двухставочный тариф |
| 1.1.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес | 379017,42 | 567899,36 | 1105078,10 | 1410142,04 | 379017,42 | 567899,36 | 1105078,10 | 1410142,04 |
| 1.1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 203,26 | 405,96 | 629,67 | 1323,22 | 203,26 | 405,96 | 629,67 | 1323,22 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 0,84748 | 1,21285 | 2,64618 | 3,91084 | 0,84748 | 1,21285 | 2,64618 | 3,91084 |

Таблица 2.4.3.6. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пермского края, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, с 01.12.2022 по 31.12. 2023 гг.

| N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | с 01.12.2022 года по 31.12.2023 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) |
| 1.1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <*> |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,16339 |
| 1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <*> |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,03730 |
| 1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <*> |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,03730 |
| 1.4 | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: |
| 1.4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <*> |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,03730 |
| 1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <*> |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,16339 |
| 1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <*> |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,03730 |
| 1.4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <*> |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 2,16339 |

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 26.12.2019 № 42-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям по сетям акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Прикамья» (г. Александровск, Верещагинский район, Горнозаводский район, г. Гремячинск, г. Кизел, п. Суксун, г. Лысьва, г. Губаха, г. Очер, г. Чайковский, Добрянский район)» (с изменениями от 20.12.2023 № 15/4э) установлены долгосрочные индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «ОРЭС-Прикамья», представленные в таблице 2.4.3.7.

Таблица 2.4.3.7. Долгосрочные индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии (без учета НДС)

| Наименование сетевых организаций | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- |
|  | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф |
|  | ставка за содержание электрических сетей <*> | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  | ставка за содержание электрических сетей <*> | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |
|  | руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч | руб./кВт·ч | руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч | руб./кВт·ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" - АО "ОРЭС-Прикамья" | 2020 год |
|  | 514930,23 | 510,95 | 1,58576 | 514930,24 | 510,95 | 1,58575 |
|  | 2021 год |
|  | 494935,24 | 543,04 | 1,57609 | 494935,24 | 543,04 | 1,57611 |
|  | 2022 год |
|  | 507908,91 | 569,34 | 1,62946 | 507908,91 | 569,34 | 1,62948 |
|  | 2023 год |
|  | 562569,31 | 614,63 | 1,78885 | 562569,31 | 614,63 | 1,78885 |
|  | 2024 год |
|  | 562569,31 | 614,63 | 1,78885 | 562569,31 | 614,63 | 1,78885 |

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в форме стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей. Размер платы за технологическое присоединение установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 23.11.2023 № 121-тп «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 2024 год».

Сведения о необходимой валовой выручке сетевых организаций представлены в таблице 2.4.3.8.

Таблица 2.4.3.8. Сведения о необходимой валовой выручке сетевых организаций

| N п/п | Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Пермском крае | НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Пермском крае | Учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение | Величина потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, учтенная при формировании регулируемых цен (тарифов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | млн. кВт·ч |
| 1 | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" | 14234305,47 | 937251,19 | 1901,885 |
| 2 | АО "ОРЭС-Прикамья" | 685646,55 | 685646,55 | 685646,55 |

В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрена ежегодная индексация тарифов сетевых организаций для всех категорий потребителей в среднем по стране с 01.12.2022 г. оценивается в размере 11 %. На расчетный срок программы предусматривается индексация тарифов на уровне 3-4 % согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития РФ.

Индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) осуществляется с учетом поэтапного доведения мощности потребителей, подключенных к сетям ЕНЭС, учитываемой при расчете тарифов, до фактического значения (по 2,5 % ежегодно).

Ниже в таблице приведен бухгалтерский баланс ОАО «МРСК УРАЛА».

Таблица 2.4.3.9. Бухгалтерский баланс ОАО «МРСК УРАЛА».

| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Нематериальные активы | 1110 | 29465 | 35139 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 82855861 | 72139960 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 6735908 | 4335797 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1730055 | 1679161 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2459426 | 2319318 |
| Итого по разделу I | 1100 | 93810715 | 80509375 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Запасы | 1210 | 827701 | 847037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1226 | 5743 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 8510902 | 8138986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 585360 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3101046 | 2643242 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1058714 | 533635 |
| Итого по разделу II | 1200 | 14184949 | 12168643 |
| БАЛАНС | 1600 | 107995664 | 92678018 |
| ПАССИВ |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8743049 | 8743049 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 17009503 | 17009503 |
| Резервный капитал | 1360 | 437152 | 437152 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 30366962 | 17935881 |
| Итого по разделу III | 1300 | 56556666 | 44125585 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1410 | 19404183 | 10486091 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5936969 | 4831410 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 6819531 | 4408184 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 32160683 | 19725685 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1510 | 468619 | 8295630 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 13603140 | 15476164 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 274473 | 269561 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 4931228 | 4784915 |
| Прочие обязательства | 1550 | 855 | 478 |
| Итого по разделу V | 1500 | 19278315 | 28826748 |
| БАЛАНС | 1700 | 107995664 | 92678018 |

Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике.

Рисунок 2.4.3.1. Изменение капитала и резервов ОАО «МРСК УРАЛА»

Коэффициент автономии в 2023 году составил – 0,53, в 2022 году – 0,48. Значение коэффициента хуже среднеотраслевого (0,61), не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость.

Коэффициент текущей ликвидности в 2023 году составил – 0,7, в 2022 году – 0,5. Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе (среднеотраслевое значение равное 0,98).

Финансовые результаты ОАО «МРСК УРАЛА» за 2023 и 2022 годы представлены в таблице 2.4.3.10 и на рисунке 2.4.3.2.

Таблица 2.4.3.10. Финансовые результаты ОАО «МРСК УРАЛА»

| Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 105283472 | 88722517 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (90419017) | (80319136) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14864455 | 8403381 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (86347) | (74947) |
| Управленческие расходы | 2220 | (1862018) | (1675211) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12916090 | 6653223 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1722550 | 1340664 |
| Проценты к получению | 2320 | 299347 | 223124 |
| Проценты к уплате | 2330 | (1552427) | (1561614) |
| Прочие доходы | 2340 | 8584629 | 5314687 |
| Прочие расходы | 2350 | (5846826) | (7661917) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 16123363 | 4308167 |
| Налог на прибыль | 2410 | (3045898) | (757470) |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | (1946613) | (1028377) |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | (1099285) | 270907 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | (213069) | (281535) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 12864396 | 3269162 |
| СПРАВОЧНО |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 12864396 | 3269162 |

Рисунок 2.4.3.2. Финансовые результаты ОАО «МРСК УРАЛА»

На рисунке видна положительная динамика финансовых результатов. Рентабельность продаж в 2023 году увеличилась с 7,5% до 12,3%. Рентабельность собственного капитала в 2023 году уменьшилась с 7% до 6%. Рентабельность активов в 2023 году увеличилась с 3,6% до 12,8%.

Финансовое состояние ОАО «МРСК УРАЛА» несколько хуже финансового состояния предприятий, занимающихся видом деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код по ОКВЭД 35.12). При этом в 2023 году финансовое состояние предприятия улучшилось.

Ниже в таблице приведен бухгалтерский баланс АО «ОРЭС-Прикамья».

Таблица 2.4.3.11. Бухгалтерский баланс АО «ОРЭС-Прикамья»

| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 1744598 | 1124835 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 181 | 5256 |
| Финансовые вложения | 1170 | - | 102879 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 17080 | 16825 |
| Итого по разделу I | 1100 | 1761859 | 1249795 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Запасы | 1210 | 16528 | 14547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 476 | 2372 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 252681 | 242027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2579 | 2522 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 443 | 452 |
| Итого по разделу II | 1200 | 272707 | 261920 |
| БАЛАНС | 1600 | 2034566 | 1511715 |
| ПАССИВ |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 43800 | 43800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 300 | 300 |
| Резервный капитал | 1360 | 6570 | 6570 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1014818 | 731658 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1065488 | 782328 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1410 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 86201 | 54361 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 240901 | 155282 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 327102 | 209643 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1510 | 378073 | 387425 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 177332 | 74041 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 208 | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 15102 | 11444 |
| Прочие обязательства | 1550 | 71261 | 46834 |
| Итого по разделу V | 1500 | 641976 | 519744 |
| БАЛАНС | 1700 | 2034566 | 1511715 |

Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике.

Рисунок 2.4.3.3. Изменение капитала и резервов АО «ОРЭС-Прикамья»

Коэффициент автономии в 2023 году составил – 0,53, в 2022 году – 0,52. Значение коэффициента хуже среднеотраслевого (0,61), не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость.

Коэффициент текущей ликвидности в 2023 году составил – 0,4, в 2021 году – 0,5. Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе (среднеотраслевое значение равное 0,98).

Финансовые результаты АО «ОРЭС-Прикамья» за 2023 и 2022 годы представлены в таблице 2.4.3.12 и на рисунке 2.4.3.4.

Таблица 2.4.3.12. Финансовые результаты АО «ОРЭС-Прикамья»

| Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 1566862 | 1130382 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (968211) | (687957) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 598651 | 442425 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (210970) | (167429) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 387681 | 274996 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 659 | 1697 |
| Проценты к уплате | 2330 | (45160) | (58542) |
| Прочие доходы | 2340 | 9530 | 47171 |
| Прочие расходы | 2350 | (14728) | (25283) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 337982 | 240 039 |
| Налог на прибыль | 2410 | (68245) | (52340) |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | (49290) | (42064) |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | (18955) | (10276) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | (21) | (384) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 269716 | 187315 |
| СПРАВОЧНО |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 269716 | 187315 |

Рисунок 2.4.3.4. Финансовые результаты АО «ОРЭС-Прикамья»

На рисунке видна положительная динамика финансовых результатов. Рентабельность продаж в 2023 году увеличилась с 24,3% до 24,7%. Рентабельность собственного капитала в 2023 году увеличилась с 27% до 30%. Рентабельность активов в 2023 году увеличилась с 12,8% до 15,2%.

Финансовое состояние АО «ОРЭС-Прикамья» хуже финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код по ОКВЭД 35.12). При этом в 2023 году финансовое состояние предприятия улучшилось.

Газоснабжение

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Газоснабжение населенных пунктов Суксунского ГО в настоящее время осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поступает по отводу от магистрального газопровода. Газоснабжение осуществляется от газораспределительных станций АО «Газпром газораспределение Пермь» ГРС «Суксун».

Частично газифицированы следующие населённые пункты: рп. Суксун, д. Кошелево, д. Киселево, с. Верх-Суксун, д. Опалихино, с. Ключи, с. Тис, д. Мартьяново, д. Шахарово, с. Торговище, с. Брехово. В остальных населенных пунктах для хозяйственно-бытовых нужд используется привозной газ в баллонах.

Поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан Суксунского ГО на основании типового договора осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Для заключения договора заинтересованное физическое или юридическое лицо направляет оферту в письменной форме газоснабжающей организации, осуществляющей деятельность по поставке газа на территории Суксунского ГО.

Анализ существующего технического состояния систем газоснабжения

Газ используется в качестве основного топлива для существующих центральных и индивидуальных котельных, а также для газоснабжения жилого фонда (пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление). Обеспеченность общей площади в рп. Суксун газоснабжением составляет 25 %, в сельских населенных пунктах – 50 %. При этом 100% поставляемых ресурсов системы газоснабжения доводится до потребителей по приборам учета.

На территории городского округа представлены все виды газопроводов: надземный, подземный, наземный, с установленными категориями давления газа в газопроводах: низкое – не более 0,05 кгс/кв. см, среднее – более 0,05 до 3,0 кгс/кв.см, высокое – более 3,0 до 6 кгс/кв. см, высокое – от 6 до 12 кгс/кв. Общая протяженность газопроводов составляет 184,652 км, в том числе надземной прокладки – 58,099 км, подземной прокладки – 126,553 км.

Загрузка ГРС «Суксун» проектной производительностью 10 тыс.м3/ч составляет 3,903 тыс.м3/ч. Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение составляет 2,166 тыс.м3/ч. Наличие свободной пропускной способности составляет 3,931 тыс.м3/ч. Мероприятия по увеличению пропускной способности ГРС не требуются.

Баланс потребления природного газа Суксунского ГО представлен в таблице 2.5.2.1.

Таблица 2.5.2.1. Баланс потребления природного газа Суксунского ГО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Объем потребления газа, факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | млн. м3 | 7,256 | 7,124 | 7,836 |
| 2 | Прочие потребители | млн. м3 | 6,304 | 5,871 | 6,595 |
| 3 | Собственные нужды | млн. м3 | 0,021 | 0,018 | 0,028 |

Основной проблемой на текущий период времени остается низкий уровень обеспеченности населения услугами системы газоснабжения. Жилищный фонд, оборудованный газом (сетевым, сжиженным), составляет 58 % от общей площади жилищного фонда, в том числе центрованным газоснабжением – 30 % жилищного фонда. Также в сфере газоснабжения имеются следующие проблемы:

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газификации;

- большая удаленность не газифицированных потребителей от существующих систем газоснабжения.

Мероприятия по развитию системы централизованного газоснабжения Суксунского ГО в рамках программы газификации Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29.12.2021 N 1122-п «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы» (в ред. постановления Правительства Пермского края от 02.11.2023 N 824-п).

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Пермского края установлены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.11.2022 г. № 5-г, и представлены в таблице 2.5.3.1.

Таблица 2.5.3.1. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Пермского края, руб./м3 (с НДС)

| Направления использования | с 01.12.2022 г. |
| --- | --- |
| на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,06 |
| на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,06 |
| на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5,93 |
| на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5,93 |

Размер предельного уровня розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению и другим лицам для бытовых нужд населения на территории Пермского края, установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 14.11.2023 г. № 1-г., и представлены в таблице 2.5.3.2.

Таблица 2.5.3.2. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Пермского края, руб./кг (с НДС)

| Направления использования | с 01.01.2024 по 30.06.2024 (руб. за 1 кг) | с 01.07.2024 по 30.12.2024 (руб. за 1 кг) |
| --- | --- | --- |
| сжиженный газ, реализуемый из групповых резервуарных установок (емкостной газ) | 42,71 | 45,77 |
| сжиженный газ, реализуемый в баллонах (без учета доставки баллонов от газонаполнительных станций (газообменных пунктов) до потребителей) | 48,24 | 51,98 |
| сжиженный газ, реализуемый в баллонах (с учетом доставки баллонов от газонаполнительных станций (газообменных пунктов) до потребителей) | 70,52 | 70,52 |

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2023 год установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 15.12.2023 г. № 136-тп, и представлен в таблице 2.5.3.3.

Таблица 2.5.3.3. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2023 год

| № п/п | Случаи, для которых устанавливается плата за технологическое присоединение | Плата за подключение, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (м3/час) включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования (без учета НДС) | 70668 |
| 2. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 м3/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом (с учетом НДС). | 52580 |

Ниже в таблице приведен бухгалтерский баланс АО «Газпром газораспределение Пермь».

Таблица 2.5.3.4. Бухгалтерский баланс АО «Газпром газораспределение Пермь»

| Наименование показателя | Код | 31.12.23 | 31.12.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Нематериальные активы | 1110 | 5065 | 2578 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 24335685 | 18390042 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 811626 | 811496 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 156152 | 167231 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 43270 | 166889 |
| Итого по разделу I | 1100 | 25351798 | 19538236 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Запасы | 1210 | 222763 | 209042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 37 | 1392 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1046537 | 1115091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 332964 | 537847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 68064 | 48768 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 338472 | 120286 |
| Итого по разделу II | 1200 | 2008837 | 2032426 |
| БАЛАНС | 1600 | 27360635 | 21570662 |
| ПАССИВ |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 452876 | 452876 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3578208 | 3527876 |
| Резервный капитал | 1360 | 22644 | 22644 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5884611 | 5073107 |
| Итого по разделу III | 1300 | 9938339 | 9076503 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1410 | 7580545 | 397978 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1129213 | 947514 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 2615181 | 2804734 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 11324939 | 4150226 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1510 | 799655 | 6404405 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 5112430 | 1716790 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 61397 | 65646 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 118373 | 152980 |
| Прочие обязательства | 1550 | 5502 | 4112 |
| Итого по разделу V | 1500 | 6097357 | 8343933 |
| БАЛАНС | 1700 | 27360635 | 21570662 |

Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике.

Рисунок 2.5.3.1. Изменение капитала и резервов АО «Газпром газораспределение Пермь»

Коэффициент автономии в 2023 году составил – 0,50, в 2022 году – 0,42. Значение коэффициента хуже среднеотраслевого (0,62), не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость.

Коэффициент текущей ликвидности в 2023 году составил – 0,3, в 2022 году – 0,2. Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно хуже, чем у подавляющего большинства (не менее 75%) аналогичных организаций. Это угрожает платежеспособности организации в долгосрочной и среднесрочной перспективе (среднеотраслевое значение равное 1,09).

Финансовые результаты АО «Газпром газораспределение Пермь» за 2023 и 2022 годы представлены в таблице 2.5.3.5 и на рисунке 2.5.3.2.

Таблица 2.5.3.5. Финансовые результаты АО «Газпром газораспределение Пермь»

| Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 5346507 | 4414762 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (3811182) | (3311777) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1535325 | 1102985 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (443621) | (419860) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1091704 | 683125 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 197174 | 191324 |
| Проценты к получению | 2320 | 32706 | 161217 |
| Проценты к уплате | 2330 | (86254) | (149714) |
| Прочие доходы | 2340 | 218900 | 157181 |
| Прочие расходы | 2350 | (157901) | (295249) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1296329 | 747884 |
| Налог на прибыль | 2410 | (227528) | (136256) |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | (34750) | (1264) |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | (192778) | (134992) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | (685499) | (594583) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 383302 | 17045 |
| СПРАВОЧНО |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 383302 | 17045 |

Рисунок 2.5.3.2. Финансовые результаты АО «Газпром газораспределение Пермь»

На рисунке видна положительная динамика финансовых результатов. Рентабельность продаж в 2023 году увеличилась с 15,5% до 20,4%. Рентабельность собственного капитала сохранилась на прежнем уровне 7%. Рентабельность активов в 2022 году увеличилась с 0,1% до 1,6%.

Финансовое состояние АО «Газпром газораспределение Пермь» несколько хуже финансового состояния предприятий, занимающихся видом деятельности, распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям (код по ОКВЭД 35.22). При этом в 2023 году финансовое состояние организации существенно не изменилось.

В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрена ежегодная индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, а также тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в 2024–2026 гг. будет проведена на уровне прогнозной инфляции, увеличенной на 3 п.п. ежегодно.

Индексация составит: 6,8 %. На расчетный срок программы предусматривается индексация тарифов на уровне 3 % согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития РФ.

В то же время уровень индексации тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций будет определяться с учетом необходимости реализации экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории Пермского края региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) определено Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго» (далее – ПГУП «Теплоэнерго»).

Жителям многоквартирных домов (МКД) и частного сектора услуга предоставляется в рамках договора публичной оферты (оформление договора в письменном виде не является обязательным).

На территории городского округа в настоящее время действует планово-регулярная система санитарной очистки территории. Используются контейнерный и бесконтейнерный (децентрализованный) способ сбора и вывоза отходов.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортировку и ТКО. Захоронение отходов на полигоне осуществляет ООО «Пермский Завод Переработки и Утилизации Эко-Система». Организация осуществляет эксплуатацию полигона ТКО и нетоксичных промышленных отходов на основании договорных отношений с региональным оператором.

Анализ существующего технического состояния систем по обращению с твердыми коммунальными отходами

В настоящее время на территории Суксунского ГО имеется 295 площадок временного накопления ТКО с последующей организацией вывоза на лицензированный межмуниципальный полигон ТКО д. Мыльники Кунгурского района (производственная мощность, 28,4 тыс. тонн), включенный в реестр ГРОРО. Реестр мест накопления ТКО приведена в таблице 2.6.2.2.

Информация о фактическом образовании ТКО на территории Суксунского ГО приведена в таблице 2.6.2.1.

Таблица 2.6.2.1. Информация о фактическом образовании ТКО на территории Суксунского ГО

| Наименование показателей | Единица измерения | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тыс. м3 | 53,092 | 66,764 |
|  | тыс. т | 4,439 | 4,1768 |
| из них на объекты, используемые для: |  | 0 | 0 |
| обработки отходов | тыс. м3 | 0 | 0 |
|  | тыс. т | 0 | 0 |
| обезвреживания отходов (в том числе на мусоросжигательные предприятия (заводы) | тыс. м3 | 0 | 0 |
|  | тыс. т | 0 | 0 |
| размещения отходов (хранения и захоронения) | тыс. м3 | 53,092 | 66,764 |
|  | тыс. т | 4,439 | 4,1768 |
| в том числе захоронение на полигоне | тыс. м3 | 53,092 | 66,764 |
|  | тыс. т | 4,439 | 4,1768 |
| Вывезено за год: жидких отходов | тыс. м3 | 3,18 | 0,9 |
| снега | тыс. т | 1,71 | 1,89 |

Таблица 2.6.2.2. Реестр мест накопления ТКО

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Геогр. коорд. | Покрытие | наличие ограждения по периметру | наличие подъезда для автотр-та | Количество контейнеров |  |
|  |  |  |  |  |  | сущ | план | объем |  |
| 1 | п. Суксун, ул. Вишневая, 3 | широта\долгота 57,1587 57,3892 | площадь 16.8 кв.м. | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 2.0 метра | имеется | 2 |  | 1.5 м3 | .Суксун ул.Вишневая, дом 3 (47 человек), п.Суксун, ул.Вишневая, дом 5(51 человек) |
| 2 | п. Суксун, ул. Вишневая, у дома 4 | широта\долгота 57,1569 57,3894 | площадь – 8.4 кв.м. | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 2.0 метра | имеется | 3 |  | 2.25 м3 | МКД по адресу:п.Суксун, ул.Вишневая, дом 4 |
| 3 | п. Суксун, ул. Вишневая, 6 | Широта: 57,1576° Долгота: 57,3883° | площадь 5.89 кв.м.,бетон (заливка площадки) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 2.0 метра | имеется | 2 |  | 1.5 м3 | МКД по адресу:п.Суксун, ул.Вишневая, дом 6 |
| 4 | п. Суксун, ул. Колхозная 49 | Широта: 57,1374° Долгота:57,3974° | площадь 6.25 кв.м., с учетом превышения площади от установленных контейнеров на 1 метр по всему периметру | металлическим ограждением________ (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 1.5 м3 | 1-этажное гипсоблочно-кирпичное здание хлебокомбината с двумя теплыми пристроями \лит.А,А1,А2, общая площадь 975,6 кв.м. с навесом\лит.Г2Кирпичное здание водонапорной башни\лит.Ж\, общая площадь 19.9 кв.м. , со стальной скважиной\лит.1\ высотой 100 метров |
| 5 | Пермский край, р-н Суксунский, п. Суксун, ул. Мичурина возле дома 52 | Широта: 57,1448° Долгота: 57,4039° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 5 |  | 3,75 | 19 домовладений |
| 6 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун ул. Лесная возле дома 1 | Широта: 57,133° Долгота: 57,3917° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 10 домовладений |
| 7 | край, р-н Суксунский, Пермский край, Суксун ул. Нагорная возле земельного участка 159 | Широта: 57,1639° Долгота: 57,4044° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,75 | 9 домовладений |
| 8 | Пермский край, р-н Суксунский, п. Суксун, д.Кошелево, ул.Полевая | Широта: 57,1526° Долгота: 57,4322° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 7 домовладений |
| 9 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун пер. Володарского возле ЗУ 5935-0010247-41 | Широта:57,1387° Долгота: 57,375° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,75 | 10 домовладений |
| 10 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун пер. Заводской возле дома 6 | Широта: 57,1559° Долгота: 57,3972° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 1,5 | 8 домовладений |
| 11 | Пермский край, р-н Суксунский, п. Суксун ул. Интернациональная возле дома 1 | Широта:57,1414° Долгота: 57,4033° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,75 | 7 домовладений |
| 12 | Пермский край, Суксунский район, Суксун ул. Братьев Каменских между домом 12-14 | Широта:57,1638° Долгота: 57,4008° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 14 домовладений |
| 13 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун ул. Братьев Чулковых напротив дома 39 | Широта:57,1476° Долгота: 57,4011° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,75 | 20 домовладений |
| 14 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун ул. Восточная возле дома 19 | Широта: 57,1612° Долгота: 57,3994° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 13 домовладений |
| 15 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун ул. Д.Е. Васильева возле земельного участка 205 | Широта 57,1653° Долгота: 57,4064° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,75 | 6 проектируемых домовладений |
| 16 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун ул. Заводская напротив дома № 25 | Широта:57,1554° Долгота: 57,3986° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 1,5 | 11 домовладений |
| 17 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун ул. Калинина возле дома 1 | Широта: 57,1572° Долгота: 57,3797° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 4 |  | 3 | 16 домовладений |
| 18 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун ул. Кирова возле дома 12 | Широта: 57,1434° Долгота: 57,3803° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 24 домовладения |
| 19 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун ул. Мира возле дома 19 | Широта:57,1395° Долгота: 57,3847° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 9 домовладений |
| 20 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун ул. Молодежная возле дома №3 | : 57,1629° Долгота: 57,3886° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,75 | 27 домовладений |
| 21 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун ул. Октябрьская возле дома 39а | : 57,1562° Долгота: 57,3823° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 20 домовладений |
| 22 | Пермский край, р-н Суксунский, Пермский край, Суксун ул. Свердлова напротив дома 21 | Широта: 57,1514° Долгота: 57,3842° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 17 домовладений |
| 23 | Пермский край, р-н Суксунский, Пермский край, Суксун ул. Советская возле дома 3 | Широта: 57,1391° Долгота: 57,3728° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,75 | 16 домовладений |
| 24 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун Суксун, ул. Колхозная возле дома 1 | Широта: 57,1462° Долгота: 57,3926° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,75 | 2 домовладения |
| 25 | Пермский край, Суксунский район,п.Суксун, ул. Уральская, возле дома 26а | Широта: 57,157° Долгота: 57,3996° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 16 домовладений |
| 26 | Пермский край, р-н Суксунский, Верх-Суксун ул. Ленина вблизи д.13 | Широта: 57,1459° Долгота: 57,3491° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 6 домовладений |
| 27 | Пермский край, р-н Суксунский, Верх-Суксун, ул. Ленина напротив дома 49а | Широта: 57,1388° Долгота: 57,345° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 12 домовладений |
| 28 | Пермский край, р-н Суксунский, Дикое Озеро ТКО -1 шт (2) | Широта: 57,2156° Долгота: 57,2919° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 5 домовладений |
| 29 | Пермский край, р-н Суксунский, Дикое Озеро ТКО -1 шт | Широта: 57,2224° Долгота: 57,2928° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 1 домовладение |
| 30 | Пермский край, р-н Суксунский, Киселево ул. Дальняя возле д.1 | Широта:57,1187° Долгота: 57,3532° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 10 домовладений |
| 31 | Пермский край, р-н Суксунский, Киселево ул. Казахстанская возле д. 1 | Широта: 57,1234° Долгота: 57,3465° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 10 домовладений |
| 32 | Пермский край, р-н Суксунский, Киселево ул. Космонавтов возле дома 52 | Широта: 57,1222° Долгота: 57,3517° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 13 домовладений |
| 33 | Пермский край, р-н Суксунский, Киселево ул. Космонавтов напротив д.14 | Широта: 57,1284° Долгота: 57,3551° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 12 домовладений |
| 34 | Пермский край, р-н Суксунский, Киселево ул. Новая напротив дома 2 | Широта: 57,1259° Долгота: 57,347° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 1 домовладение |
| 35 | Пермский край, р-н Суксунский, Цыганы ул. Ключевая | Широта: 57,1269° Долгота: 57,3454° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 1 домовладение |
| 36 | Пермский край, р-н Суксунский, Опалихино на участке 5935-0370101-417 | Широта: 57,1582° Долгота: 57,3547° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 8 домовладений |
| 37 | Пермский край, р-н Суксунский, Опалихино ул. Советская напротив магазина | Широта: 57,1557° Долгота: 57,3643° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 9 домовладений |
| 38 | Пермский край, р-н Суксунский, Опалихино ул. Заречная | Широта: 57,159° Долгота: 57,377° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 6 домовладений |
| 39 | Пермский край, р-н Суксунский, Советная пер. Советинский за д. 2 | Широта: 57,1656° Долгота: 57,3394° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 6 домовладений |
| 40 | Пермский край, р-н Суксунский, Советная ул. Советинская возле д. 44 | Широта: 57,1259° Долгота: 57,347° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 16 домовладений |
| 41 | Пермский край, р-н Суксунский, Советная ул. Советинская возле д.1 | Широта: 57,1689° Долгота: 57,3252° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 5 домовладений |
| 42 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Сабарка, ул. Победы | : 57,1763° Долгота: 57,2109 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 8 домовладений |
| 43 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Сабарка, ул. Молодежная напротив дома 2 | Широта: 57,1743° Долгота: 57,2092 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 6 домовладений |
| 44 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Моргуново ул. Трактовая возле дома 4 | Широта: 57,1924° Долгота: 57,194 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 7 домовладений |
| 45 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Моргуново ул. Таежная | Широта: 57,1969° Долгота: 57,1756 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 11 домовладений |
| 46 | Пермский край, р-н Суксунский, пос. Южный | Широта: 57,1871° Долгота: 57,0639 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 8 домовладений |
| 47 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Верхняя Истекаевка, ул. Центральная на въезде | Широта: 57,1910° Долгота: 57,5458° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 9 домовладений |
| 48 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Нижняя Истекаевка ул. Трактовая напротив дома 8 | Широта: 57,1884° Долгота: 57,5189° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 10 домовладений |
| 49 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Нижняя Истекаевка ул. Трактовая напротив дома 15 | Широта: 57,1885° Долгота: 57,5240° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 5 домовладений |
| 50 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Пеганово, ул. Ключики возле дома 10 | Широта: 57,1452° Долгота: 57,4852° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 4 домовладения |
| 51 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Пеганово, ул. Центральная напротив дома 12 | Широта: 57,1413° Долгота: 57,4822° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 10 домовладений |
| 52 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Поедуги, ул. Молодежная возле дома 2 | Широта: 57,1236° Долгота: 57,5370° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 5 домовладений |
| 53 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова возле магазина | Широта: 57,1246° Долгота: 57,5335° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 7 домовладений |
| 54 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Сасыково пер. Молодежный напротив дома 1 | Широта: 57,1923° Долгота: 57,4626° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 8 домовладений |
| 55 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Сасыково ул. Центральная напротив дома 22 | Широта: 57,1895° Долгота: 57,4599° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 5 домовладений |
| 56 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Тохтарево, ул. Зеленая напротив дома 1 | Широта: 57,1542° Долгота: 57,4702° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,75 | 6 домовладений |
| 57 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Бор, ул. Бониных напротив дома 11 | Широта: 57,0586° Долгота: 57,5598° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,75 | 16 домовладений |
| 58 | Пермский край, р-н Суксунский, д.Сызганка, ул.Центральная возле дома77 | Широта:57,105493° Долгота: 57,788984° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 2,75 | 2 домовладения |
| 59 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Сызганка, ул. Центральная возле дома 1 | Широта:57,098421° Долгота: 57,773406° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 4 домовладения |
| 60 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Сызганка ул. Верх-Сызганская возле д. 23 | Широта:57,106294° Долгота: 57,776813° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 2 | 1,5 | 8 домовладений |
| 61 | Пермский край, Суксунский район д. Сызганка ул. Верх-Сызганская возле д. 39 | Широта:57,108112° Долгота: 57,772103° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 5 домовладений |
| 62 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Берёзовка, ул. Нагорная | Широта:57,1012° Долгота: 57,8607° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 4 домовладения |
| 63 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Бырма, ул. Школьная возле д.56 | Широта:57,2079° Долгота: 57,7047° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 3 домовладения |
| 64 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Бырма, ул. Механизаторов возле д. 26 | Широта:57,2136° Долгота: 57,6944° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 3 домовладения |
| 65 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Бырма, ул. Центральная возле д. 25 | Широта:57,2134° Долгота: 57,7063° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 7 домовладений |
| 66 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Васькино, ул. Александра Невского возле д. 2 | Широта:57,0647° Долгота: 57,6596° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 7 домовладений |
| 67 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Васькино, ул. Пушкина возле д. 54 | Широта:57,0567° Долгота: 57,6737° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 5 домовладений |
| 68 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Иванково, ул. Шкетана возле д. 30 | Широта:57,05° Долгота: 57,68° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 2 домовладения |
| 69 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Иванково, ул. Васильева возле д. 4 | Широта:57,0487° Долгота: 57,6863° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 2 домовладения |
| 70 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Каменка, ул. Механизаторов возле д.27 | Широта:57,1739° Долгота: 57,7948° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 6 домовладений |
| 71 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Тебеняки, ул. Набережная возле д. 56 | Широта:57,041° Долгота: 57,736° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 9 домовладений |
| 72 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Тебеняки, ул. Центральная возле д. 31 | Широта:57,0455° Долгота: 57,7353° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 5 домовладений |
| 73 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Тебеняки, пер. Центральный возле д. 1 | Широта:57,0407° Долгота: 57,7263° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 5 домовладений |
| 74 | Пермский край, р-н Суксунский, Суксун, ул. Степана Разина возле дома 28 | Широта:57,1476° Долгота: 57,4081° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 16 домовладений |
| 75 | Пермский край, п.Суксун, в конце ул. Красная напротив дома 29 | Широта: 57,1575° Долгота:57,3852° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 18 домовладений |
| 76 | Пермский край, Схема Суксун пер. Школьный возле дома 11 | Широта: 57,155° Долгота: 57,3851° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 13 домовладений |
| 77 | Пермский край, Суксунский район, п.Суксун, ул. Халтурина у дома 41 | Широта: 57,1385° Долгота: 57,3907° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 8 домовладений |
| 78 | край, Суксунский район, Суксун, ул. Первомайская возле дома 57 | Широта: 57,1458° Долгота: 57,3865° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 8 домовладений |
| 79 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Ключи, ул. 40 лет Победы напротив дома 19а | Широта:57,0184° Долгота: 57,4015° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 2 домовладения |
| 80 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Ключи ул. Золина напротив дома 310 | Широта:57,0037° Долгота: 57,416° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 13 домовладений |
| 81 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи ул. Механизаторов напротив дома 7 | Широта:57,0341° Долгота: 57,4148° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 7 домовладений |
| 82 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Ключи ул. Луговая | Широта:57,0286° Долгота: 57,4175° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 1 домовладение |
| 83 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Ключи ул. 40 лет Победы напротив дома 15 | Широта:57,0154° Долгота: 57,4078° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 3 домовладения |
| 84 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Брехово ул. Стрельникова напротив дома 4а | Широта:56,9868° Долгота: 57,4371° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 4 домовладения |
| 85 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Брехово ул. Зеленая напротив дома 28 | Широта:56,9895° Долгота: 57,4432° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 | 3 | 2,25 | 3 домовладения |
| 86 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Ключи ул. Зеленая возле дома 30 | Широта:57,0291° Долгота: 57,4141° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 10 домовладений |
| 87 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Брехово ул. Советская напротив дома 109 | Широта:56,9913° Долгота: 57,4439° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 | 3 | 2,25 | 2 домовладения |
| 88 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Брехово ул. Кирова возле дома 17 | Широта:56,9985° Долгота: 57,4287° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 7 домовладений |
| 89 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Брехово ул. Кирова напротив дома 15 | Широта:56,9977° Долгота: 57,4339° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 1 домовладение |
| 90 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Брехово, ул. Мира у дома 27 | Широта:56,9827° Долгота: 57,4411° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 3 домовладения |
| 91 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Шахарово, ул. Центральная у дома 27 | Широта:57,0577° Долгота: 57,4249° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 7 домовладений |
| 92 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Шахарово, ул. Нагорная напротив дома 4 | Широта:57,0627° Долгота: 57,4221° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 93 | Пермский край, р-н Суксунский, с.Сабарка, ул. Первомайская | Широта: 57,1762° Долгота: 57,2029 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 13 домовладений |
| 94 | Пермский край, р-н Суксунский, с.Сабарка, ул. Сибирская напротив дома 15 | Широта: 57,1787° Долгота: 57,2139 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 8 домовладений |
| 95 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Сабарка, пер-к. Сибирский возле дома 2 | Широта: 57,1743° Долгота: 57,2158 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 7 домовладений |
| 96 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Ковалево, ул. Дорожная, за домом 58а | Широта: 57,1423° Долгота: 57,1117 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 4 домовладения |
| 97 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Ковалево, ул. Дорожная, возле дома 16 | Широта: 57,1514° Долгота: 57,1199 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 8 домовладений |
| 98 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Куликово | Широта: 57,2037° Долгота: 57,2227 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 9 домовладений |
| 99 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Ключи, ул. 40 лет Победы возле дома 1б | Широта:57,0157° Долгота: 57,4074° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 100 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Ключи, ул. Механизаторов за домом 30 | Широта:57,0309° Долгота: 57,4055° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 1 домовладение |
| 101 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Брехово ул. Советская | Широта:57,0009° Долгота: 57,4188° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 4 домовладения |
| 102 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Брехово ул. Пушкина за домом 7 | Широта:56,9959° Долгота: 57,4355°) | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 4 домовладения |
| 103 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Шахарово, ул. Одина возле дома 14 | Широта:57,0611° Долгота: 57,4082° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 9 домовладений |
| 104 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Усть-Лог напротив дома 37 | Широта:56,968° Долгота: 57,411° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 4 домовладения |
| 105 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Полько, ул. Сосновая за домом 17 | Широта:57,0733° Долгота: 57,4242° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 4 домовладения |
| 106 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Бор, ул. Бониных рядом с домом 20 | Широта: 57,2294° Долгота: 57,5226° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 7 домовладений |
| 107 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Бор, ул. Овражная рядом с остановкой | : 57,0625° Долгота: 57,5699° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 108 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Журавли, ул. Дачная напротив дома 1 | Широта: 57,2294 Долгота: 57,5226° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 2 домовладения |
| 109 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Морозково, ул. Мира напротив дома 52 | Широта: 57,2174 Долгота: 57,4961° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 3 домовладения |
| 110 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Пепелыши, ул. Заречная на въезде | Широта: 57,1916 Долгота: 57,4895° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 3 домовладения |
| 111 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Поедуги, ул. Заречная возле дома 2а | Широта: 57,1268 Долгота: 57,5258° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 2 домовладения |
| 112 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Поедуги, ул. Заречная за домом 58 | Широта: 57,1194 Долгота: 57,5294° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 3 домовладения |
| 113 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Сажино, ул. Береговая напротив дома 2 | Широта: 57,0895 Долгота: 57,5368° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 3 домовладения |
| 114 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Тарасово, ул. Центральная на въезде | Широта: 57,1074 Долгота: 57,5016° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 5 домовладений |
| 115 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Филипповка, ул. Хуторская напротив дома 24 | Широта: 57,0532 Долгота: 57,5684° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 116 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Шатлык, ул. Степана Разина напротив дома 17 | Широта: 57,1094 Долгота: 57,4290° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 7 домовладений |
| 117 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Юркан, ул. Центральная напротив дома 27 | Широта: 57,1257 Долгота: 57,6468° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 7 домовладений |
| 118 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Чекарда у д. 22 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 57,019° Долгота: 57,7406° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 119 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Бердыкаево | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 57,041096° Долгота: 57,787766° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 6 домовладений |
| 120 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Юлаево ул. Набережная у д. 10 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 57,0337° Долгота: 57,7037° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 5 домовладений |
| 121 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Агафонково, ул. Сосновая напротив д.5 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 57,0554° Долгота: 57,7618° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 3 домовладения |
| 122 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Агафонково ул. Трактовая возле кладбища | Координаты на_публичной кадастровой карте:Широта:57,0443° Долгота: 57,7564° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 2 домовладения |
| 123 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Агафонково ул. Трактовая напротив д.1 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:57,0392° Долгота: 57,7536° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 124 | Пермский край, п.Суксун, ул.Карла Маркса, дом 16 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 57,1424° Долгота: 57,3896°) | асфальт | без ограждения | имеется | 1 |  | 0,75 | 2-этажное нежилое здание п.Суксун, ул.Карла Маркса, дом 16 |
| 125 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Каменка, ул. Вишнёвая возле д. 14 | Координаты на публичной кадастровой карте Широта:57,1727° Долгота: 57,7861° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 9 домовладений |
| 126 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Красный Луг, ул. Сосновая возле д. 52 | Координаты на публичной кадастровой карте Широта:57,1351° Долгота: 57,8461° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 5 домовладений |
| 127 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Красный Луг, ул. Сосновая возле д. 1 | Координаты на публичной кадастровой карте Широта:57,1415° Долгота: 57,8377° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 1 домовладение |
| 128 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Сивково, ул. Хохловская возле д. 3 | Координаты на публичной кадастровой карте Широта:57,0633° Долгота: 57,5334° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 2 домовладения |
| 129 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Тукманы, ул. Берёзовая возле д. 2 | Координаты на публичной кадастровой карте Широта:57,0826° Долгота: 57,811° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 3 домовладения |
| 130 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Усть-Иргино, ул. Кустовская, возле д. 2 | Координаты на публичной кадастровой карте Широта:57,0646° Долгота: 57,5217° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 131 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Дорожная, у дома 14 | Координаты на публичной кадастровой карте Широта: 57,1582° Долгота: 57,3863° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 4 |  | 3 | 7 домовладений |
| 132 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Свердлова, рядом с домом 48 | Координаты на публичной кадастровой карте Широта: 57,1509° Долгота: 57,3889° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 4 |  | 3 | 13 домовладений |
| 133 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Халтурина, напротив дома 21 | Координаты на публичной кадастровой карте Широта: 57,1408° Долгота: 57,3886° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 15 домовладений |
| 134 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Тис, ул. Северная | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 57,0063° Долгота: 57,5988° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 135 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Тис, ул. Партизанская за домом 19 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 57,0037° Долгота: 57,6008° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 136 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Тис ул. Партизанская напротив дома №7 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:57,0096° Долгота: 57,6042° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 9 домовладений |
| 137 | Пермский край, Суксунский район, д. Мартьяново ул. Куликовка за домом №17 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:57,0138° Долгота: 57,5828° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 7 домовладений |
| 138 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Ярушино ул. Нагорная напротив дома 39 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:57,0236° Долгота: 57,5808° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 139 | Пермский край, р-н Суксунский, с.Торговище ул. Трактовая возле дома № 1 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:57,036° Долгота: 57,5466° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 2 домовладения |
| 140 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Торговище ул. Трактовая за домом дома№ 37 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:57,0354° Долгота: 57,5344° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 1 домовладение |
| 141 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Торговище ул. Трактовая | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:57,0353° Долгота: 57,5182° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 2 домовладения |
| 142 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Торговище ул. Северная напротив дома 65 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:57,0376° Долгота: 57,5222° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 9 домовладений |
| 143 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Торговище ул. Грязнуха, возле дома № 50 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:57,0346° Долгота: 57,5129° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 2 домовладения |
| 144 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Мартьяново ул. Трактовая | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:57,011° Долгота: 57,5894° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 3 домовладения |
| 145 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Балаши | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 56,9406° Долгота: 57,4943° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 5 домовладений |
| 146 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Набоки возле дома 3 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 56,9387° Долгота: 57,5791° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 7 домовладений |
| 147 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Шаламово | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 56,9781° Долгота: 57,6163° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 148 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Шаламово | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 56,9781° Долгота: 57,6163° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 149 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Сыра, ул. Комсомольская | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 56,967° Долгота: 57,5653° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 2 домовладения |
| 150 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Сыра, ул. Ленина, возле дома 33 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 56,9612° Долгота: 57,5667° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 6 домовладений |
| 151 | Пермский край, р-н Суксунский, с. Сыра, пер. Ленина | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 56,9572° Долгота: 57,5652° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 3 домовладения |
| 152 | Пермский край, р-н Суксунский, рп.Суксун, ул.Колхозная, 1 | Координаты на публичной кадастровой карте Широта: 57,1492° Долгота: 57,3937° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | офисные и производственные помещения на площади 2267 кв.м. |
| 153 | Тисовское сельское поселение, Сыринский с/совет, 155 км. Дороги "Пермь-Екатеринбург" | Координаты на публичной кадастровой карте Широта: 56,949329° Долгота: 57,528722° | асфальтированная, 3 кв.м. | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | 1-этажное не жилое здание, общая площадь 169,7 кв.м. |
| 154 | край Пермский, р-н Суксунский, с. Бор, ул. Школьная, дом 2, кад.№ 59:35:0100101:155_северо-восточная часть земельного участка | Координаты на публичной кадастровой Широта: 57,0588° Долгота: 57,5637° | бетонное покрытие (плита) площадь 5 кв.м. | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 1,5 | обслуживаемые интерната 87 человек |
| 155 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Копорушки | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:56,9363° Долгота: 57,5851° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 3 домовладения |
| 156 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Пастухово | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:56,9687° Долгота: 57,6237° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 1 | 0,75 | 2 домовладения |
| 157 | Пермский край, р-н Суксунский, д. Осинцево | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта:56,9802° Долгота: 57,4428° | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 8 домовладений |
| 158 | Пермский край, Суксунский район, д. Сызганка, ул. Молодежная, д. 2 | 59:35:0810101:474 | бетон (плиты) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 1,5 | Количество обслуживаемых 225 человек , 2 объекта |
| 159 | Пермский край, Суксунский район, 154 км. а/д Пермь-Екатеринбург | Широта:56,952797° Долгота: 57,527219° | Бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | здание стационарного поста дорожно-патрульной службы, площадь 206,4 кв.м. |
| 160 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Шатлынская перемена, д. 2 | Широта:57,1239° Долгота: 57,4098° | асфальтовое покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | нежилое здание, 40 кв.м. |
| 161 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Шатлынская перемена, д. 2 | Широта:57,1248° Долгота: 57.4104° | асфальтовое покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | нежилое здание, 22 кв.м. |
| 162 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Плеханова, д. 19а | широта 57,1323 долгота 57,4004 | железобитонная плита | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | 1-этажное нежилое здание, общая площадь 43,5 кв.м. |
| 163 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Халтурина, д. 6 | широта 57,142109 долгота 57,386687 | асфальтовое покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | здание ОВД, площадь 632,4 кв.м. |
| 164 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4 | широта 57,1442 долгота 57,3877 | асфальтовое покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | нежилое административное здание площадью 550,1 кв.м., помещение гаража площадью 13,7 кв.м. |
| 165 | Пермский край, Суксунский район, д. Киселево, ул. Новая, д. 6 | широта 57,1267 долгота 57,3504 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | 1 объект |
| 166 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 11 | широта 57,1457 долгота 57,3931 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 1 объект |
| 167 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16 | широта 57,1339 долгота 57,3980 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 1 объект |
| 168 | Пермский край, Суксунский район, с. Брехово, ул. Зеленая, д. 2 | широта 56,9901 долгота 57,4345 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 0,75 | 1 объект |
| 169 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20 | широта 57,0178 долгота 57,4065 | бетонное покрытие | без металлического ограждения | имеется | 1 |  | 0,75 | 2 объекта |
| 170 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Ленина, д. 27 | широта 57,1450 долгота 57,3868 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 0,75 | 1 объект |
| 171 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул.Школьная, д.1 | широта 57,1551 долгота 57,3874 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 0,75 | 1 объект |
| 172 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Вишневая, д. 2 | широта 57,1572 долгота 57,3899 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 2 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 1 объект |
| 173 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Чапаева, д. 18 | широта 57,1526 долгота 57,4084 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 2 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 1 объект |
| 174 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Интернациональная, д. 3 | широта 57,1426 долгота 57,4034 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 2 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 1 объект |
| 175 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Большевистская, д. 16 | широта 57,1373 долгота 57,4014 | бетонное покрытие | деревянное ограждение – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 0,75 | 1 объект |
| 176 | Пермский край, Суксунский район, д. Бырма, ул. Школьная, д. 21 | широта 57,2142 долгота 57,6998 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | 1 объект |
| 177 | Пермский край, Суксунский район, д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 10 | широта 57,1879 долгота 5199 | бетонное покрытие | без ограждения | имеется | 1 |  | 0,75 | 1 объект |
| 178 | Пермский край, Суксунский район, д. Пепёлыши, ул. Колхозная, д. 14 | широта 57,1961 долгота 57,4864 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 1 объект |
| 179 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Мичурина, д. 4 | Широта: 57,1424 °Долгота: 57,3923 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | 1 объект |
| 180 | Пермский край, Суксунский район, с. Брехово, ул. Школьная, д. 7 | Широта: 56,9901 °Долгота: 57,4345 ° | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | 1 объект |
| 181 | Пермский край, Суксунский район, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 23 | Широта: 57,1198 °Долгота: 57,5379 ° | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | 1 объект |
| 182 | Пермский край, Суксунский район, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 14 | Широта: 57,1211 °°Долгота°57,5348 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | 1 объект |
| 183 | Пермский край, Суксунский район, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14 | Широта: 57,1197 °Долгота: 57,3516 ° | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 1 объект |
| 184 | Пермский край, Суксунский район, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 53 | Широта: 57,0556 °Долгота: 57,6751 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,24 | 1 объект |
| 185 | Пермский край, Суксунский район, с. Тис, ул. Северная, д. 32 | Широта: 57,0056 °Долгота: 57,5980 ° | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 0,75 | 2 объекта |
| 186 | Пермский край, Суксунский район, с. Сабарка, ул. Победы, д. 4 | Широта: 57,1772 °Долгота: 57,2094 ° | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 1 объект |
| 187 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Восточная, возле дома 2а | широта 57,1572 долгота 57,3947 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 0,75 | 11 домовладей |
| 188 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Зеленая, возле з/у 20 | широта 57,1404 долгота 57,3986 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 0,75 | 26 домовладений |
| 189 | Пермский край, Суксунский район, д. Мартьяново, ул. Трактовая напротив дома 34 | широта 57,0116 долгота 57,5965 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется |  | 3 | 0,75 | 6 домовладений |
| 190 | Пермский край Суксунский район с. Ключи ул. Заречная д. 11 | широта 57,014500 долгота 57,419027 | бетонное покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 2 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | Двухэтажное здание пансионата «Родничок» общая площадь__ 1176,40 кв.м., площадь помещений 743 кв.м., земельный участок 2706 кв.м. |
| 191 | Пермский край Суксунский район п. Суксун ул. Карла Маркса, 96 |  | асфальтовое покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | административное здание 100 кв.м. |
| 192 | Пермский край, п. Суксун, ул. Плеханова, д. 15 | 59:35:001290:508 | асфальтовое покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | офисное здание нежилое помещение занимаемая площадь 78 кв.м. |
| 193 | Пермский край, д. Сызганка, ул. Молодежная у з/у 5 | широта 57,1032 долгота 57,7890 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 7 домовладений |
| 194 | Пермский край, п. Суксун, ул. Пугачева напротив дома 12 | широта 57,1370 долгота 57,4013 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 14 домовладений |
| 195 | Пермский край, п. Суксун, пер. Володарского напротив дома 23 | широта 57,1399 долгота 57,3782 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 16 домовладений |
| 196 | Пермский край, с. Сыра, ул. Космонавтов в конце улицы | широта 56,9739 долгота 57,5620 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 197 | Пермский край, с. Ключи, ул. Гагарина напротив дома 45а | широта 57,0245 долгота 57,4135 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 4 домовладения |
| 198 | Пермский край, д. Сызганка, ул. Центральная на перекрестке | широта 57,1019 долгота 57,7839 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 6 домовладения |
| 199 | Пермский край, п. Суксун, ул. Сосновая у дома 5 | широта 57,1303 долгота 57,3993 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 8 домовладений |
| 200 | Пермский край, п. Суксун, ул. Кирова возле кладбища | широта 57,1303 долгота 57,3993 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется |  | 3 | 2,25 | 10 домовладений |
| 201 | Пермский край, Суксунский район, в границах Киселевского сельского поселения, урочище "Чертеж" на земельном участке с кадастровым номером 59:35:1500102:5731 | широта 57,15104 долгота 57,27359 | покрытие асфальто-бетонное | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | АЗС, АГЗС, автосервис |
| 202 | Пермский край п. Суксун ул. Плеханова кадастровый номер з/у 59:35:0010290:507 |  | покрытие асфальтовое | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 2 |  | 1,5 |  |
| 203 | Пермский край, рп.Суксун, ул. Карла Маркса, дом 16 | Координаты на_публичной кадастровой карте Широта: 57,1424° Долгота: 57,3896°) __кад.№ 59:35:0010235:3 | покрытие асфальтовое | без ограждения | имеется | 1 |  | 0,75 | 2-этажное нежилое здание п.Суксун, ул.Карла Маркса, дом 16 |
| 204 | Пермский край, Суксунский район вблизи д. Моргуново, исключена из реестра ТКО на основании письма № ТЭК/01-162 от 03.02.2023 | Координаты 57° 11,5 с.ш. 57° 07,3 в.д | покрытие асфальтовое | без ограждения | имеется | 1 |  | 0,75 | административное здание |
| 205 | 617553 Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Трактовая, кадастровый номер земельного участка 59:35:1020101:330, площадью 13200,0 кв. м., | координаты на публичной кадастровой карте – широта 56,9977, долгота 57,6304 | покрытие асфальтовое | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | гипсоблочно-кирпичный гараж-бокс, общая площадь 589,8 кв.м., кадастровый номер 59:35:101:0101:0249:4298/А-А3, свидетельство о государственной регистрации права 59 ББ № 637312 от 14.05.2010 г., земельный участок кадастровый номер 59:35:1020101:331, площадью 35200,0 кв.м., земельный участок кадастровый номер 59:35:1020101:330, площадью 13200,0 кв. м. договор № 161 аренды земельного участка от 22.06.2012 г земельный участок кадастровый номер 59:35:1020101:249, площадью 1752,0 кв.м. свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ 400745 от 27.07.2012 г. |
| 206 | Пермский край, Суксунский г.о, с. Ключи, ул. Молодежная, 25б, кадастровый номер 59:35:1530102:1033 | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.003924, долгота - 57.423257 | покрытие - ж/б питы | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | ЭТК «Бреховский Луг» |
| 207 | Пермский край, п. Суксун, ул. Халтурина у д. 50 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,1366 долгота 57,39239 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 2 |  | 1,5 | 8 домовладений |
| 208 | Пермский край, п. Суксун, ул. Механизаторов возле д. 26 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,1362 долгота 57,4044 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 17 домовладений |
| 209 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Молодежная, у дома 34 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,0075 долгота 57,4186 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 17 домовладений |
| 210 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Гагарина напротив дома 106 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,0134 долгота 57,4139 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 12 домовладений |
| 211 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина у дома 15 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,0348 долгота 57,4183 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 7 домовладений |
| 212 | Пермский край, Суксунский район, д. Осинцево, ул Калинина д17 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,09779 долгота 57,4388 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 7 домовладений |
| 213 | Пермский край, Суксунский район, д. Агафонково, ул. Центральная у д. 15 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,0438 долгота 57,7523 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 12 домовладений |
| 214 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Энгельса у дома 16 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,1493 долгота 57,3969 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 8 домовладений |
| 215 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Курортная у дома 51 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,0108 долгота 57,4249 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 2 домовладения |
| 216 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, пер. Маношина у дома 23 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,1431 долгота 57,4004 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 16 домовладений |
| 217 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина у дома 158 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,0225 долгота 57,4054 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 3 домовладения |
| 218 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина у дома 232 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,0125 долгота 57,4093 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 8 домовладений |
| 219 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Ольховка у дома 17 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,0548 долгота 57,4055 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 11 домовладений |
| 220 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, у д. 13 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,1438 долгота 57,3938 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 9 домовладений |
| 221 | Пермский край, Суксунский район, с. Брехово у моста на въезде в д. Говырино | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,09831 долгота 57,4326 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 1 домовладение |
| 222 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Курортная у дома 58 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,0110 долгота 57,4183 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 19 домовладений |
| 223 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Маношина возле дома 2 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,1416 долгота 57,3952 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | фев.25 | 20 домовладений |
| 224 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Школьная возле дома 21а | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,1535 долгота 57,3928 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 17 домовладений |
| 225 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун ул. Комсомольская возле дома 33 | координаты на публичной кадастровой карте: широта 57,1400 долгота 57,4022 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 14 домовладений |
| 226 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Чапаева возле дома 2 | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.1520, долгота - 57.4040 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 20 домовладений |
| 227 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Кирова возле дома 94а | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.1462, долгота - 57.4005 | бетонное покрытие (плита) | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1,5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | 15 домовладений |
| 228 | п. Суксун, ул. Колхозная 49 | координаты на публичной кадастровой карте: Широта: 57,1374° Долгота:57,3974° | покрытие асфальто-бетонное | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 1.5 м3 | нежилое здание общей площадью 975,6 кв.м., назначение - розничная торговля |
| 229 | Пермский край Суксунский район, д. Мартьяново, ул. Трактовая, д. 12а | координаты на публичной кадастровой карте: широта: 57,0099, долгота: 57,5896 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 |  | 2,25 | Офис-99,2 м2, Овощехранилище-6688,2м2_, один отходообразователь ООО «ОВЕН». |
| 230 | Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 13. Кадастровый номер земельного участка: 59:35:0010215:1 | координаты: широта: 57,1441, долгота: 57,3902 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | здание Суксунского районного суда Пермского края |
| 231 | Пермский край, Суксунский р-н, п. Суксун, ул. Плеханова, д. 25, кадастровый номер №59:35:0010290:192. | 57.132090, 57.400739 | асфальтовое покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | магазин непродовольственных товаров(100м.кв.)-торговля непродовольственными товарами, автомастерская (гараж -1машино-место) (97,5 м кв.) |
| 232 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина у дома 59 | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.028666, долгота - 57.408687 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 7 домовладений |
| 233 | Пермский край, Суксунский район, д. Шатлык, ул. Степана Разина у дома 13 | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.110370, долгота - 57.428072 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 6 домовладений |
| 234 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Коммунальная у дома 33 | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.138302, долгота - 57.387698 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 8 домовладений |
| 235 | Пермский край, Суксунский район, д. Журавли, ул. Северная напротив дома 1 | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.229786, долгота - 57.526651 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 6 домовладений |
| 236 | Пермский край, Суксунский район, д. Сызганка, ул. Молодежная у дома 12 | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.103704, долгота - 57.790827 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 11 домовладений |
| 237 | Пермский край, рп. Суксун, ул. Золина, д. 4, кадастровый номер №59:35:0010186:12. | координаты на публичной кадастровой карте широта 57.149844 долгота 57.387458 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,4 | храм (86,7 кв.м.) |
| 238 | Пермский край, Суксунский район, д. Торговище, ул.Северная у дома 19 | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.038372, долгота - 57.535516 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 10 домовладений |
| 239 | Пермский край, Суксунский район, д. Березовка, ул. Нагорная у дома 23 | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.101148, долгота - 57.855892 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 3 домовладения |
| 240 | Пермский край, Суксунский район, д. Пеганово, ул.Центральная за домом 28 | координаты на публичной кадастровой карте: широта - 57.143554, долгота - 57.478626 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 16 домовладений |
| 241 | Пермский край, Суксунский район, д. Пастухово у дома 11, | Координаты на публичной кадастровой карте 56.969547 / 57.626338 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 16 домовладений |
| 242 | Пермский край, Суксунский район, д. Морозково, ул. Мира у дома 5 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.209520 / 57.489545 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 8 домовладений |
| 243 | Пермский край, Суксунский район, с. Брехово ул. Набережная у дома 1 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.000112 / 57.425993 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 5 домовладений |
| 244 | Пермский край, рп. Суксун, ул. Колхозная, д. 26, кадастровый номер № 59:35:0010270:3 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.13967/57.39478 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | магазин (1268 м.кв.) |
| 245 | Пермский край, Суксунский район, д. Тарасово ул. Центральная у дома 57 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.104971 / 57.500596 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 14 домовладений |
| 246 | Пермский край, Суксунский район, д. Тарасово ул. Центральная между домами 12 и 14 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.107762 / 57.493805 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 14 домовладений |
| 247 | Пермский край, Суксунский район, д. Чекарда в центре | Координаты на публичной кадастровой карте 57.019848 / 57.742687 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 4 домовладения |
| 248 | Пермский край, Суксунский район, д. Красный Луг, ул. Сосновая у дома 45 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.136402/ 57.7841312 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 12 домовладений |
| 249 | Пермский край, Суксунский район, д. Сызганка, ул. Верх-Сызганская у дома 24 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.105755/ 57.777373 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 12 домовладений |
| 250 | Пермский край, Суксунский район, д. Сызганка, ул. Центральная у дома 20 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.099957/ 57.780023 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 12 домовладений |
| 251 | Пермский край, Суксунский район, д. Бердыкаево между домами 13 и 15 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.0038147/ 57.779787 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 14 домовладений |
| 252 | Пермский край, Суксунский район, с. Тис, ул. Трактовая у дома 2 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.001275/ 57.625678 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 2 домовладения |
| 253 | Пермский край, Суксунский район, д. Сажино на въезде | Координаты на публичной кадастровой карте 57.089442/ 57.541645 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 1 домовладение |
| 254 | Пермский край, Суксунский район, д. Копорушки на въезде | Координаты на публичной кадастровой карте 57.936444/ 57.585322 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 5 домовладений |
| 255 | Пермский край, Суксунский район, с. Сыра, ул. Колхозная у дома 4 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.965314/ 57.656448 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 4 домовладения |
| 256 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Зеленая напротив дома 19 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.105755/ 57.777373 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 12 домовладений |
| 257 | Пермский край, Суксунский район, д. Усть-Иргино, перекресток Сабуровская-Кустовская | Координаты на публичной кадастровой карте 57.061620/ 57.521378 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 12 домовладений |
| 258 | Пермский край, Суксунский район, д. Красный луг, ул. Сосновая у дома 11 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.138789 / 57.835851 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 7 домовладений |
| 259 | Пермский край, Суксунский район, между д. Усть-Иргино и д. Сивково | Координаты на публичной кадастровой карте 57.059036 / 57.530465 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 4 домовладения |
| 260 | Пермский край, Суксунский район, д. Пепелыши, ул. Центральная у дома 15 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.195889/ 57.490371 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 2 домовладения |
| 261 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Заводская, д. 5 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.155079/ 57.392528 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | территория Суксунского РЭС - мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 262 | Пермский край, Суксунский район, д. Бырма, ул. Центральная у дома 9 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.213456/ 57.702797 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 8 домовладений |
| 263 | Пермский край, Суксунский район, д. Бырма, ул. Школьная у дома 26 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.030371 / 57.4199532 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 10 домовладений |
| 264 | Пермский край, Суксунский район, д. Шахарово, ул. Карла Маркса, у дома 16 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.159541/ 57.418700 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 5 домовладений |
| 265 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Заречная, д. 28 Дом отдыха "Энергетик" | Координаты на публичной кадастровой карте 57.015871 / 57.419397 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | территория ДО «Энергетик» Суксунского района |
| 266 | Пермский край, Суксунский район, д. Шахарово, ул. Центральная у дома 60 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.062787 / 57.430910 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 6 домовладений |
| 267 | Пермский край, Суксунский район, с. Сыра, ул. Ленина у дома 13 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.958367 / 57.563773 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 6 домовладений |
| 268 | Пермский край, Суксунский район, с. Сыра, ул. Ленина у дома 90 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.969813 / 57.566814 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 6 домовладений |
| 269 | Пермский край, Суксунский район, с. Сыра, ул. Ленина у дома 112 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.973182 / 57.565650 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 7 домовладений |
| 270 | Пермский край, Суксунский район, д. Агафонково, ул. Центральная у дома 62 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.048518 / 57.755014 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 8 домовладений |
| 271 | Пермский край, Суксунский район, д. Агафонково, ул. Центральная между домами 80 и 82 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.053747 / 57.758496 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 4 домовладения |
| 272 | Пермский край, Суксунский район, д. Бырма, ул. Механизаторов у дома 26 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.213507 / 57.695469 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 6 домовладений |
| 273 | Пермский край, Суксунский район, д.Юлаево, ул. Озерная у магазина | Координаты на публичной кадастровой карте 57.036985 / 57.696456 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 7 домовладений |
| 274 | Пермский край, Суксунский район, д.Юлаево, ул.Набережная у дома 58 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.039679 / 57.693763 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 9 домовладений |
| 275 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Молодежная у дома 30а | Координаты на публичной кадастровой карте 57.007573/ 57.422667 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 8 домовладений |
| 276 | Пермский край, Суксунский район, д.Юлаево, между домами 12 и 14 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.035152 / 57.702958 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 9 домовладений |
| 277 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина у дома 212 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.015377 / 57.409404 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 13 домовладений |
| 278 | Пермский край, Суксунский район, д. Бырма, ул. Механизаторов у дома 56 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.209773 / 57.5698551 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 8 домовладений |
| 279 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Заречная между домами 20 и 21 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.958367 / 57.563773 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 10 домовладений |
| 280 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Коммунистическая между домами 47 и 49 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.015663 / 57.412394 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 11 домовладений |
| 281 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина у дома 64 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.032302 / 57.412826 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 13 домовладений |
| 282 | Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы у дома 17 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.016694 / 57.405925 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,75 | 5 домовладений |
| 283 | Пермский рай, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, д. 24 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.131432/ 57.400249 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | нежилое помещение - мастерская (гараж), площадью 432 кв.м. |
| 284 | Пермский край, Суксунский район, д. Васькино, ул. Пушкина з/у 51б | Координаты на публичной кадастровой карте 57.056253 / 57.673990 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | модульный ФАП |
| 285 | Пермский край, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 23, кадастровый номер 59:35:0010234:22 | координаты на публичной кадастровой карте 57.142642 57.390750 | бетонное (плиты) покрытие | металлическим ограждением (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 0,68 | нежилое помещение – магазин (площадью 353,1 кв.м.), земельный участок (общая площадь 750 кв.м.) |
| 286 | Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун, ул. Плеханова, земельный участок 29а, | координаты на публичной кадастровой карте 57.131418° 57.400469 | бетонное (плиты) покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | гараж, мастерские (кадастровый номер59:35:0010290:259) |
| 287 | Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун, ул. Космонавтов д. 24 | координаты на публичной кадастровой карте 57.134071°57.407320 | бетонное (плиты) покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | нежилое помещение – мастерская (гараж), площадью 317,5кв.м.) |
| 288 | край Пермский, р-н Суксунский, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 10, кадастровый номер: 59:35:0010234:166 | координаты: 57.142701°57.392980 | бетонное (плиты) покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 1 |  | 0,75 | часть здания магазина площадью 491,7 кв.м. |
| 289 | край Пермский, р-н Суксунский, п. Суксун, ул. Карла Маркса 40, кадастровый номер: 59:35:0010271:107 | координаты: 57.139427 57.392548 | бетонное (плиты) покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 2 |  | 1,5 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 40; Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 36; Пермский край, Суксунский район, пгт. Суксун, ул. Халтурина, 35 |
| 290 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Комсомольская, у дома 38 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.140023/57.405174 | бетонное (плиты) покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 | 2,25 |  | 13 домовладений |
| 291 | Пермский край, Суксунский район, д. Кошелево, ул. Одина, у дома 21 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.154719 / 57.429668 | бетонное (плиты) покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 | 2,25 |  | 12 домовладений |
| 295 | Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Калинина, у дома 85 | Координаты на публичной кадастровой карте 57.149665 / 57.381114 | бетонное (плиты) покрытие | металлическое ограждение (металлопрофиль) – высота 1.5 метра | имеется | 3 | 2,25 |  | 11 домовладений |

Таблица 2.6.2.3. Суммарное количество отходов, принимаемых для обработки, утилизации,

| Округ | Максимальное количество отходов, тыс.тонн в год | Объекты размещения отходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | основной полигон (производительная мощность) | резервный полигон (производительная мощность) |
| Суксунский ГО | 4,02 | Полигон ТБО д. Мыльники Кунгурского района (28,4 тыс. тонн) | Полигон ТБО д. Ключики Пермского района (25 тыс. тонн) |

Также на территории Суксунского ГО образуется 25 видов промышленных отходов и отходов потребления сведения о которых приведены в таблице 2.6.2.4.

Таблица 2.6.2.4. Перечень промышленных отходов и отходов потребления, образующихся на территории Суксунского ГО

| № | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Доля в общей массе отходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 | 0,04 |
|  | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 | 0,04 |
|  | Отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | 3 | 0,02 |
|  | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 | 3 | 0,12 |
|  | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 3 | 0,02 |
|  | Отходы (осадки) из выгребных ям | 7 32 100 01 30 4 | 4 | 0,51 |
|  | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 9 21 130 01 50 4 | 4 | 0,1 |
|  | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 | 4 | 0,01 |
|  | Навоз от крупного рогатого скота перепревший | 1 12 110 02 29 5 | 5 | 32,55 |
|  | Бой стекла | 3 41 901 01 20 5 | 5 | 1,16 |
|  | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 5 | 0,01 |
|  | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | 5 | 0,01 |
|  | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 05 183 01 60 5 | 5 | 34,6 |
|  | Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные | 4 34 151 01 51 5 | 5 | 5,86 |
|  | Отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные | 4 34 191 99 20 5 | 5 | 16,04 |
|  | Отходы полиуретановой пены незагрязненные | 4 34 250 01 29 5 | 5 | 0,7 |
|  | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 5 | 0,0004 |
|  | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 5 | 31,16 |
|  | Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 | 5 | 0,005 |
|  | Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | 7 22 102 02 39 5 | 5 | 2,79 |
|  | Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 7 22 200 02 39 5 | 5 | 0,8 |
|  | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 5 | 0,01 |
|  | Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 9 20 310 01 52 5 | 5 | 0,004 |
|  | Свечи зажигания автомобильные отработанные | 9 21 910 01 52 5 | 5 | 0,0001 |
|  | Отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные | 4 34 191 99 20 5 | 5 | 16,04 |

Основные проблемы системы обращения с отходами в округе обусловлены отсутствием условий для сбора твердых коммунальных отходов, образующихся в ряде населенных пунктов, транспортирования их до мест утилизации, обезвреживания и (или) размещения отходов, что приводит к появлению несанкционированных свалок и новых мест сброса отходов.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Пермского края, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503 (в ред. от 01.02.2024 ), мероприятия по строительству объектов обработки, обезвреживания и размещения отходов на территории Суксунского ГО не планируются.

Нормативы накопления ТКО утверждены Приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от 27.08.2023 № 24-04-01-04-302 (с изменениями от 15.11.2023 № 24-04-01-04-323), и представлены в таблице 2.6.2.5.

Таблица 2.6.2.5. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края

| N п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | куб. м/год |
| 1 | Продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 23,71 | 0,3100 |
| 2 | Промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 8,38 | 0,1360 |
| 3 | Павильон | 1 кв. метр общей площади | 24,93 | 0,3104 |
| 4 | Супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 25,36 | 0,2358 |
| 5 | Рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 15,66 | 0,1237 |
| 6 | Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 8,79 | 0,0840 |
| 7 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 кв. метр общей площади | 7,85 | 0,0914 |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 кв. метр общей площади | 4,02 | 0,0336 |
| 9 | Общеобразовательное учреждение | 1 кв. метр общей площади | 1,74 | 0,0150 |
| (п. 9 в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 07.11.2023 N 24-04-01-04-311) |
| 10 | Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 кв. метр общей площади | 0,61 | 0,0062 |
| (п. 10 в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 07.11.2023 N 24-04-01-04-311) |
| 11 | Детские дома, интернаты | 1 кв. метр общей площади | 8,05 | 0,0697 |
| 12 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 кв. метр общей площади | 20,74 | 0,1853 |
| 13 | Кладбища | 1 кв. метр общей площади | 0,20 | 0,0020 |
| Действие п. 14 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 14 | Организации, оказывающие ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | 5,92 | 0,0707 |
| 15 | Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества | 1 кв. метр общей площади | 0,14 | 0,0011 |
| (п. 15 в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 07.11.2023 N 24-04-01-04-311) |
| Действие п. 16 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 16 | Административные, офисные учреждения | 1 кв. метр общей площади | 3,95 | 0,0513 |
| Действие п. 17 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 17 | Банки, финансовые учреждения | 1 кв. метр общей площади | 7,49 | 0,0955 |
| Действие п. 18 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 18 | Отделения связи | 1 кв. метр общей площади | 5,51 | 0,0684 |
| Действие п. 19 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 19 | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 кв. метр общей площади | 4,74 | 0,0595 |
| (п. 19 в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 07.11.2023 N 24-04-01-04-311) |
| Действие п. 20 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 20 | Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 кв. метр общей площади | 2,41 | 0,0225 |
| Действие п. 21 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 21 | Имущество религиозного назначения | 1 кв. метр общей площади | 3,28 | 0,0313 |
| (п. 21 в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 07.11.2023 N 24-04-01-04-311) |
| Действие п. 22 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 22 | Автозаправочные станции | 1 кв. метр общей площади | 6,68 | 0,0764 |
| Действие п. 23 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 23 | Автостоянки и парковки | 1 кв. метр общей площади | 0,46 | 0,0048 |
| Действие п. 24 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 24 | Гаражи, парковки закрытого типа | 1 кв. метр общей площади | 1,14 | 0,0094 |
| Действие п. 25 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 25 | Автомойка | 1 кв. метр общей площади | 3,29 | 0,0368 |
| Действие п. 26 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 26 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 кв. метр общей площади | 5,80 | 0,0717 |
| Действие п. 27 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 27 | Библиотеки, архивы | 1 кв. метр общей площади | 2,38 | 0,0276 |
| Действие п. 28 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 28 | Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 1,63 | 0,0205 |
| Действие п. 29 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 29 | Спортивные арены, стадионы | 1 кв. метр общей площади | 4,50 | 0,0513 |
| Действие п. 30 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 30 | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 кв. метр общей площади | 2,90 | 0,0421 |
| Действие п. 31 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 31 | Зоопарк, ботанический сад | 1 кв. метр общей площади | 0,50 | 0,0057 |
| 32 | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв. метр общей площади | 7,29 | 0,0708 |
| Действие п. 33 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 33 | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 7,04 | 0,0888 |
| Действие п. 34 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 34 | Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и прочие | 1 кв. метр общей площади | 13,57 | 0,1682 |
| Действие п. 35 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 35 | Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 7,03 | 0,0869 |
| Действие п. 36 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 36 | Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 10,11 | 0,0998 |
| Действие п. 37 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 37 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 кв. метр общей площади | 8,50 | 0,1181 |
| 38 | Гостиницы | 1 кв. метр общей площади | 13,90 | 0,1253 |
| 39 | Общежития | 1 кв. метр общей площади | 10,89 | 0,0914 |
| 40 | Бани, сауны | 1 кв. метр общей площади | 6,09 | 0,0608 |
| Действие п. 41 распространяется на правоотношения, возникшие с 04.10.2022. |
| 41 | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 кв. метр общей площади | 4,39 | 0,0463 |
| 42 | Жилые помещения в многоквартирных домах | 1 проживающий | 219,40 | 1,7642 |
| (п. 42 в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 07.11.2023 N 24-04-01-04-311) |
| 43 | Жилые дома | 1 проживающий | 257,43 | 2,0577 |

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 06.10.2022 № 24-04-01-04-262 установлена средняя плотность твердых коммунальных отходов на территории Пермского края в размере 82,3 кг/м3.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса и тарифов

Предельный единый тариф регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 № 27-о, и представлен в таблице 2.6.3.1.

По поручению губернатора Пермского края все участники раздельного сбора на этих территориях получают скидку 5% на оплату вывоза ТКО.

Таблица 2.6.3.1. Предельный единый тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами регионального оператора Пермского края АО «ПРО ТКО»

| Вид предоставляемых услуг | Тарифы, руб./тонна |
| --- | --- |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| Обращение с ТКО | 5923,33 | 5679,50 | 5774,85 | 5774,85 | 6258,43 | 6020,04 | 6020,05 |

Ниже в таблице приведен бухгалтерский баланс ПКГУП «Теплоэнерго».

Таблица 2.6.3.2. Бухгалтерский баланс ПКГУП «Теплоэнерго»

| Наименование показателя | Код | 31.12.21 | 31.12.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 71031 | 46999 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 18890 | 14870 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 89921 | 61869 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Запасы | 1210 | - | 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1070600 | 490997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 116604 | 505128 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3971 | 6601 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1191175 | 1003223 |
| БАЛАНС | 1600 | 1281096 | 1065092 |
| ПАССИВ |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 34970 | 34970 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 10000 | 4171 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 584466 | 637930 |
| Итого по разделу III | 1300 | 629436 | 677071 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1410 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 511 | 851 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 511 | 851 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Заемные средства | 1510 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 640096 | 376068 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 5704 | 6351 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 5349 | 4751 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 651149 | 387170 |
| БАЛАНС | 1700 | 1281096 | 1065092 |

Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике.

Рисунок 2.6.3.1. Изменение капитала и резервов ПКГУП «Теплоэнерго»

Коэффициент автономии в 2021 году составил – 0,50, в 2020 году – 0,64. Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого (0,09), как минимум 75% аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации.

Коэффициент текущей ликвидности в 2021 году составил – 1,8, в 2020 году – 2,6. Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе намного меньше, чем большинству аналогичных организаций (среднеотраслевое значение равное 1,06).

Финансовые результаты ПКГУП «Теплоэнерго» за 2021 и 2020 годы представлены в таблице 2.6.3.3 и на рисунке 2.6.3.2.

Таблица 2.6.3.3. Финансовые результаты ПКГУП «Теплоэнерго»

| Наименование показателя | Код | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 3003909 | 2536539 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (3244344) | (2389674) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (240435) | 146865 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (641) | (671) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (241076) | 146194 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 7900 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | - | (271) |
| Прочие доходы | 2340 | 359634 | 1887184 |
| Прочие расходы | 2350 | (120386) | (1464709) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6072 | 568398 |
| Налог на прибыль | 2410 | (3704) | (8169) |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | (8064) | (762) |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | 4360 | (7407) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | - | (1554) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2368 | 558675 |
| СПРАВОЧНО |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2368 | 558675 |

Рисунок 2.6.3.2. Финансовые результаты ПКГУП «Теплоэнерго»

На рисунке видна отрицательная динамика финансовых результатов. Рентабельность продаж в 2021 году снизилась с 5,8% до -8%. Рентабельность собственного капитала упала со 165% в 2020 году до 0% в 2021 году. Рентабельность активов в 2021 году снизилась со 104,9% до 0,2%.

Финансовое состояние ПКГУП «Теплоэнерго» значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся подобным видом деятельности. При этом в 2021 году финансовое состояние организации ухудшилось.

План развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Прогноз численности и состава населения

На территории Суксунского ГО по данным администрации округа по состоянию на 2023 год численность населения составляет 18289 человек, что составляет 0,71 % населения Пермского края, из которых 8298 человек проживает в городской местности, 99910 человек – в сельской.

Район многонациональный, в нем проживают жители 12 национальностей из них: 87,9% русских, 5,9% татар, 3,1% марийцев, 3,1% - прочие национальности.

Демографическая ситуация в округе характеризуется процессом естественной убыли населения в 2023 году. Показатели, характеризующие динамику численности населения в Суксунском ГО за последние 10 лет, приведены в таблице 2.6.3.1, а также представлены на рисунке 2.6.3.1.

Таблица 2.6.3.1. Динамика численности населения

| Характеристика | год |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Численность населения, чел., из которых: | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 18,5 | 18,5 | 18,3 | 18,3 |
| численность городского населения, чел. | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8 | 8 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| численность сельского населения, чел. | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,5 | 10,1 | 10 | 10,1 |

За период с 2014 по 2023 гг. включительно население городского округа ежегодно сокращалось, что связано с естественной убылью населения и миграционным оттоком.

Рисунок 2.6.3.1. Динамика численности населения

В городском округе, как и в целом по Пермскому краю, прослеживается тенденция устойчивого миграционного оттока населения. В последнее десятилетие выезд в большинстве территорий края преобладал над въездом. По данным статистических органов отток населения с территории городского округа оставался стабильно отрицательным в пределах от 150 до 50 человек ежегодно.

Рождаемость, смертность и миграционные потоки оказывают основное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Численность населения в разрезе населенных пунктов городского округа представлена в таблице 2.6.3.2.

Таблица 2.6.3.2. Численность населения Суксунского ГО в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид населенного пункта | Численность населения (чел.) на 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суксун | Рабочий поселок | 8298 |
| 2 | Балаши | деревня | 28 |
| 3 | Говырино | деревня | 69 |
| 4 | Елесино | деревня | 5 |
| 5 | Копорушки | деревня | 13 |
| 6 | Ларичи | деревня | 2 |
| 7 | Мартьяново | деревня | 90 |
| 8 | Набоки | деревня | 9 |
| 9 | Пастухово | деревня | 50 |
| 10 | Полько | деревня | 21 |
| 11 | Усть Лог | деревня | 67 |
| 12 | Чекарда | деревня | 24 |
| 13 | Чистяково | деревня | 7 |
| 14 | Ярушино | деревня | 51 |
| 15 | Дикое Озеро | деревня | 42 |
| 16 | Березовка | деревня | 65 |
| 17 | Куликово | деревня | 3 |
| 18 | Южный | поселок | 107 |
| 19 | Цыганы | деревня | 45 |
| 20 | Бор | село | 230 |
| 21 | Журавли | деревня | 26 |
| 22 | Брехово | село | 672 |
| 23 | Верх-Суксун | село | 136 |
| 24 | Ключи | село | 1484 |
| 25 | Сабарка | село | 530 |
| 26 | Иванково | деревня | 96 |
| 27 | Советная | село | 244 |
| 28 | Сыра | село | 245 |
| 29 | Тис | село | 326 |
| 30 | Торговище | село | 363 |
| 31 | Агафонково | деревня | 167 |
| 32 | Бердыкаево | деревня | 72 |
| 33 | Бырма | деревня | 224 |
| 34 | Васькино | деревня | 193 |
| 35 | Каменка | деревня | 145 |
| 36 | Киселево | деревня | 630 |
| 37 | Ковалево | деревня | 176 |
| 38 | Кошелево | деревня | 180 |
| 39 | Моргуново | деревня | 175 |
| 40 | Нижняя Истекаевка | деревня | 137 |
| 41 | Верхняя Истекаевка | деревня | 91 |
| 42 | Опалихино | деревня | 250 |
| 43 | Осинцово | деревня | 187 |
| 44 | Красный Луг | деревня | 106 |
| 45 | Морозково | деревня | 70 |
| 46 | Пеганово | деревня | 184 |
| 47 | Пепелыши | деревня | 134 |
| 48 | Сажино | деревня | 15 |
| 49 | Сасыково | деревня | 81 |
| 50 | Поедуги | деревня | 271 |
| 51 | Сивково | деревня | 36 |
| 52 | Сызганка | деревня | 318 |
| 53 | Тарасово | деревня | 141 |
| 54 | Тебеняки | деревня | 182 |
| 55 | Тохтарево | деревня | 162 |
| 56 | Тукманы | деревня | 18 |
| 57 | Усть-Иргино | деревня | 81 |
| 58 | Филипповка | деревня | 7 |
| 59 | Шатлык | деревня | 63 |
| 60 | Шестаково | деревня | 0 |
| 61 | Юркан | деревня | 49 |
| 62 | Шахарово | деревня | 268 |
| 63 | Юлаево | деревня | 71 |
|  | ИТОГО |  | 18289 |

Прогноз численности населения

Согласно генеральному плану городского округа демографический прогноз выполнен по трем сценариям:

- Высокий сценарий - ориентируется на изменения в миграционном движении предполагая, что отрицательная тенденция в миграционном потоке будет доведена до её минимального значения к концу второй очереди. Суммарный коэффициента рождаемости сохранится на достигнутом уровне, который в настоящее время выше среднероссийского показателя. Ожидаемая продолжительность жизни будет соответствовать базовым показателям прогноза по высокому сценарию для РФ. (Численность населения 18,0 тыс. чел.).

- Средний (базовый) сценарий - оценивает миграционное движение, как двукратное её сокращение. Суммарный коэффициента рождаемости сохраняется на достигнутом уровне, который выше среднероссийского. Ожидаемая продолжительность жизни соответствует базовым показателям прогноза по среднему сценарию для РФ. (Численность населения 17,1 тыс. чел.).

- Низкий (инерционный) сценарий - стремится к сохранению сложившегося положения на конец 2019 года в миграционном движении населения, рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, оставляя данные показатели без изменений. (Численность населения 15,6 тыс. чел.).

Рисунок 2.6.3.2. Прогноз численности населения

В качестве основного решения из рассмотренных генеральным планом трех сценариев принят средний (базовый) сценарий прогноза демографических показателей, согласно которому численность населения к 2030 г. составляет 17.7 тыс. чел., к 2040 г. - 17.1 тыс. чел.

Таблица 2.6.3.3. Прогноз численности населения Суксунского городского округа (средний сценарий)

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения, человек | 18289 | 18289 | 18289 | 18108 | 18006 | 17954 | 17602 | 17300 | 17100 | 16900 |

Таблица 2.6.3.4. Прогноз численности населения Суксунского городского округа до 2040 года в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид населенного пункта | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суксун | Рабочий поселок | 8298 | 8298 | 8298 | 8148 | 8078 | 7937 | 7838 | 7767 | 7638 | 7588 |
| 2 | Балаши | деревня | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 3 | Говырино | деревня | 69 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 |
| 4 | Елесино | деревня | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Копорушки | деревня | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6 | Ларичи | деревня | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Мартьяново | деревня | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 |
| 8 | Набоки | деревня | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | Пастухово | деревня | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Полько | деревня | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 11 | Усть Лог | деревня | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 |
| 12 | Чекарда | деревня | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 13 | Чистяково | деревня | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Ярушино | деревня | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 15 | Дикое Озеро | деревня | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 16 | Березовка | деревня | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | Куликово | деревня | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Южный | поселок | 107 | 107 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 |
| 19 | Цыганы | деревня | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 20 | Бор | село | 229 | 229 | 229 | 227 | 225 | 223 | 221 | 219 | 214 | 209 |
| 21 | Журавли | деревня | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 22 | Брехово | село | 670 | 670 | 670 | 664 | 658 | 652 | 646 | 640 | 630 | 620 |
| 23 | Верх-Суксун | село | 135 | 135 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 130 | 130 |
| 24 | Ключи | село | 1484 | 1484 | 1484 | 1465 | 1402 | 1379 | 1366 | 1353 | 1328 | 1303 |
| 25 | Сабарка | село | 529 | 529 | 529 | 525 | 521 | 517 | 513 | 509 | 499 | 489 |
| 26 | Иванково | деревня | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 |
| 27 | Советная | село | 243 | 243 | 243 | 241 | 239 | 237 | 235 | 233 | 228 | 223 |
| 28 | Сыра | село | 244 | 244 | 244 | 242 | 240 | 238 | 236 | 234 | 229 | 224 |
| 29 | Тис | село | 325 | 325 | 325 | 322 | 319 | 316 | 313 | 310 | 305 | 300 |
| 30 | Торговище | село | 362 | 362 | 362 | 359 | 356 | 353 | 350 | 347 | 342 | 337 |
| 31 | Агафонково | деревня | 166 | 166 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 156 | 151 |
| 32 | Бердыкаево | деревня | 72 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 67 |
| 33 | Бырма | деревня | 223 | 223 | 223 | 221 | 219 | 217 | 215 | 213 | 208 | 203 |
| 34 | Васькино | деревня | 192 | 192 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 177 | 172 |
| 35 | Каменка | деревня | 144 | 144 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 139 | 139 |
| 36 | Киселево | деревня | 628 | 628 | 628 | 623 | 618 | 613 | 608 | 603 | 593 | 583 |
| 37 | Ковалево | деревня | 175 | 175 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 165 | 160 |
| 38 | Кошелево | деревня | 179 | 179 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 169 | 164 |
| 39 | Моргуново | деревня | 174 | 174 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 164 | 159 |
| 40 | Нижняя Истекаевка | деревня | 136 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 131 | 131 |
| 41 | Верхняя Истекаевка | деревня | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 |
| 42 | Опалихино | деревня | 249 | 249 | 249 | 247 | 245 | 243 | 241 | 239 | 234 | 229 |
| 43 | Осинцово | деревня | 186 | 186 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 | 176 | 171 | 166 |
| 44 | Красный Луг | деревня | 106 | 106 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 |
| 45 | Морозково | деревня | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 |
| 46 | Пеганово | деревня | 183 | 183 | 183 | 181 | 179 | 178 | 176 | 175 | 170 | 165 |
| 47 | Пепелыши | деревня | 133 | 133 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 128 | 128 |
| 48 | Сажино | деревня | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 49 | Сасыково | деревня | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 |
| 50 | Поедуги | деревня | 271 | 271 | 271 | 269 | 267 | 265 | 263 | 261 | 256 | 251 |
| 51 | Сивково | деревня | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 52 | Сызганка | деревня | 318 | 318 | 318 | 315 | 312 | 309 | 306 | 303 | 298 | 293 |
| 53 | Тарасово | деревня | 140 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 135 | 135 |
| 54 | Тебеняки | деревня | 181 | 181 | 181 | 180 | 179 | 178 | 176 | 175 | 170 | 165 |
| 55 | Тохтарево | деревня | 161 | 161 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 151 | 146 |
| 56 | Тукманы | деревня | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 57 | Усть-Иргино | деревня | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 |
| 58 | Филипповка | деревня | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 59 | Шатлык | деревня | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 |
| 60 | Шестаково | деревня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Юркан | деревня | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 62 | Шахарово | деревня | 268 | 268 | 268 | 266 | 264 | 262 | 260 | 258 | 253 | 248 |
| 63 | Юлаево | деревня | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 |
|  | ИТОГО |  | 18289 | 18289 | 18289 | 18108 | 18006 | 17954 | 17602 | 17300 | 17100 | 16900 |

Экономическое развитие

Экономика Суксунского ГО в основном представлена сельскохозяйственной, лесозаготовительной, лесоперерабатывающей, курортно-рекреационной и торговой отраслями.

Сельское хозяйство в округе по состоянию на 01.01.2024 представляют 5 сельскохозяйственных предприятий (ООО «Овен», ООО «Элита», ООО «Зерновое», ООО «Суксунское» и ООО «Житница Урала»), 9 самостоятельно работающих фермерских хозяйств.

Основными представителями экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» на территории городского округа в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения являются ООО «Суксун Хлеб», ООО «Суксунский хлеб», ИП Омарков В.Е., ИП Бронников А. Н., в сфере производства макаронных изделий и пельменей – ООО «Гурман».

Кроме того, пищевая отрасль представлена цехом по разливу питьевой минеральной воды, расположенным в д. Киселево.

В сфере лесопромышленного комплекса на территории Суксунского ГО осуществляют свою деятельность 19 индивидуальных предпринимателей и 2 организации (ООО «Киселевское» и ООО «Суксун-Агролес»).

В Суксунском городском округе деятельность в сфере жилищного строительства представлена 5 организациями, а именно, ООО «А Плюс», ООО «Суксунремстрой», ООО «Триумф», ООО «Уралторг», ООО «Элемент-Трейд» и 11 индивидуальными предпринимателями. Производство изделий из бетона для использования в строительстве на территории Суксунского ГО осуществляет ИП Порядин А.А.

Курортно-рекреационную отрасль на территории округа представляет курорт ЗАО «Курорт Ключи», имеющий собственную лечебную базу (минеральная вода, лечебные грязи).

Розничная торговля в округе занимает одно из ведущих мест во всей системе торгового обслуживания.

На территории городского округа зарегистрировано 358 индивидуальных предпринимателей и 78 юридических лиц, в том числе 135 индивидуальных предпринимателей и 26 юридических лиц, занятых в отрасли торговли.

Согласно информации, содержащейся в СТП ПК, Суксунский ГО участвует в формировании и функционировании кластера электрооборудования и энергетического оборудования, основным видом экономической специализации которого является производство оптического оборудования.

На территории округа кластер электрооборудования и энергетического оборудования представлен ОАО «Суксунский оптико – механический завод» РОСОМЗ (далее – ОАО «СОМЗ»).

ОАО «СОМЗ» специализируется на разработке и производстве современных, высокоэффективных средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органов слуха и органов дыхания для защиты работников от вредных и опасных производственных факторов. Продукция поставляется на территорию всей России, а также в страны СНГ и в страны Европы. Производство расположено в рабочем поселке Суксун.

Кроме того, промышленный комплекс округа представлен лесозаготовительными и деревообрабатывающими предприятиями. На территории округа осуществляют свою деятельность 19 индивидуальных предпринимателей и 2 организации - ООО «Киселевское», занимающееся лесозаготовкой, и ООО «Суксун- Агролес», занимающееся лесоводством и прочей лесохозяйственной деятельностью».

Приоритетными направлениями экономического развития Суксунского ГО являются следующие направления деятельности:

- сельское хозяйство;

- малое и среднее предпринимательство;

- рекреация и туризм;

- промышленное производство.

В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан необходимо решение таких задач, как увеличение объема инвестиций, реализация мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса в городском округе.

В соответствии с Инвестиционной стратегией главной целью инвестиционной политики администрации Суксунского ГО является улучшение инвестиционного климата и создание условий для устойчивого развития экономики городского округа.

Сельское хозяйство

На территории округа имеется значительный потенциал развития агропромышленного комплекса с полным производственным циклом на основе имеющихся ресурсов. Развитие аграрно-промышленного комплекса является важнейшим фактором для создания рабочих мест, формирования источников доходов в сельских населённых пунктах и как следствие стабилизации существующей системы расселения.

Первоочередными мероприятиями по развитию сельского хозяйства (до 2030 года) на территории округа являются:

- строительство семеноводческого центра д. Мартьяново (ООО «Овен»);

- строительство комплекса по откорму КРС мясного направления 1870 голов с. Ключи (ООО «Элита»);

- строительство зернохранилища д. Мартьяново (ООО «Овен»);

- строительство зернохранилища с.Ключи.

Мероприятиями по развитию сельского хозяйства на расчётный срок (до 2040 года) являются:

- оказание поддержки местным товаропроизводителям;

- привлечение инвесторов и эффективных собственников в сельское хозяйство на территорию округа;

- стимулирование роста производств и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции;

- развитие семейных животноводческих ферм;

- обеспечение государственной поддержки развития всех форм хозяйствования;

- повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей за счет внедрения новых технологий и повышения производительности труда;

- обеспечение эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения;

- проведение мониторинга неиспользуемых или используемых с нарушениями земель сельскохозяйственного назначения в округе, введение в оборот изъятых долей;

- проведение муниципального земельного контроля.

Малое и среднее предпринимательство

На территории Суксунского ГО активное развитие малого бизнеса отмечается в торговле и в лесозаготовительной отрасли.

В целях создания благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малого бизнеса, активизации предпринимательской деятельности и малых форм хозяйствования, содействия в продвижении производимых ими товаров, повышения занятости и развития самозанятости населения Суксунского ГО Постановлением администрации Суксунского муниципального района утверждена муниципальная программа от 12.12.2019 № 600 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского ГО «Экономическое развитие»».

Первоочередными мероприятиями в сфере развития малого и среднего предпринимательства являются:

- предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки;

- стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования;

- стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования;

- участие в мероприятиях по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства;

- предоставление государственной поддержки.

На вторую очередь предусмотрены следующие мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства:

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику округа;

- увеличение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве;

- создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов предпринимательства на рынок;

- содействие развитию предпринимательства, в том числе усиление позиций малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств;

- содействие в повышении эффективности производства и производительных сил, направленное на увеличение объемов строительной продукции и обеспечение потребностей жилищного строительства;

- содействие развитию стационарной торговли за счет открытия новых магазинов;

- развитие и совершенствование сети общественного питания;

- развитие внутреннего потребительского рынка;

- создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории округа;

- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития Суксунского округа, содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства;

- совершенствование системы получения организационной, методической, консультационной и информационной поддержки по широкому спектру вопросов ведения бизнеса.

Рекреация, туризм, общественные пространства

Первоочередными мероприятиями по развитию рекреации и туризма на территории округа являются:

- благоустройство территории Петропавловской церкви (склон у церкви) в рп. Суксун;

- благоустройства территории микрорайона «Северный» у озера в рп Суксун;

- создание аллеи памяти д. Ковалево;

- организация территории для проведения массовых мероприятий в д. Кошелево;

- создание парк культуры и отдыха в с. Брехово.

- установка памятника первому пароходу в д. Кошелево.

На вторую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- создание парков культуры и отдыха в с. Торговище, д. Агафонково, с. Сыра, д. Васькино, д. Нижняя Истекаевка, д. Пепелыши.

Промышленное производство

Первоочередные мероприятиями по развитию промышленного производства предусмотрены в отношении ОАО «Суксунский оптико-механический завод», поскольку он является единственным крупным представителем промышленного комплекса на территории округа.

К первоочередным мероприятиям относятся:

- развитие конкурентоспособного промышленного производства;

- расширение и модернизация существующих производств;

- диверсификация и развитие производства европейского уровня;

- обеспечение занятости, повышение доли квалифицированных кадров.

Прогноз развития застройки Суксунского городского округа

Приоритетным направлением развития городского округа в долгосрочной перспективе является улучшение жилищных условий населения, качества жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, в том числе в сельских территориях. Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 30.04.2021 № 276 утверждена муниципальная адресная программа по переселению граждан Суксунского городского округа из аварийного жилищного фонда на 2023-2025 годы, целями и задачами которой являются:

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Суксунского городского округа;

- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

- создание условий для развития территорий Суксунского городского округа, занятых аварийным жилищным фондом.

В ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 18 человек, освободить 305,9 м2. жилых помещений, расположенных в 3 многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 г. Программа реализуется за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Суксунского городского округа. Расселяемая площадь в 2024 году составит 103,0 м2, в 2025 году – 202,9 м2. Количество переселяемых жителей составляет 6 и 12 человек соответственно (Таблица 3.3.1).

Таблица 2.6.3.3.1. Планируемый снос аварийных объектов капитального строительства на территории Суксунского ГО

| № п/п | Адрес МКД | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. |
| 1 | Пермский край, рп. Суксун, ул. Кирова, д. 106 | 4 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. | 6 | 6 | 103,0 |
| 2 | Пермский край, рп. Суксун, ул. Халтурина, д. 4 | 4 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. | 7 | 7 | 117,4 |
| 3 | Пермский край, рп. Суксун, ул. Челюскинцев, д. 25 | 4 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. | 5 | 5 | 85,5 |

Уровень жизни населения во многом зависит от обеспеченности жильем и состояния жилищного фонда. Одним из основных показателей, характеризующих перспективное водопотребление, является обеспеченность населения централизованным водоснабжением.

В течение 2021 года на территории рп. Суксун прибыло 6,03 тыс. м2 жилой площади, убыло – 0,46 тыс. м2. По состоянию на 31.12.2021 г. общая площадь жилых помещений в рп. Суксун составила 201,26 тыс. м2, из которых:

- 102,5 тыс. м2 (50,9%) обеспечено централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением;

- 11 тыс. м2 (5,5%) обеспечено централизованным теплоснабжением;

- 50 тыс. м2 (24,9%) обеспечено газоснабжением;

- 2,4 тыс. м2 (1,2%) обеспечено централизованным горячим водоснабжением;

- 33,7 тыс. м2 (16,8%) – централизованным водоотведением.

На территории внегородских населенных пунктов в течение 2021 года прибыло 4,83 тыс. м2 жилой площади, убыло – 0,43 тыс. м2. По состоянию на 31.12.2021 г. общая площадь жилых помещений составила 254,26 тыс. м2, из которых:

- 54 тыс. м2 (21,2%) обеспечено централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением;

- 1,9 тыс. м2 (0,8%) обеспечено централизованным теплоснабжением;

- 207 тыс. м2 (81,5%) обеспечено газоснабжением (в т.ч. 125,5 тыс. м2 (49,4%) – централизованным);

- 2,13 тыс. м2 (0,8%) – централизованным водоотведением.

Формирование прогноза приростов строительных фондов по расчетным единицам территориального деления произведено на основе анализа:

- Генерального плана Суксунского городского округа;

- Документации по планировке территории Суксунского городского округа;

- Выданных разрешений на строительство.

Согласно генеральному плану, развитие жилищного строительства на территории Суксунского ГО будет идти в двух направлениях:

- улучшение жилищных условий «коренного» населения территории;

- новое комплексное жилищное строительство, увеличивающее численность населения территории за счет миграции населения.

Существующий жилой фонд составляет 455,52 тыс. м2 общей площади, что составляет 24,62 м2/чел.

Планируемый жилищный фонд рассчитан при условии, что жилищная обеспеченность в расчете на одного жителя городского округа должна составить к 2040 году 33 м2/чел. Также предполагается, что к 2025 году показатель ввода жилья будет составлять 8,5 тыс. м2/год и в последующем строительная индустрия городского округа продолжит работать на достигнутом уровне вплоть до 2040 года с минимальным темпом роста.

Практика и прогноз жилищного строительства в малых городах и населенных пунктах в сельской местности показывают, что около 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных жилых домов и около 25 % – в многоквартирных малоэтажных жилых домах.

Таблица 2.6.3.3.2. Показатели жилищного фонда

| Наименование | Единица измерения | Существ. положение на конец 2021 г. | Первая очередь 2030 г. | Вторая очередь 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность населения | тыс. чел. | 18,5 | 17,7 | 17,1 |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 455,52 | 513,88 | 565,67 |
| Средняя обеспеченность | м2/чел. | 24,62 | 29,0 | 33,1 |

Ветхий и аварийный жилой фонд подлежит сносу. Освободившиеся территории возможно использовать для нового строительства. Кроме того, генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории в рп. Суксун, д. Опалихино, с. Верх-Суксун, с. Ключи, с. Брехово, д. Киселево.

Мероприятия по развитию жилищного строительства:

- Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома рп. Суксун, ул.Вишневая за д.8;

- Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома, на первом этаже которого будут размещаться объекты торговли, рп. Суксун, ул.Колхозная, д.13;

- Строительство 2-х этажного многоквартирного жилого дома рп. Суксун, ул.Колхозная, д.1а;

- Строительство 2-х этажного многоквартирного жилого дома рп. Суксун, ул.Колхозная, д.5;

- Образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также для обеспечения многодетных семей в рамках реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», обеспечения детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилой площадью в рамках реализации закона Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за счет комплексного развития южной части рп. Суксун.

На среднесрочную перспективу запланирована подготовка новых площадок для выделения земельных участков под индивидуальную жилую застройку, расположенных в кадастровых кварталах 59:35:0010101 согласно утвержденным проектам планировки территории:

- Проект планировки в границах земельного участка площадью 2,2 га, расположенного в кадастровом квартале 59:35:0010101;

- Проект планировки части территории кадастрового квартала 59:35:0010101.

Проект планировки в границах земельного участка площадью 2,2 га, расположенного в кадастровом квартале 59:35:0010101

Проектируемая территория размещается в границах рп. Суксун. Проектом определена территория для жилищного строительства, размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой предусмотрено:

- Обеспечение электроснабжением.

- Водоснабжение предусмотрено централизованное от существующих сетей водоснабжения. Протяженность сетей водоснабжения – 462 метра.

- Канализование жилых домов предусмотрено в индивидуальные локальные очистные сооружения со сбросом очищенных вод на открытый грунт или в инфильтраторы либо устройством выгребных ям. На следующей стадии проектирования необходимо предусмотреть подключение жилых домов к централизованной канализационной системе.

Проект планировки части территории кадастрового квартала 59:35:0010101

Часть территории кадастрового квартала 59:35:0010101 на которую разработан проект планировки расположена в северо-западной части рп. Суксун. Южная часть территории проектирования представляет собой отдельно стоящие индивидуальные жилые дома для постоянного проживания с количеством этажей не более 3 с приусадебными участками, а также блокированные жилые дома, состоящие из двух квартир. Северная часть территории проектирования представляет собой незастроенную территорию, но уже со сформированными земельными участками.

В границах проекта образуется 13 земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

- индивидуальное жилищное строительство (4 участка);

- ведение огородничества (6 участков);

- отдых (обустройство мест для отдыха) (1 участок);

- обустройство детских площадок (1 участок);

- улично-дорожная сеть и инженерные коммуникации (1 участок).

На проектируемой территории расположен водопровод высокого давления в районе дома № 14 по улице Совхозная. Так же на территории проходят водопроводы низкого давления по улице Совхозная и улице Дорожная для обеспечения водой жилых домов. Проектом предполагается полное обеспечение проектируемой территории сетями водоснабжения для этого требуется строительство водопровода диаметром 100 мм от проектируемого водозабора со строительством водонапорной башни и скважины.

Сброс стоков от существующей жилой застройки осуществляется в выгребные ямы.

Теплоснабжение существующей застройки жилых зданий индивидуальное от газовых котлов.

Проектируемую территорию пересекает газопровод высокого давления. Для газоснабжения территории проектирования будут проложены газопроводы низкого давления. Прокладка газопроводов низкого давления предусмотрена подземная из полиэтиленовых труб. Диаметры газопроводов будут определяться гидравлическим расчетом при разработке рабочей документации. Расход газа будет определен в ходе проектных работ по газоснабжению данной территории.

Прогноз изменения доходов населения

По данным статистической отчетности среднемесячная начисленная заработная плата работников списочного состава, включая совместителей, по крупным и средним предприятиям Суксунского городского округа сложилась в размере 39646,6 рублей.

Отставание среднемесячной заработной платы по округу от среднемесячной заработной платы по Пермскому краю за январь – декабрь 2023 года составило 29 %. Среднемесячная заработная плата работников по Пермскому краю за январь – декабрь 2023 года составила 60944 рублей, прирост к уровню 2022 года – 12,7 %.

Динамика среднемесячной заработной платы по муниципальному образованию за 2019-2021 годы представлена на рисунке 1.1.5.1.

Рисунок 2.6.3.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 2013-2023гг.

На основании сложившихся тенденций роста денежных доходов населения, с учетом необходимости обеспечение реально располагаемых доходов населения не ниже прогнозного индекса потребительских цен, сформирован долгосрочный прогноз среднемесячных доходов на душу населения Суксунского городского округа, используемый программных расчетах, который представлен в таблице 3.4.1.

Таблица 2.6.3.4.1. Прогноз изменения средней заработной платы в Суксунском городском округе

| Вид деятельности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя заработная плата по округу | 39646,6 | 42025,4 | 44546,9 | 47219,7 | 50052,9 | 53056,1 | 56239,5 | 79776,8 | 106759,3 |
| прирост относительный, % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 34 |
| прирост абсолютный, руб. | 2244,2 | 2378,8 | 2521,5 | 2672,8 | 2833,2 | 3003,2 | 3183,4 | 23537,3 | 26982,5 |

Перечень перспективных показателей

Перспективные показатели развития систем коммунальной инфраструктуры сформированы согласно прогнозу генерального плана Суксунского городского округа.

Выделенный сценарий основывается на долгосрочных демографических, экономических, социальных прогнозах развития городского округа и коррелирует с долгосрочной перспективой стратегии социально-экономического развития городского округа, а также с утвержденными схемами развития систем коммунальной инфраструктуры.

При прогнозировании динамики перспективных показателей учтен актуальный план мероприятий развития систем коммунальной инфраструктуры Суксунского городского округа до 2040 года. Базовым периодом для дальнейшего прогнозирования является 2021 год. Фактические значения отдельных показателей основаны на информации докладов главы городского округа, а также материалов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный период.

Основными показателями в рамках определения долгосрочного развития Суксунского городского округа являются:

- среднегодовая численность населения;

- общая площадь жилищного фонда;

- обеспеченность населения жилой площадью;

- индекс промышленного производства;

- индекс потребительских цен;

- среднемесячный доход на душу населения;

обеспеченность жилищного фонда электроснабжением, теплоснабжением, централизованным водоснабжением, централизованным водоотведением, газоснабжением.

Количественное определение перспективных показателей развития

Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающая влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры, приведена в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Количественное определение перспективных показателей развития

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения | чел. | 18308 | 18289 | 18460 | 18460 | 18308 | 18156 | 18004 | 17852 | 17700 | 17640 | 17580 | 17520 | 17460 | 17400 | 17340 | 17280 | 17220 | 17160 |
| 1.1 | прирост относительный | % |  | 0 | 0,2 | -0,5 | 0 | 0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| 1.2 | прирост абсолютный | чел. |  | 3 | 36 | -86 | 0 | 0 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда в т.ч.: | кв.м | 455520 | 462004 | 468489 | 474973 | 481458 | 487942 | 494427 | 500911 | 507396 | 513880 | 518159 | 523438 | 528717 | 533996 | 539275 | 544554 | 549833 | 555112 |
| 2.1 | отапливаемая |  | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 17179 | 22458 | 27737 | 33016 | 38295 | 43574 | 48853 | 54132 |
| 2.2 | с центр. водоснабжением |  | 156500 | 162984 | 169469 | 175953 | 182438 | 188922 | 195407 | 201891 | 208376 | 214860 | 219139 | 224418 | 229697 | 234976 | 240255 | 245534 | 250813 | 256092 |
| 2.3 | с центр. водоотведением |  | 35830 | 35830 | 35830 | 42314 | 48799 | 55283 | 61768 | 68252 | 74737 | 81221 | 85500 | 90779 | 96058 | 101337 | 106616 | 111895 | 117174 | 122453 |
| 2.4 | с газоснабжением |  | 257000 | 263484 | 269969 | 276453 | 282938 | 289422 | 295907 | 302391 | 308876 | 315360 | 319639 | 324918 | 330197 | 335476 | 340755 | 346034 | 351313 | 356592 |
| 2.5 | прирост относительный | % |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6 | прирост абсолютный | кв.м |  | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 | 4279 | 5279 | 5279 | 5279 | 5279 | 5279 | 5279 | 5279 |
| 3 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26,1 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,2 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,7 | 32,1 |
| 4 | Среднемесячный доход на душу населения | тыс.руб. | 32171,5 | 35285,3 | 37049,3 | 38901,7 | 40846,8 | 42889,1 | 45033,6 | 47285,3 | 49649,6 | 52132,1 | 54738,7 | 57475,6 | 60349,4 | 63366,9 | 66535,2 | 69862 | 73355,1 | 77022,9 |
| 4.1 | прирост относительный | % |  | 9,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.2 | прирост абсолютный | тыс.руб. |  | 3113,8 | 1764 | 1852,4 | 1945,1 | 2042,3 | 2144,5 | 2251,7 | 2364,3 | 2482,5 | 2606,6 | 2736,9 | 2873,8 | 3017,5 | 3168,3 | 3326,8 | 3493,1 | 3667,8 |
| 5 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | электроснабжением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.2 | централизованным теплоснабжением | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 6,2 | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,8 |
| 5.3 | централизованным водоснабжением | % | 34,4 | 35,3 | 36,2 | 37,0 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 | 41,1 | 41,8 | 42,3 | 42,9 | 43,4 | 44,0 | 44,6 | 45,1 | 45,6 | 46,1 |
| 5.4 | централизованным водоотведением | % | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 8,9 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 18,2 | 19,0 | 19,8 | 20,5 | 21,3 | 22,1 |
| 5.5 | газоснабжением | % | 56,4 | 57,0 | 57,6 | 58,2 | 58,8 | 59,3 | 59,8 | 60,4 | 60,9 | 61,4 | 61,7 | 62,1 | 62,5 | 62,8 | 63,2 | 63,5 | 63,9 | 64,2 |
| 6 | Индекс цен производителей (пром.) | % | 124,5 | 112,1 | 102,0 | 103,7 | 103,3 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| 7 | Индекс потребительских цен | % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 8 | Индекс потребительских цен на услуги ЖКХ | % | 103,7 | 105,2 | 108,3 | 103,5 | 105,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 9 | Уровень безработицы | % | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы в разрезе систем коммунальной инфраструктуры представлен в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт×ч | 68,914 | 68,923 | 69,055 | 68,735 | 68,735 | 68,735 | 68,171 | 67,606 | 67,037 | 66,473 | 65,908 | 65,683 | 65,461 | 65,236 | 65,015 | 64,789 | 64,568 | 64,342 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт×ч |  | 0,009 | 0,132 | -0,32 | 0 | 0 | -0,564 | -0,565 | -0,569 | -0,564 | -0,565 | -0,225 | -0,222 | -0,225 | -0,221 | -0,226 | -0,221 | -0,226 |
|  | прирост относительный | % |  | 0 | 0,2 | -0,5 | 0 | 0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Прочие потребители, включая промышленность | млн.кВт×ч | 54,263 | 54,27 | 54,374 | 54,122 | 54,122 | 54,122 | 53,678 | 53,233 | 52,785 | 52,341 | 51,896 | 51,719 | 51,544 | 51,367 | 51,193 | 51,015 | 50,841 | 50,663 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт×ч |  | 0,007 | 0,104 | -0,252 | 0 | 0 | -0,444 | -0,445 | -0,448 | -0,444 | -0,445 | -0,177 | -0,175 | -0,177 | -0,174 | -0,178 | -0,174 | -0,178 |
|  | прирост относительный | % |  | 0 | 0,2 | -0,5 | 0 | 0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 |
| 1.1.2 | Население | млн.кВт×ч | 14,651 | 14,653 | 14,681 | 14,613 | 14,613 | 14,613 | 14,493 | 14,373 | 14,252 | 14,132 | 14,012 | 13,964 | 13,917 | 13,869 | 13,822 | 13,774 | 13,727 | 13,679 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт×ч |  | 0,002 | 0,028 | -0,068 | 0 | 0 | -0,12 | -0,12 | -0,121 | -0,12 | -0,12 | -0,048 | -0,047 | -0,048 | -0,047 | -0,048 | -0,047 | -0,048 |
|  | прирост относительный | % |  | 0 | 0,2 | -0,5 | 0 | 0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,68 | 6,65 | 6,56 | 6,41 | 6,30 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,4 | 11,0 | 13,6 | 16,2 | 18,8 | 21,4 | 24,0 | 26,6 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/ч |  | -0,02756 | -0,095 | -0,149 | -0,111 | 0,00256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | прирост относительный | % |  | -0,4 | -1,4 | -2,3 | -1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 31 | 23,6 | 19,1 | 16 | 13,8 | 12,1 | 10,8 |
| 2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал | 14879,0 | 15602,3 | 15380,1 | 15028,6 | 14767,9 | 14767,9 | 14767,9 | 14767,9 | 14767,9 | 14767,9 | 19666,5 | 25709,9 | 31753,3 | 37796,7 | 43840,1 | 49883,5 | 55926,9 | 61970,3 |
|  | прирост относительный | % |  | 4,9 | -1,4 | -2,3 | -1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,2 | 30,7 | 23,5 | 19 | 16 | 13,8 | 12,1 | 10,8 |
|  | прирост абсолютный | Гкал |  | 723,3 | -222,2 | -351,5 | -260,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898,6 | 6043,4 | 6043,4 | 6043,4 | 6043,4 | 6043,4 | 6043,4 | 6043,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Население | Гкал | 4463,7 | 4680,7 | 4614,0 | 4508,6 | 4430,4 | 4430,4 | 4430,4 | 4430,4 | 4430,4 | 4430,4 | 5900,0 | 7713,0 | 9526,0 | 11339,0 | 13152,0 | 14965,1 | 16778,1 | 18591,1 |
|  | прирост относительный | % |  | 4,9 | -1,4 | -2,3 | -1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,2 | 30,7 | 23,5 | 19 | 16 | 13,8 | 12,1 | 10,8 |
|  | прирост абсолютный | Гкал |  | 216,99 | -66,66 | -105,45 | -78,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469,58 | 1813,02 | 1813,02 | 1813,02 | 1813,02 | 1813,02 | 1813,02 | 1813,02 |
| 2.2.2 | Прочие потребители | Гкал | 10415,3 | 10921,6 | 10766,1 | 10520,0 | 10337,5 | 10337,5 | 10337,5 | 10337,5 | 10337,5 | 10337,5 | 13766,6 | 17996,9 | 22227,3 | 26457,7 | 30688,1 | 34918,5 | 39148,8 | 43379,2 |
|  | прирост относительный | % |  | 4,9 | -1,4 | -2,3 | -1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,2 | 30,7 | 23,5 | 19 | 16 | 13,8 | 12,1 | 10,8 |
|  | прирост абсолютный | Гкал |  | 506,31 | -155,54 | -246,05 | -182,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429,02 | 4230,38 | 4230,38 | 4230,38 | 4230,38 | 4230,38 | 4230,38 | 4230,38 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск холодной воды из сети, всего | тыс.м3 | 304,3 | 302,8 | 301,4 | 301,4 | 301,4 | 298,9 | 301,2 | 298,6 | 296,1 | 293,5 | 293,1 | 292,0 | 291,0 | 289,9 | 288,9 | 287,9 | 286,8 | 285,8 |
|  | прирост относительный | % |  | -0,5 | -0,5 | 0 | 0 | -0,8 | 0,8 | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 |  | -1,451 | -1,427 | 0 | 0 | -2,463 | 2,282 | -2,599 | -2,499 | -2,599 | -0,443 | -1,043 | -1,043 | -1,043 | -1,043 | -1,043 | -1,043 | -1,043 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Население | тыс.м3 | 234,8 | 233,7 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 230,7 | 231,6 | 229,6 | 227,7 | 225,7 | 225,3 | 224,5 | 223,6 | 222,8 | 221,9 | 221,1 | 220,2 | 219,4 |
|  | прирост относительный | % |  | -0,5 | -0,5 | 0 | 0 | -0,8 | 0,4 | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 |  | -1,109 | -1,097 | 0 | 0 | -1,896 | 0,949 | -2,022 | -1,916 | -2,022 | -0,346 | -0,846 | -0,844 | -0,846 | -0,847 | -0,846 | -0,846 | -0,844 |
| 3.1.2 | Прочие и бюджетные потребители | тыс.м3 | 69,5 | 69,2 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,3 | 69,6 | 69,0 | 68,4 | 67,9 | 67,8 | 67,6 | 67,4 | 67,2 | 67,0 | 66,8 | 66,6 | 66,4 |
|  | прирост относительный | % |  | -0,5 | -0,5 | 0 | 0 | -0,8 | 2 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 |  | -0,342 | -0,33 | 0 | 0 | -0,567 | 1,333 | -0,577 | -0,583 | -0,577 | -0,097 | -0,197 | -0,199 | -0,197 | -0,196 | -0,197 | -0,197 | -0,199 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс.м3 | 82,50 | 81,74 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 81,76 | 81,66 | 80,94 | 80,26 | 79,54 | 79,47 | 79,17 | 83,50 | 83,18 | 82,86 | 97,54 | 97,16 | 108,95 |
|  | прирост относительный | % |  | -0,90 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | -0,60 | -0,10 | -0,90 | -0,80 | -0,90 | -0,10 | -0,40 | 5,50 | -0,40 | -0,40 | 17,70 | -0,40 | 12,10 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 |  | -0,76 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | -0,53 | -0,10 | -0,72 | -0,68 | -0,72 | -0,08 | -0,30 | 4,33 | -0,32 | -0,32 | 14,68 | -0,38 | 11,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | тыс.м3 | 68,86 | 68,22 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 68,24 | 68,15 | 67,55 | 66,99 | 66,39 | 66,32 | 66,07 | 69,69 | 69,42 | 69,16 | 81,41 | 81,09 | 88,08 |
|  | прирост относительный | % |  | -0,90 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | -0,60 | -0,10 | -0,90 | -0,80 | -0,90 | -0,10 | -0,40 | 5,50 | -0,40 | -0,40 | 17,70 | -0,40 | 8,60 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 |  | -0,64 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -0,08 | -0,60 | -0,57 | -0,60 | -0,06 | -0,25 | 3,62 | -0,27 | -0,27 | 12,25 | -0,31 | 6,98 |
| 4.1.2 | Прочие и бюджетные потребители | тыс.м3 | 13,65 | 13,52 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,52 | 13,51 | 13,39 | 13,28 | 13,16 | 13,14 | 13,09 | 13,81 | 13,76 | 13,70 | 16,13 | 16,07 | 20,87 |
|  | прирост относительный | % |  | -0,90 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | -0,60 | -0,10 | -0,90 | -0,80 | -0,90 | -0,10 | -0,40 | 5,50 | -0,40 | -0,40 | 17,70 | -0,40 | 29,90 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 |  | -0,13 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,02 | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,01 | -0,05 | 0,72 | -0,05 | -0,05 | 2,43 | -0,06 | 4,80 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 14,431 | 14,753 | 14,67 | 14,478 | 14,362 | 14,361 | 14,297 | 14,233 | 14,169 | 14,105 | 14,041 | 14,016 | 13,991 | 13,966 | 13,941 | 13,916 | 13,891 | 13,866 |
|  | прирост относительный | % |  | 2,20 | -0,60 | -1,30 | -0,80 | 0,00 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,50 | -0,50 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 |  | 0,32 | -0,08 | -0,19 | -0,12 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Хозяйственно-бытовые нужды населения | млн.м3 | 7,836 | 7,837 | 7,852 | 7,816 | 7,816 | 7,816 | 7,752 | 7,688 | 7,624 | 7,56 | 7,496 | 7,471 | 7,446 | 7,421 | 7,396 | 7,371 | 7,346 | 7,321 |
|  | прирост относительный | % |  | 0,00 | 0,20 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 |  | 0,00 | 0,02 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| 5.1.2 | Прочие потребители | млн.м3 | 6,595 | 6,916 | 6,818 | 6,662 | 6,546 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 |
|  | прирост относительный | % |  | 4,90 | -1,40 | -2,30 | -1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 |  | 0,32 | -0,10 | -0,16 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Годовой объем отходов | тыс.т | 4,44 | 4,44 | 4,45 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,39 | 4,35 | 4,31 | 4,27 | 4,23 | 4,22 | 4,21 | 4,20 | 4,19 | 4,18 | 4,17 | 4,16 |
|  | прирост относительный | % |  | 0,00 | 0,20 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
|  | прирост абсолютный | тыс.т |  | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |

Перечень мероприятий и целевых показателей по каждому виду коммунальных ресурсов

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры Суксунского городского округа

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры Суксунского городского округа представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход электрической энергии населением | млн.кВт×ч | 14,651 | 14,653 | 14,681 | 14,613 | 14,613 | 14,613 | 14,493 | 14,373 | 14,252 | 14,132 | 14,012 | 13,964 | 13,917 | 13,869 | 13,822 | 13,774 | 13,727 | 13,679 |
|  | Удельный годовой расход электрической энергии в МКД | кВт×ч/чел. | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 | 791,62 |
| 1.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс SAIFI |  | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 | 0,8111 |
|  | индекс SAIDI |  | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 | 0,8403 |
|  | АО "ОРЭС -Прикамье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс SAIFI |  | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 |
|  | индекс SAIDI |  | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 |
|  | Уровень потерь электрической энергии | % | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 10 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,3 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина новых нагрузок | Гкал/ч | - | -0,02756 | -0,095 | -0,149 | -0,111 | 0,00256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Удельный расход тепловой энергии на отопление | Гкал/м2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории МО | % | 75,8 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество инцидентов на тепловых сетях | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| 2.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери тепловой энергии | % | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина новых нагрузок (прирост) | м3/сутки |  | -3,98 | -3,91 | 0,00 | 0,00 | -6,75 | 6,25 | -7,12 | -6,85 | -7,12 | -1,21 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 |
|  | Удельный расход холодной воды населением | м3/житель | 78,83 | 79,22 | 79,75 | 79,38 | 79,38 | 80,03 | 79,05 | 79,08 | 79,08 | 79,11 | 78,56 | 78,59 | 78,62 | 78,65 | 78,68 | 78,71 | 78,74 | 78,77 |
|  | Удельный расход горячей воды населением | м3/житель | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организациям, осуществляющим холодное водоснабжение | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | кВт×ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт×ч/м3 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 3.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина новых нагрузок (прирост) | м3/сутки |  | -3,98 | -3,91 | 0 | 0 | -6,75 | 6,25 | -7,12 | -6,85 | -7,12 | -1,21 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 | -2,86 |
| 4.2 | Надежность и бесперебойность водоотведения, качество очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное количество аварий и засоров | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расходы электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт×ч/м3 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,54 | 0,54 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Удельный расходы электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт×ч/м3 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина общего потребления газа | млн.м3 | 14,431 | 14,753 | 14,67 | 14,478 | 14,362 | 14,361 | 14,297 | 14,233 | 14,169 | 14,105 | 14,041 | 14,016 | 13,991 | 13,966 | 13,941 | 13,916 | 13,891 | 13,866 |
|  | Удельная величина потребления газа населением | м3/прож. | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 5.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Прирост годовой объема отходов | тыс.т | - | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 6.2 | Охват образования ТКО системой раздельного сбора | % | 0 | 26 | 32 | 38 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общая программа проектов

Общая программа проектов развития систем коммунальной инфраструктуры Суксунского городского округа представлена в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Общая программа проектов

| № | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 67341,15 | 7680,00 | 13631,11 | 9874,95 | 13799,84 | 19088,20 | 3267,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 4440,00 | 0,00 | 4440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 689205,56 | 10751,65 | 440546,19 | 237907,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 443249,45 | 0,00 | 272,00 | 301,70 | 6614,22 | 124676,88 | 109605,88 | 11539,48 | 98276,08 | 51422,72 | 3376,31 | 3511,72 | 3651,65 | 3798,35 | 3949,56 | 4107,54 | 4272,29 | 4443,82 | 4622,11 | 4807,15 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 319056,72 | 0,00 | 10868,87 | 29803,58 | 4160,75 | 21403,56 | 33781,52 | 22633,94 | 24245,80 | 58766,89 | 13309,76 | 12005,07 | 0,00 | 50982,48 | 13884,82 | 13967,24 | 445,14 | 8797,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ИТОГО | 1523292,88 | 18431,65 | 469758,16 | 277887,96 | 24574,81 | 165168,65 | 146654,44 | 34173,42 | 122521,88 | 110189,61 | 16686,07 | 15516,79 | 3651,65 | 54780,83 | 17834,37 | 18074,78 | 4717,43 | 13241,11 | 4622,11 | 4807,15 |
|  | в том числе источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации | 518252,69 | 12103,78 | 268241,19 | 237907,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за технологическое присоединение (подключение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные средства | 938192,39 | 0,00 | 187613,87 | 29818,77 | 10474,70 | 146080,45 | 143387,41 | 34173,42 | 122521,88 | 110189,61 | 16686,07 | 15516,79 | 3651,65 | 54780,83 | 17834,37 | 18074,78 | 4717,43 | 13241,11 | 4622,11 | 4807,15 |
|  | привлеченные средства | 67341,15 | 7680,00 | 13631,11 | 9874,95 | 13799,84 | 19088,20 | 3267,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | заемные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе источники возврата инвестиций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амортизационные отчисления | 1457303,87 | 12103,78 | 456127,05 | 268013,01 | 10774,97 | 146080,45 | 143387,41 | 34173,42 | 122521,88 | 110189,61 | 16686,07 | 15516,79 | 3651,65 | 54780,83 | 17834,37 | 18074,78 | 4717,43 | 13241,11 | 4622,11 | 4807,15 |
|  | средства из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | нерегулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 67341,15 | 7680,00 | 13631,11 | 9874,95 | 13799,84 | 19088,20 | 3267,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 67341,15 | 7680,00 | 13631,11 | 9874,95 | 13799,84 | 19088,20 | 3267,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Перевод ИЖС по ул. Строителей на автономное теплоснабжение | 1680,00 | 1680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод ИЖС по ул. Нефтяников на автономное теплоснабжение | 1890,00 | 0,00 | 1890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматизация котельных 1-14 рп. Суксун | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №1 | 4102,81 | 0,00 | 4102,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №2 | 1438,30 | 0,00 | 1438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №6 | 2431,17 | 0,00 | 0,00 | 2431,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №13 | 7443,78 | 0,00 | 0,00 | 7443,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №3 | 8455,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8455,73 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №4 | 831,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №7 | 2912,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2912,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №8 | 4179,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4179,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №9 | 758,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,56 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №11 | 12750,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12750,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №12 | 578,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооружение котельной №14 | 586,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 89 (320 метров) | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 57 (120 метров) | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 159 (70 метров) | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 108 (70 метров) | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 108 (70 метров) | 2101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 4440,00 | 0,00 | 4440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-10,0 кВ фид.20 от РУ-10кВ ПС "Суксун" до ТП-1 (1,4 км), г. Суксун | 4440,00 |  | 4440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 689205,564 | 10751,65 | 440546,187 | 237907,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Суксун" - с. Сабарка - д. Моргуново с отводом на с. Советная (17 км) | 95355,89 |  | 95355,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Моргуново (5 км) | 23786,00 |  | 23786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в с. Сабарка (10 км) | 55727,00 |  | 55727,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в с. Советная (7,7 км) | 50849,00 |  | 50849,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительные сети газопровода в с. Брехово (15,4 км) | 46383,00 |  | 46383,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода межпоселкового с. Торговище - с. Бор - д. Васькино - д. Иванково - д. Тебеняки (14 км) | 78528,38 |  | 39264,19 | 39264,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в с. Бор (4,5 км) | 14338,58 |  |  | 14338,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Васькино (6,6 км) | 21029,91 |  |  | 21029,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Иванково (4,3 км) | 13701,31 |  |  | 13701,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Тебеняки (4,5 км) | 14338,58 |  |  | 14338,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода межпоселкового д. Красный Яр - д. Морозково - д. Пепелыши - д. Тохтарево - д. Поедуги с отводом на д. Верхняя Истекаевка (16 км) | 89746,72 |  | 44873,36 | 44873,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Морозково (2 км) | 6372,70 |  | 6372,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Пепелыши (3 км) | 9559,05 |  | 9559,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Тохтарево (4,9 км) | 15613,12 |  | 15613,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Поедуги (6 км) | 19118,10 |  |  | 19118,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Верхняя Истекаевка (2,3 км) | 7328,61 |  | 7328,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода межпоселкового д. Поедуги - д. Юркан - д. Сызганка (16,2 км) | 90868,55 |  | 45434,28 | 45434,277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Юркан (1,6 км) | 5098,16 |  |  | 5098,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Сызганка (6,5 км) | 20711,28 |  |  | 20711,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопроводов-вводов в рп. Суксун: ул. Братьев Чулковых, ул. Володарского, ул. Зеленая, ул. Карла Маркса, ул. Нефтяников, ул. Новая, ул. Таежная, ул. Уральская, ул. Халтурина, ул. Энгельса (0,452 км) | 1371,97 | 1371,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопроводов-вводов в д. Шахарово, ул. Центральная (0,060 км) | 237,32 | 237,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопроводов-вводов в с. Ключи: ул. Золина, ул. Зеленая, ул. Мелиораторов (0,020 км) | 126,22 | 126,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопроводов-вводов в с. Тис, ул. Партизанская (2,760 км) | 8176,27 | 8176,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопроводов-вводов в д. Кошелево: ул. Полевая, ул. Садовая (0,215 км) | 713,65 | 713,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопроводов-вводов в с. Верх-Суксун, ул. Ленина (0,020 км) | 126,22 | 126,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопроводов-вводов в д. Киселево по ул. Дальняя (0,020 км) | 126,22 | 126,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газораспределительной сети в д. Опалихино по ул. Заречная, Советская (0,340 км) | 1225,91 | 1225,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 443249,45 | 0,00 | 272,00 | 301,70 | 6614,22 | 124676,88 | 109605,88 | 11539,48 | 98276,08 | 51422,72 | 3376,31 | 3511,72 | 3651,65 | 3798,35 | 3949,56 | 4107,54 | 4272,29 | 4443,82 | 4622,11 | 4807,15 |
|  | Строительство резервных скважин на территории водозабора "Цыганы" в количестве 2 ед. | 3640,97 |  |  |  |  | 175,28 | 3465,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции умягчения и обеззараживания исходной воды на территории водозабора "Цыганы" | 4649,24 |  |  |  |  | 223,81 | 4425,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водонапорной башни марки БР-160 по ул. Коммунальная | 4039,63 |  |  |  |  |  | 194,61 | 3845,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водозаборных узлов с установкой в павильонах скважин станций обеззараживания на территории: рп.Суксун (ВЗУ «Северный»); д.Поедуги; с.Бор; д.Морозково; д.Пепелыши; д.Сызганка; д.Шатлык; д.Юркан; д.Киселево; д.Моргуново; с.Сабарка; д.Цыганы; п.Южный; с.Ключи; д.Балаши; д.Мартьяново; д.Полько; с.Сыра; с.Тис; с.Торговище; д.Шахарово; д.Ярушино. | 7518,40 |  |  |  |  |  | 411,07 | 427,46 | 444,50 | 462,17 | 480,81 | 500,10 | 520,03 | 540,92 | 562,45 | 584,95 | 608,41 | 632,84 | 658,23 | 684,48 |
|  | Строительство резервных скважин на территории водозаборных узлов: с.Бор; д.Морозково; д.Пепелыши; д.Сызганка; д.Шатлык; д.Юркан; д.Киселево; д.Моргуново; с.Сабарка; д.Цыганы; п.Южный; с.Ключи; д.Балаши; д.Мартьяново; д.Полько; с.Сыра; с.Торговище; д.Шахарово; д.Ярушино. | 45277,00 |  |  |  |  |  | 2475,49 | 2574,20 | 2676,78 | 2783,23 | 2895,49 | 3011,62 | 3131,62 | 3257,43 | 3387,11 | 3522,59 | 3663,88 | 3810,98 | 3963,88 | 4122,68 |
|  | Установка регулятора давления "после себя" («Южный район» п. Суксун) | 272,00 |  | 272,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регулятора давления "после себя" («Северный район» п. Суксун) | 286,52 |  |  | 286,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регулятора давления "после себя" (д. Кошелево) | 300,27 |  |  |  | 300,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода от водонапорной башни «Северная» до ул. Уральская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 680м | 3618,75 |  |  |  | 172,20 | 3446,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода от ул. Заозерная до биологических очистных сооружений, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63 мм протяженностью 1200м | 6386,04 |  |  |  | 303,90 | 6082,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Северная от водонапорной башни до ВК-5, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=160 мм, протяженностью 468,1 м | 2490,56 |  |  |  | 118,52 | 2372,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода от ВК-5 до ВК-8, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=160 мм, протяженностью 366,8 м | 1953,07 |  |  |  | 92,94 | 1860,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Школьная от ВК-8 до ул. Калинина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 873 м. | 4645,85 |  |  |  | 221,09 | 4424,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Октябрьская от ВК-15 до ул. Калинина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 575м | 3207,64 |  |  |  |  | 153,38 | 3054,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Свердлова от ВК-18 до ул. Северная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 532 м | 2967,77 |  |  |  |  | 141,92 | 2825,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода от ВК-20 до ВК-22, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 195,6 м | 1093,38 |  |  |  |  | 52,29 | 1041,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Новая от ВК-22 до ВК-8, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 548,2 м.; | 3317,42 |  |  |  |  | 159,70 | 3157,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода от ул. Северная до дома по ул. Вишневая, 5, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 315 м | 1906,91 |  |  |  |  | 91,79 | 1815,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Дорожная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 535 м | 3238,72 |  |  |  |  | 155,91 | 3082,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Совхозная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 360 м | 2179,33 |  |  |  |  | 104,91 | 2074,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по пер. Заводской, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63 мм, протяженностью 450 м | 2724,17 |  |  |  |  | 131,13 | 2593,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Заводская от ВК-7 до ул. Луговая, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63 мм протяженностью 240 м | 1452,89 |  |  |  |  | 69,94 | 1382,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Школьная от ВК-8 до ул. Школьная, 40, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 360 м | 2179,33 |  |  |  |  | 104,91 | 2074,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода от дома по ул. Северная 18 до ул. Учительская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 221 м | 1337,86 |  |  |  |  | 64,40 | 1273,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка транзитного водовода «Цыганы-Южный район» от водозабора до камеры переключения, с заменой существующих чугунных трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=160 мм протяженностью 2500м. (2 нитки) | 32479,66 |  |  |  | 1561,09 | 30918,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Интернациональная от ул. Зеленая, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 400м | 2326,63 |  |  |  | 111,83 | 2214,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по проулку от ул. Интернациональная до ул. Бр. Чулковых, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 610м | 3548,11 |  |  |  | 170,53 | 3377,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Халтурина от ул. Дружбы до ул.Кирова, общей протяженностью 540 м., в т.ч. ул. Дружбы-ул.Володарского d=110мм. (451м.), ул.Володарского-ул. Кирова d=63мм. (89м.) | 3140,96 |  |  |  | 150,97 | 2989,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Мичурина от ул. Халтурина до пер. Маношина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 1536,9м | 9304,52 |  |  |  |  | 447,91 | 8856,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода ул. Карла Маркса-ул. Механизаторов-ул. Южная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 1564м | 9467,98 |  |  |  |  | 455,79 | 9012,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Володарского от ул. Халтурина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 1033,8м | 6259,52 |  |  |  |  | 301,33 | 5958,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Советская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 149,9м | 908,05 |  |  |  |  | 43,72 | 864,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода ул. Советская - ул. Набережная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 346м | 2094,58 |  |  |  |  | 100,83 | 1993,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Советская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=25 мм, протяженностью 106м | 641,70 |  |  |  |  | 30,90 | 610,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Ленина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 364м | 2203,55 |  |  |  |  | 106,07 | 2097,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Первомайская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 688м | 4164,94 |  |  |  |  | 200,50 | 3964,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по пер. Первомайский, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63 мм, протяженностью 180м | 1089,67 |  |  |  |  | 52,45 | 1037,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Коммунальная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 355,2м | 2149,06 |  |  |  |  | 103,46 | 2045,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Мира, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63 мм, протяженностью 400м | 2421,48 |  |  |  |  | 116,57 | 2304,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Дружбы, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=50 мм, протяженностью 288м | 1743,47 |  |  |  |  | 83,93 | 1659,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Южная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм., протяженностью 350м | 2118,80 |  |  |  |  | 101,99 | 2016,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Строителей, от дома №11 до дома №1а, протяженностью 250м | 1513,42 |  |  |  |  | 72,86 | 1440,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Нефтяников, протяженностью 310м | 1876,65 |  |  |  |  | 90,34 | 1786,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Сосновая, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63мм, протяженностью 500м | 3026,85 |  |  |  |  | 145,71 | 2881,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Плеханова, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 158м | 956,48 |  |  |  |  | 46,05 | 910,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Колхозная от ул. Мичурина до ул.Энгельса, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 445м | 2693,90 |  |  |  |  | 129,68 | 2564,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Колхозная от ул. Дружбы до ул. Карла Маркса, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 920м | 5569,40 |  |  |  |  | 268,11 | 5301,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Большевитская от ул. Южная до ул.Колхозная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 416м | 2518,34 |  |  |  |  | 121,23 | 2397,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода ул. Колхозная-ул. Маношина-пер. Маношина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63мм, протяженностью 650м | 3934,90 |  |  |  |  | 189,43 | 3745,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода по ул. Комсомольская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 350м | 2118,80 |  |  |  |  | 101,99 | 2016,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода с ул. Мичурина до ул. Кирова, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 181м | 1095,72 |  |  |  |  | 52,75 | 1042,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода ул. Бр.Чулковых-ул. Энгельса-ул. Чапаева, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 1345м | 8142,22 |  |  |  |  | 391,96 | 7750,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Киселево | 15242,38 |  |  |  | 732,61 | 14509,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Ковалево | 16765,99 |  |  |  | 805,83 | 15960,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Моргуново | 7192,07 |  |  |  | 345,68 | 6846,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Сабарка | 16052,06 |  |  |  | 771,53 | 15280,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Цыганы | 7561,54 |  |  |  | 363,44 | 7198,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Южный | 1901,85 |  |  |  | 91,41 | 1810,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Ключи | 3182,18 |  |  |  |  |  |  | 153,31 | 3028,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Мартьяново | 5031,40 |  |  |  |  |  |  | 242,39 | 4789,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Сыра | 16738,62 |  |  |  |  |  |  | 806,41 | 15932,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тис | 20253,93 |  |  |  |  |  |  | 975,75 | 19278,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Торговище | 8065,23 |  |  |  |  |  |  | 388,55 | 7676,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Шахарово | 6596,86 |  |  |  |  |  |  | 317,82 | 6279,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Поедуги | 5411,80 |  |  |  |  |  |  | 260,72 | 5151,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Морозково | 7099,08 |  |  |  |  |  |  | 342,01 | 6757,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Пепелыши | 4469,81 |  |  |  |  |  |  | 215,34 | 4254,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Сызганка | 20560,02 |  |  |  |  |  |  | 990,50 | 19569,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения с. Торговище | 15415,55 |  |  |  |  |  |  |  | 742,71 | 14672,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения по ул. Доктора Щербакова, ул. Молодежная, ул. Братьев Каменских, ул. Витебская, ул. Нагорная рп. Суксун | 14773,42 |  |  |  |  |  |  |  | 711,77 | 14061,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения с. Верх-Суксун | 20427,01 |  |  |  |  |  |  |  | 984,17 | 19442,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена общедомовых приборов учета | 315,58 |  |  | 15,19 | 300,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 319 056,72 | 0,00 | 10 868,87 | 29 803,58 | 4 160,75 | 21 403,56 | 33 781,52 | 22 633,94 | 24 245,80 | 58 766,89 | 13 309,76 | 12 005,07 | 0,00 | 50 982,48 | 13 884,82 | 13 967,24 | 445,14 | 8 797,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений д. Кошелево | 10 868,87 |  | 10 868,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений д. Кошелево в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление цементно-песчаного покрытия песколовок, ремонт ограждения, монтажной площадки, замена трубопроводов, арматуры, гидроэлеватора | 1 696,21 |  |  | 1 696,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция первичных вертикальных отстойников | 1 867,39 |  |  | 1 867,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция аэротенков-смесителей с реконструкцией аэрационной системы. Установка мешалок. Замена компрессоров | 11 033,16 |  |  | 11 033,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция вторичных вертикальных отстойников с заменой системы эрлифтов циркуляции активного ила на погружные насосы. | 2 801,08 |  |  | 2 801,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений д. Кошелево в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания решеток. Монтаж шнековых решеток с механическим удалением отходов в количестве 2 шт | 9 290,26 |  |  | 9 290,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания. Строительство сооружений доочистки биологически очищенных сточных вод. | 50 052,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 052,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство оборудования реагентного удаления фосфатов. | 4 212,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 212,01 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Сабарка | 4 913,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 913,51 |  |  |  |  |
|  | Модернизация насосного оборудования КНС №1, с установкой нового насоса и частотного преобразователя | 591,35 |  |  | 591,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация насосного оборудования КНС №3, с установкой нового насоса и частотного преобразователя | 591,35 |  |  | 591,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация насосного оборудования КНС №4, с установкой нового насоса и частотного преобразователя | 591,35 |  |  | 591,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация насосного оборудования КНС №5, с установкой нового насоса и частотного преобразователя | 591,35 |  |  | 591,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка узла учета сточных вод в КНС №1 и КНС №2 | 591,35 |  |  | 591,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС№1 до ул. Кирова, в двухтрубном исполнении | 18 937,41 |  |  |  |  | 911,64 | 18 025,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС№2 до очистных сооружений в двухтрубном исполнении | 20 795,01 |  |  |  | 999,49 | 19 795,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС№3 до ул. Северная, в двухтрубном исполнении | 8 776,32 |  |  |  |  |  |  | 422,81 | 8 353,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС№4 до ул. Колхозная, в двухтрубном исполнении | 13 363,29 |  |  |  |  |  | 643,77 | 12 719,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС№5 до п. Суксун, в однотрубном исполнении | 37 595,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1 811,33 | 35 783,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора d=219мм, от КНС до ЗМИ. Протяженностью 2х700м. | 9 468,71 |  |  |  |  | 455,82 | 9 012,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационного коллектора от ул. Северная до ОМЗ. | 7 736,44 |  |  |  |  |  |  |  | 372,75 | 7 363,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационного коллектора d-300мм, от ПТУ до ОМЗ | 6 751,50 |  |  |  |  |  |  |  | 325,28 | 6 426,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационного коллектора d-300мм, от ул.Комсомольская до ОМЗ | 7 023,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,22 | 6 685,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационного коллектора d=219мм, от ЦРБ до КНС молзавода | 6 321,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,40 | 6 016,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационного коллектора d=200мм, по ул. Вишневая. Протяженностью 960м. | 4 997,60 |  |  |  |  | 240,58 | 4 757,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция внутриплощадочных сетей водоотведения на ОМЗ, d=219мм. Протяженностью 600м. | 3 320,02 |  |  | 158,76 | 3 161,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция коллектора от ОМЗ до гостиницы, d=219мм. Протяженностью 600м. | 3 895,94 |  |  |  |  |  |  | 187,69 | 3 708,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоотведения в с. Верх-Суксун (в т.ч. по ул. Доктора Щербакова) | 12 612,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,48 | 12 005,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоотведения ул. Молодежная, ул. Братьев Каменских, ул. Витебская, ул. Нагорная, ул. Заозерная, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Уральская, ул. Демидовская рп. Суксун | 28 871,19 |  |  |  |  |  | 1 342,07 | 9 303,92 | 9 674,68 | 8 550,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоотведения в д. Киселёво | 19 656,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,24 | 9 672,81 | 9 053,74 |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоотведения в с. Сабарка | 9 242,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,14 | 8 797,30 |  |  |

Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Фактические расходы на финансирование инвестиционных проектов подлежат уточнению на этапах актуализации Программы. Плановые расходы и источники финансирования проектов и возврата инвестиций представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1. Источники финансирования проектов

| № | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Источник финансирования | Источник возврата инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 67341,15 | - | - |
| 2 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 4440,00 |  |  |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 689205,56 |  |  |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 443249,45 |  |  |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 319056,72 |  |  |
| 6 | ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ | 0,00 |  |  |
| 7 | ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,00 |  |  |
| 8 | ИТОГО | 1523292,88 |  |  |
|  | в том числе источники финансирования: |  |  |  |
|  | собственные средства организации | 518252,69 |  |  |
|  | плата за технологическое присоединение (подключение) | 0,00 |  |  |
|  | бюджетные средства | 938192,39 |  |  |
|  | привлеченные средства | 67341,15 |  |  |
|  | заемные средства | 0,00 |  |  |
|  | в том числе источники возврата инвестиций: |  |  |  |
|  | амортизационные отчисления | 1457303,87 |  |  |
|  | средства из прибыли | 0,00 |  |  |
|  | нерегулируемые виды деятельности | 0,00 |  |  |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 67341,15 |  |  |
| 9 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 67341,15 |  |  |
|  | Перевод ИЖС по ул. Строителей на автономное теплоснабжение | 1680,00 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевод ИЖС по ул. Нефтяников на автономное теплоснабжение | 1890,00 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Автоматизация котельных 1-14 рп. Суксун | 6000,00 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №1 | 4102,81 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №2 | 1438,30 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №6 | 2431,17 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №13 | 7443,78 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №3 | 8455,73 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №4 | 831,80 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №7 | 2912,32 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №8 | 4179,44 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №9 | 758,56 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №11 | 12750,21 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №12 | 578,94 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Перевооружение котельной №14 | 586,14 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 89 (320 метров) | 5000,00 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 57 (120 метров) | 1200,00 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 159 (70 метров) | 1600,00 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 108 (70 метров) | 1400,00 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 108 (70 метров) | 2101,96 | привлеченные средства | инвестиционная составляющая в тарифе |
| 10 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 4440,00 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-10,0 кВ фид.20 от РУ-10кВ ПС "Суксун" до ТП-1 (1,4 км), г. Суксун | 4440,00 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
| 11 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 689205,564 |  |  |
|  | Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Суксун" - с. Сабарка - д. Моргуново с отводом на с. Советная (17 км) | 95355,89 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Моргуново (5 км) | 23786,00 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в с. Сабарка (10 км) | 55727,00 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в с. Советная (7,7 км) | 50849,00 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Распределительные сети газопровода в с. Брехово (15,4 км) | 46383,00 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газопровода межпоселкового с. Торговище - с. Бор - д. Васькино - д. Иванково - д. Тебеняки (14 км) | 78528,38 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в с. Бор (4,5 км) | 14338,58 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Васькино (6,6 км) | 21029,91 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Иванково (4,3 км) | 13701,31 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Тебеняки (4,5 км) | 14338,58 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газопровода межпоселкового д. Красный Яр - д. Морозково - д. Пепелыши - д. Тохтарево - д. Поедуги с отводом на д. Верхняя Истекаевка (16 км) | 89746,72 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Морозково (2 км) | 6372,70 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Пепелыши (3 км) | 9559,05 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Тохтарево (4,9 км) | 15613,12 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Поедуги (6 км) | 19118,10 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Верхняя Истекаевка (2,3 км) | 7328,61 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газопровода межпоселкового д. Поедуги - д. Юркан - д. Сызганка (16,2 км) | 90868,55 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Юркан (1,6 км) | 5098,16 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Сызганка (6,5 км) | 20711,28 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газопроводов-вводов в рп. Суксун: ул. Братьев Чулковых, ул. Володарского, ул. Зеленая, ул. Карла Маркса, ул. Нефтяников, ул. Новая, ул. Таежная, ул. Уральская, ул. Халтурина, ул. Энгельса (0,452 км) | 1371,97 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газопроводов-вводов в д. Шахарово, ул. Центральная (0,060 км) | 237,32 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газопроводов-вводов в с. Ключи: ул. Золина, ул. Зеленая, ул. Мелиораторов (0,020 км) | 126,22 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газопроводов-вводов в с. Тис, ул. Партизанская (2,760 км) | 8176,27 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газопроводов-вводов в д. Кошелево: ул. Полевая, ул. Садовая (0,215 км) | 713,65 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газопроводов-вводов в с. Верх-Суксун, ул. Ленина (0,020 км) | 126,22 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газопроводов-вводов в д. Киселево по ул. Дальняя (0,020 км) | 126,22 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
|  | Строительство газораспределительной сети в д. Опалихино по ул. Заречная, Советская (0,340 км) | 1225,91 | собственные средства организации | амортизационные отчисления |
| 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 443249,45 |  |  |
|  | Строительство резервных скважин на территории водозабора "Цыганы" в количестве 2 ед. | 3640,97 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство станции умягчения и обеззараживания исходной воды на территории водозабора "Цыганы" | 4649,24 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство водонапорной башни марки БР-160 по ул. Коммунальная | 4039,63 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водозаборных узлов с установкой в павильонах скважин станций обеззараживания на территории: рп.Суксун (ВЗУ «Северный»); д.Поедуги; с.Бор; д.Морозково; д.Пепелыши; д.Сызганка; д.Шатлык; д.Юркан; д.Киселево; д.Моргуново; с.Сабарка; д.Цыганы; п.Южный; с.Ключи; д.Балаши; д.Мартьяново; д.Полько; с.Сыра; с.Тис; с.Торговище; д.Шахарово; д.Ярушино. | 7518,40 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство резервных скважин на территории водозаборных узлов: с.Бор; д.Морозково; д.Пепелыши; д.Сызганка; д.Шатлык; д.Юркан; д.Киселево; д.Моргуново; с.Сабарка; д.Цыганы; п.Южный; с.Ключи; д.Балаши; д.Мартьяново; д.Полько; с.Сыра; с.Торговище; д.Шахарово; д.Ярушино. | 45277,00 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Установка регулятора давления "после себя" («Южный район» п. Суксун) | 272,00 | прибыль, направленная на инвестиции | амортизационные отчисления |
|  | Установка регулятора давления "после себя" («Северный район» п. Суксун) | 286,52 | прибыль, направленная на инвестиции | амортизационные отчисления |
|  | Установка регулятора давления "после себя" (д. Кошелево) | 300,27 | прибыль, направленная на инвестиции | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода от водонапорной башни «Северная» до ул. Уральская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 680м | 3618,75 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода от ул. Заозерная до биологических очистных сооружений, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63 мм протяженностью 1200м | 6386,04 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Северная от водонапорной башни до ВК-5, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=160 мм, протяженностью 468,1 м | 2490,56 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода от ВК-5 до ВК-8, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=160 мм, протяженностью 366,8 м | 1953,07 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Школьная от ВК-8 до ул. Калинина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 873 м. | 4645,85 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Октябрьская от ВК-15 до ул. Калинина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 575м | 3207,64 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Свердлова от ВК-18 до ул. Северная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 532 м | 2967,77 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода от ВК-20 до ВК-22, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 195,6 м | 1093,38 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Новая от ВК-22 до ВК-8, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 548,2 м.; | 3317,42 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода от ул. Северная до дома по ул. Вишневая, 5, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 315 м | 1906,91 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Дорожная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 535 м | 3238,72 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Совхозная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 360 м | 2179,33 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по пер. Заводской, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63 мм, протяженностью 450 м | 2724,17 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Заводская от ВК-7 до ул. Луговая, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63 мм протяженностью 240 м | 1452,89 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Школьная от ВК-8 до ул. Школьная, 40, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 360 м | 2179,33 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода от дома по ул. Северная 18 до ул. Учительская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм протяженностью 221 м | 1337,86 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция участка транзитного водовода «Цыганы-Южный район» от водозабора до камеры переключения, с заменой существующих чугунных трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=160 мм протяженностью 2500м. (2 нитки) | 32479,66 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Интернациональная от ул. Зеленая, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 400м | 2326,63 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по проулку от ул. Интернациональная до ул. Бр. Чулковых, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 610м | 3548,11 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Халтурина от ул. Дружбы до ул.Кирова, общей протяженностью 540 м., в т.ч. ул. Дружбы-ул.Володарского d=110мм. (451м.), ул.Володарского-ул. Кирова d=63мм. (89м.) | 3140,96 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Мичурина от ул. Халтурина до пер. Маношина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 1536,9м | 9304,52 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода ул. Карла Маркса-ул. Механизаторов-ул. Южная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 1564м | 9467,98 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Володарского от ул. Халтурина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 1033,8м | 6259,52 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Советская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 149,9м | 908,05 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода ул. Советская - ул. Набережная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 346м | 2094,58 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Советская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=25 мм, протяженностью 106м | 641,70 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Ленина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 364м | 2203,55 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Первомайская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 688м | 4164,94 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по пер. Первомайский, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63 мм, протяженностью 180м | 1089,67 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Коммунальная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм, протяженностью 355,2м | 2149,06 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Мира, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63 мм, протяженностью 400м | 2421,48 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Дружбы, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=50 мм, протяженностью 288м | 1743,47 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Южная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110 мм., протяженностью 350м | 2118,80 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Строителей, от дома №11 до дома №1а, протяженностью 250м | 1513,42 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водопровода по ул. Нефтяников, протяженностью 310м | 1876,65 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Сосновая, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63мм, протяженностью 500м | 3026,85 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Плеханова, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 158м | 956,48 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Колхозная от ул. Мичурина до ул.Энгельса, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 445м | 2693,90 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Колхозная от ул. Дружбы до ул. Карла Маркса, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 920м | 5569,40 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Большевитская от ул. Южная до ул.Колхозная, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 416м | 2518,34 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода ул. Колхозная-ул. Маношина-пер. Маношина, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=63мм, протяженностью 650м | 3934,90 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода по ул. Комсомольская, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 350м | 2118,80 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода с ул. Мичурина до ул. Кирова, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 181м | 1095,72 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция водовода ул. Бр.Чулковых-ул. Энгельса-ул. Чапаева, с заменой существующих трубопроводов на трубы ПНД диаметром d=110мм, протяженностью 1345м | 8142,22 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Киселево | 15242,38 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Ковалево | 16765,99 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Моргуново | 7192,07 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Сабарка | 16052,06 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Цыганы | 7561,54 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Южный | 1901,85 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Ключи | 3182,18 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Мартьяново | 5031,40 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Сыра | 16738,62 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тис | 20253,93 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Торговище | 8065,23 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Шахарово | 6596,86 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Поедуги | 5411,80 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Морозково | 7099,08 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Пепелыши | 4469,81 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Сызганка | 20560,02 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство сетей водоснабжения с. Торговище | 15415,55 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство сетей водоснабжения по ул. Доктора Щербакова, ул. Молодежная, ул. Братьев Каменских, ул. Витебская, ул. Нагорная рп. Суксун | 14773,42 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство сетей водоснабжения с. Верх-Суксун | 20427,01 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Замена общедомовых приборов учета | 315,58 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
| 13 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 319 056,72 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений д. Кошелево | 10 868,87 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция очистных сооружений д. Кошелево в т.ч.: |  |  |  |
|  | Восстановление цементно-песчаного покрытия песколовок, ремонт ограждения, монтажной площадки, замена трубопроводов, арматуры, гидроэлеватора | 1 696,21 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция первичных вертикальных отстойников | 1 867,39 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция аэротенков-смесителей с реконструкцией аэрационной системы. Установка мешалок. Замена компрессоров | 11 033,16 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция вторичных вертикальных отстойников с заменой системы эрлифтов циркуляции активного ила на погружные насосы. | 2 801,08 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство очистных сооружений д. Кошелево в т.ч.: |  |  |  |
|  | Строительство здания решеток. Монтаж шнековых решеток с механическим удалением отходов в количестве 2 шт | 9 290,26 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство здания. Строительство сооружений доочистки биологически очищенных сточных вод. | 50 052,23 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство оборудования реагентного удаления фосфатов. | 4 212,01 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Сабарка | 4 913,51 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Модернизация насосного оборудования КНС №1, с установкой нового насоса и частотного преобразователя | 591,35 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Модернизация насосного оборудования КНС №3, с установкой нового насоса и частотного преобразователя | 591,35 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Модернизация насосного оборудования КНС №4, с установкой нового насоса и частотного преобразователя | 591,35 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Модернизация насосного оборудования КНС №5, с установкой нового насоса и частотного преобразователя | 591,35 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Установка узла учета сточных вод в КНС №1 и КНС №2 | 591,35 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС№1 до ул. Кирова, в двухтрубном исполнении | 18 937,41 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС№2 до очистных сооружений в двухтрубном исполнении | 20 795,01 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС№3 до ул. Северная, в двухтрубном исполнении | 8 776,32 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС№4 до ул. Колхозная, в двухтрубном исполнении | 13 363,29 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС№5 до п. Суксун, в однотрубном исполнении | 37 595,17 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора d=219мм, от КНС до ЗМИ. Протяженностью 2х700м. | 9 468,71 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция канализационного коллектора от ул. Северная до ОМЗ. | 7 736,44 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция канализационного коллектора d-300мм, от ПТУ до ОМЗ | 6 751,50 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция канализационного коллектора d-300мм, от ул.Комсомольская до ОМЗ | 7 023,63 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция канализационного коллектора d=219мм, от ЦРБ до КНС молзавода | 6 321,26 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция канализационного коллектора d=200мм, по ул. Вишневая. Протяженностью 960м. | 4 997,60 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция внутриплощадочных сетей водоотведения на ОМЗ, d=219мм. Протяженностью 600м. | 3 320,02 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Реконструкция коллектора от ОМЗ до гостиницы, d=219мм. Протяженностью 600м. | 3 895,94 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство сетей водоотведения в с. Верх-Суксун (в т.ч. по ул. Доктора Щербакова) | 12 612,55 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство сетей водоотведения ул. Молодежная, ул. Братьев Каменских, ул. Витебская, ул. Нагорная, ул. Заозерная, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Уральская, ул. Демидовская рп. Суксун | 28 871,19 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство сетей водоотведения в д. Киселёво | 19 656,79 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |
|  | Строительство сетей водоотведения в с. Сабарка | 9 242,43 | бюджетные средства | амортизационные отчисления |

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 11.19)