|  | УТВЕРЖДЕНО: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО 2040 ГОД

Том 1 Утверждаемая часть

РАЗРАБОТАНО:

Директор ООО «ЛЕГИОН-УРАЛ»

______________________ А. Н. Чувашова

2022 г.

Оглавление

Введение	7

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	10

Сокращения	13

Характеристика Суксунского городского округа Пермского края	14

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО 2040 ГОД	15

РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа	15

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) по 2040 год	22

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	25

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	27

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городском округу	28

РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	31

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	31

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	38

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	39

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и городского округа федерального значения или городских округов (поселений) и городского округа федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, городского округа федерального значения	43

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 5 марта 2019 года)	44

РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	49

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	49

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	53

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	57

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа	57

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа	62

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	63

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения городского округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	63

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	63

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	63

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	65

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	65

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	65

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	66

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	66

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	68

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	68

РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	69

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	69

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	69

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	70

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	70

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	70

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	72

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	72

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	72

РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы	73

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	73

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	74

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	74

8.4 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	76

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	77

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	78

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	78

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	79

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	80

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	80

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	81

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	81

РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	82

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	82

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	83

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	83

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	84

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	84

РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	85

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	85

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	86

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».	86

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа	87

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	87

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	87

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	87

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	88

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	88

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	88

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	88

РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	89

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения.	89

РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия	98

15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	98

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	102

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

1) Генеральный план Суксунского городского округа;

2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

4) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

6) Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

7) Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

8) СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

9) СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

1) Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

4) Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

5) Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

6) Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времени.

# Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

# Характеристика Суксунского городского округа Пермского края

Суксунский городской округ (далее по тексту Суксунский ГО) на севере и северо-западе граничит с Кишертским районом, на западе – с Ординским районом, а на юге – с Октябрьским районом. На востоке граница Суксунского ГО совпадает с границей Пермского края и Свердловской области.

Площадь Суксунского ГО составляет 167758,95 га, что составляет 1,04 % территории Пермского края.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края Суксунский ГО располагается в Юго-Восточной зональной системе расселения и входит в состав Кунгурской локальной системы расселения. Через территорию округа с северо-запада на восток, проходит основная федеральная автодорога Р-242 Пермь-Екатеринбург, связывающая Пермский край с другими регионами страны.

Округ расположен в 150 км от Перми и в 250 км от Екатеринбурга, данные города являются крупными промышленными и культурными центрами России.

Современная планировочная ситуация Суксунского ГО сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условий и ресурсов; хозяйственной деятельности; исторически сложившейся системы расселения. В состав округа входит 63 населенных пункта: 1 рабочий посёлок, 1 посёлок, 9 сёл, 52 деревни.

Природно-ресурсный потенциал округа включает природно-климатические и минерально-сырьевые ресурсы (кварцевый песок, песчано-гравийную смесь, тугоплавкие и кирпичные глины, нефть и газ), а также аграрные, лесные, водные ресурсы. Наибольшее значение для развития экономики не только округа, но и Пермского края имеют месторождения грязей лечебных, минеральных подземных вод и разведанные месторождения рудных материалов и микроэлементов (стронций, медь, олово, золото, цинк). Все месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа в большей части относят к месторождениям регионального значения.

Климат Суксунского ГО умеренно-континентальный с холодной снежной зимой и тёплым коротким летом. Средние месячные температуры воздуха, по данным метеостанции Кунгур, приведены ниже.

Таблица 1 - Средняя месячная температура воздуха

| № п/п | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -15.6 | -14.4 | -8.0 | 3.2 | 10.4 | 16.0 | 18.1 | 15.6 | 9.5 | 2.0 | -6.3 | -13.4 |

Самым холодным месяцем в году является январь, самым тёплым июль.

Зимой морозы могут достигать до минус 49° C, но бывают и оттепели, иногда с переходом температуры через 0° C. В самые жаркие летние дни температура достигает плюс 36-38° C, но летом не исключены и резкие похолодания.

Округ характеризуется устойчивой зимой с длительным залеганием снежного покрова, который устанавливается в первой декаде ноября и лежит 160 дней.

Средняя глубина снежного покрова 35-40 см, средняя из максимальных высот 60 см. Средняя глубина промерзания почвы 83 см. Относительная влажность воздуха наиболее высокая в зимнее время, а летом она уменьшается. Особенно падает влажность воздуха до 20-30 % при засушливой жаркой погоде.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО 2040 ГОД

# РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа

В настоящее время на территории Суксунского ГО действует 14 источников централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые и административные и социально-значимые объекты. Суммарная установленная мощность источников тепла составляет 17,798 Гкал/час. Обслуживание котельных осуществляется МУП «Суксунская коммунальная служба» (далее по тексту МУП «СКС») и Общество с ограниченной ответственностью «Настена» (далее по тексту ООО «Настена»).

Перечень источников централизованного теплоснабжения с указанием ресурсонабжающих организаций приведен в таблице 2.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

На территории Суксунского ГО также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется природный газ, твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия.

Обслуживание автономных котельных осуществляется МУП «СКС», ООО «Настена», а также собственниками источников тепла. Краткая характеристика локальных источников тепла приведена в таблице 3.

Таблица 2 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование или № котельной | Адрес | Принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная и т.п.) | Собственник источника теплоснабжения | Обслуживающая организация | Год постройки | Дата последнего капитального ремонта | Износ, % факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Вид, право владения (аренда, концессия, оперативное управление, хоз.ведение и т.п.) |  |  |  |
| 1 | рп. Суксун | Котельная №1 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5 | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 2000 | - | 80 |
| 2 | рп. Суксун | Котельная №2 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96 | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 1997 | - | 80 |
| 3 | рп. Суксун | Котельная №3 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 2005 | - | 60 |
| 4 | д. Кошелево | Котельная №4 | Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище "Очистные" | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 2005 | - | 80 |
| 5 | рп. Суксун | Котельная №6 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1 | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 1995 | - | 100 |
| 6 | рп. Суксун | Котельная №7 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9 | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 1996 | - | 70 |
| 7 | рп. Суксун | Котельная №8 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 1998 | - | 70 |
| 8 | рп. Суксун | Котельная №9 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6 | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 1998 | - | 80 |
| 9 | рп. Суксун | Котельная №11 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 2003 | - | 70 |
| 10 | рп. Суксун | Котельная №12 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 2013 | - | 50 |
| 11 | рп. Суксун | Котельная №13 | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 2013 | - | 80 |
| 12 | д. Киселево | Котельная №14 | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6 | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП "СКС" | хоз.ведение | 2004 | - | 90 |
| 13 | с. Ключи | Котельная №5 | Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20 | частная | ООО "Настена" | ООО "Настена" |  | 2021 | - | 0 |
| 14 | с. Тис | Котельная №10 | Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а | частная | ООО "Настена" | ООО "Настена" |  | 2021 | - | 0 |

Таблица 3 – Перечень локальных (автономных) источников тепла

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование или № котельной | Адрес | Принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная и т.п.) | Собственник источника теплоснабжения | Обслуживающая организация | Год постройки | Дата последнего капитального ремонта | Износ, % факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Вид, право владения (аренда, концессия, оперативное управление, хоз.ведение и т.п.) |  |  |  |
| 1 | с. Ключи | Котельная Администрации | Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Золина, д.59 | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП «СКС» | договор на ТО | 1972 | 2012 | 40 |
| 2 | д. Киселево | Котельная Администрации | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, двлд. 2а | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП «СКС» | договор на ТО | 2003 | - | 59 |
| 3 | рп. Суксун | Котельная Администрации | Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, д. 44 | муниципальная | Администрация Суксунского городского округа | МУП «СКС» | договор на ТО | 2000 | - | 50 |
| 4 | с. Торговище | Котельная ДК | Пермский край, Суксунский р-н, с. Торговище, ул. Трактовая, д. 37г | муниципальная | МУ "Центр развития культуры" | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1973 | - | 66 |
| 5 | с. Тис | Котельная ДК | Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Советская, зд. 2 | муниципальная | МУ "Центр развития культуры" | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1967 | - | 67 |
| 6 | с. Ключи | Котельная ДК | Пермский край, Суксунский р-н, с Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 17 | муниципальная | МУ "Центр развития культуры" | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1972 | - | 66 |
| 7 | д. Поедуги | Котельная ДК | Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Рогожникова, д.10 | муниципальная | МУ "Центр развития культуры" | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1970 | - | 62 |
| 8 | д. Бор | Котельная СК | Пермский край, р-н Суксунский, с. Бор, ул. Центральная, дом 16а | муниципальная | МУ "Центр развития культуры" | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1981 | - | 63 |
| 9 | д. Н. Истекаевка | Котельная СК | Пермский край, Суксунский р-н, д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 14 | муниципальная | МУ "Центр развития культуры" | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1974 | - | 63 |
| 10 | д. Пепелыши | Котельная СК | Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д. 15 | муниципальная | МУ "Центр развития культуры" | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1984 | - | 62 |
| 11 | д. Васькино | Котельная СК | Пермский край, Суксунский р-н, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 47 | муниципальная | МУ "Центр развития культуры" | МУ "Центр развития культуры" | оперативное управление | 1970 | - | 66 |
| 12 | с. Брёхово | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, с. Брехово, ул. Школьная, д. 7 | муниципальная | МОУ «Брёховская ООШ» | ООО "Настена" | оперативное управление | 1967 | - | 67 |
| 13 | д. Васькино | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 53 | муниципальная | МАОУ «Васькинская ООШ – детский сад» | ООО "Настена" | оперативное управление | 2014 | - | 24,3 |
| 14 | с. Ключи | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул.40 лет Победы, д.18 | муниципальная | МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» | МУП «СКС» | оперативное управление | 1986 | - | 65 |
| 15 | д. Моргуново | Котельная школы | Пермский край, р-н. Суксунский, д. Моргуново, ул. Трактовая, д. 41 | муниципальная | МАОУ «Моргуновская ООШ - ДС» | ООО "Настена" | оперативное управление | 1963 | - | 67 |
| 16 | с. Сабарка | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, с. Сабарка, ул. Победы, д. 4 | муниципальная | МАОУ «Моргуновская ООШ - ДС» | ООО "Настена" | оперативное управление | 2013 | - | 51 |
| 17 | с. Сабарка | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, с. Сабарка, ул. Победы, д. 4 | муниципальная | МАОУ «Моргуновская ООШ - ДС» | ООО "Настена" | оперативное управление | 2013 | - | 50 |
| 18 | д. Ковалево | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Ковалево, ул. Дорожная, д.23 | муниципальная | МАОУ «Моргуновская ООШ - ДС» | ООО "Настена" | оперативное управление | 2014 | - | 53 |
| 19 | д. Пепёлыши | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д.14-1 | муниципальная | МАОУ «Суксунская СОШ № 2» | ООО "Настена" | оперативное управление | 1974 | - | 64 |
| 20 | д. Истекаевка | Котельная школы | Пермский край, р-н. Суксунский, д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 10 | муниципальная | МАОУ «Суксунская СОШ № 2» | ООО "Настена" | оперативное управление | 2013 | - | 67,92 |
| 21 | д. Поедуги | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 23 | муниципальная | МОУ «Поедугинская ООШ-ДС» | ООО "Настена" | оперативное управление | 1986 | - | 41,7 |
| 22 | д. Поедуги | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 14 | муниципальная | МОУ «Поедугинская ООШ-ДС» | ООО "Настена" | оперативное управление | 1981 | - | 47,2 |
| 23 | д. Сызганка | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Сызганка | муниципальная | МАОУ «Сызганская ООШ - ДС» | ООО "Настена" | оперативное управление | 1988 | - | 60 |
| 24 | с. Торговище | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, с Торговище, ул. Южная, д. 1б | муниципальная | МАОУ «Тисовская СОШ – ДС» | МАОУ «Тисовская СОШ – ДС» | оперативное управление | 2017 | - | 31,53 |
| 25 | д. Киселево | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14 | муниципальная | МОУ «Киселевская ОШИ» | МОУ «Киселевская ОШИ» | оперативное управление | 1989 | - | 62 |
| 26 | д. Киселево | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14 | муниципальная | МОУ «Киселевская ОШИ» | МОУ «Киселевская ОШИ» | оперативное управление | 1989 | - | 63 |
| 27 | д. Киселево | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14 | муниципальная | МОУ «Киселевская ОШИ» | МОУ «Киселевская ОШИ» | оперативное управление | 1995 | - | 61 |
| 28 | д. Киселево | Котельная школы | Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14 | муниципальная | МОУ «Киселевская ОШИ» | МОУ «Киселевская ОШИ» | оперативное управление | 2000 | - | 60 |
| 29 | с. Брехово | Котельная библиотеки | Пермский край, Суксунский р-н, с. Брехово, ул. Школьная, д.3 | муниципальная | МУК "Суксунская ЦБС" | - | - | 1980 | - | 50 |
| 30 | с. Ключи | Котельная ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ» | Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Золина, д. 180 | ведомственная | Суксунская ЦРБ | - | - | 2007 | - | 40 |
| 31 | д. Киселево | Котельная ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ» | Пермский край, Суксунский р-он, д. Киселево, ул. Советская, д. 6, кв. 2 | ведомственная | Суксунская ЦРБ | - | - | 2009 | - | 45 |

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) по 2040 год

Планом развития Суксунского ГО предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории Суксунского ГО планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории городского округа представлено индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 4 – Сведения о строительстве жилья на территории Суксунского ГО (по данным Федеральной службы Государственной статистики)

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые здания | квадратный метр общей площади | 5908 | 6928 | 5609 | 5945 |
| 2 | Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м. общей площади |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома, построенные населением | квадратный метр общей площади | 5908 | 6928 | 5609 | 5864 |

Генеральным планом Суксунского ГО предусматривается компактное развитие селитебной территории в рп. Суксун, д. Опалихино, с. Верх-Суксун, с. Ключи, с. Брехово, д. Киселево.

Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание качественной городской среды в рабочем поселке Суксун, селе Ключи;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) с целью создания комфортной среды;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов;

5) Образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также для обеспечения многодетных семей в рамках реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилой площадью в рамках реализации закона Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за счет комплексного развития южной части рп. Суксун.

Перечень объектов планируемых в настоящее время к строительству приведен в таблице ниже.

Таблица 5 - Перечень строящихся объектов капитального строительства на территории Суксунского ГО

| № п/п | Наименование строящегося объекта, адрес | Назначение | Площадь, кв. м | Проектный тип отопления | Тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом животновода, Пермский край, Суксунский р-н, Ключевское сельское поселение, урочище «Домашние перемены» | Нежилое | 148,0 | электрическое, газовое | 14 кВт |
| 2 | Магазин, Пермский край, рп. Суксун, ул. Колхозная, д. 26 | Нежилое | 984,7 | электрическое, газовое | 800 кВт |
| 3 | Здание водолечебницы, Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Курортная, 23 | Нежилое | 2 765,3 | газовое | 1 980 кВт |
| 4 | Магазин, Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Колхозная, 35 | Нежилое | 622,2 | электрическое, газовое | 510 кВт |
| 5 | Спальные домики (кол-во – 10 шт.), Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи | Нежилое | 677,0 | электрическое | 150 кВт |

На территории Суксунского ГО реализуется программа сноса ветхого и аварийного жилья. Реализация данной программы предусматривается расселение жильцов из жилых домов, признанных аварийными. Перечень аварийных домов и планы по их расселению приведены в таблице ниже.

Таблица 6 - Планируемый снос объектов на территории Суксунского ГО

| № п/п | Адрес МКД | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м |
| 1 | Пермский край, рп. Суксун, пер. Школьный, д. 13 | 4 кв. 2023 г. | 4 кв. 2024 г. | 33 | 33 | 897,5 |
| 2 | Пермский край, рп. Суксун, ул. Кирова, д. 106 | 4 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. | 6 | 6 | 103,0 |
| 3 | Пермский край, рп. Суксун, ул. Халтурина, д. 4 | 4 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. | 7 | 7 | 117,4 |
| 4 | Пермский край, рп. Суксун, ул. Челюскинцев, д. 25 | 4 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. | 5 | 5 | 85,5 |

Сведения о приросте строительных фондов с учетом строительства на вновь осваиваемых территориях и территориях существующей застройки приведено в таблице ниже.

Таблица 7 - Сведения о приросте (убыли) строительных фондов на территории Суксунского ГО*

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2031 годы | 2032-2036 годы | 2037-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод многоэтажного жилого фонда (МКД ЖФ), тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | - 1,0 | - 0,2 | 0 | 0 | 22,185 | 22,185 |
| 2 | Ввод индивидуального жилищного строительства (ИЖС), тыс. м2 | 5,945 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 41,1 | 66,565 | 66,565 |
| 3 | Ввод общественно-делового фонда (ОДЗ), тыс. м2 | 0 | 5,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Всего прирост ЖФ, ОДЗ, тыс. м2 | 8,223 | 13,420 | 8,223 | 7,223 | 8,023 | 8,223 | 41,114 | 88,750 | 88,750 |
| 5 | Площадь МКД ЖФ, тыс. м2 | 108,800 | 108,800 | 108,800 | 107,800 | 107,600 | 107,600 | 107,600 | 129,785 | 151,970 |
| 6 | Площадь ИЖС, тыс. м2 | 331,400 | 339,623 | 347,845 | 356,068 | 364,291 | 372,514 | 413,627 | 480,192 | 546,757 |
| 7 | Итого площадь ЖФ, ОДЗ, тыс. м3 | 440,200 | 448,423 | 456,645 | 463,868 | 471,891 | 480,114 | 521,227 | 609,977 | 698,727 |

* - сведения о приросте строительных фондов на территории Суксунского ГО приведены в соответствии с утвержденным Генеральным планом Суксунского ГО. Объемы перспективного строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, с учетом объемов фактического строительства.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2020 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Фактический отпуск тепла за период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год (январь-ноябрь) |
| 1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | 0,258 | 652,1 | 603,5 |
| 2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | 0,546 | 1380,0 | 1224,6 |
| 3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | 0,068 | 35,1 | 29,5 |
| 4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | 0,102 | 258,7 | 399,3 |
| 5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | 0,302 | 387,7 | 301,9 |
| 6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | 1,215 | 3071,1 | 2405,0 |
| 7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | 1,442 | 3645,2 | 2866,6 |
| 8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | 0,514 | 1299,8 | 1017,4 |
| 9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | 0,093 | 235,9 | 182,0 |
| 10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | 0,280 | 266,0 | 210,4 |
| 11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | 1,568 | 3965,3 | 3124,3 |
| 12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | 0,071 | 180,1 | 144,1 |
| 13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | 0,149 | 108,8 | 113,7 |
| 14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | 0,072 | 182,3 | 143,0 |
|  | ВСЕГО: | 6,532 | 15668,0 | 12854,9 |

Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 9. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.

Таблица 9 – Перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 – 2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | 0,258 | 0,230 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | 0,546 | 0,546 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |
| 12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,077 |
| 13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| 14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |

Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.

## 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные объекты расположены  в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

## 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городском округу

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 10.

Таблица 10 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) |
| 1.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,258 | 0,230 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 1.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0445 | 0,0445 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 |
| 1.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 5,80 | 5,17 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| 2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) |
| 2.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,546 | 0,546 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 2.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0292 | 0,0292 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
| 2.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 18,69 | 18,69 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
| 3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) |
| 3.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 3.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | - | - | - | - | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 |
| 3.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | - | - | - | - | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 |
| 4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») |
| 4.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 4.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 4.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 |
| 5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) |
| 5.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 5.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 5.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 |
| 6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) |
| 6.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 6.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
| 6.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
| 7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) |
| 7.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 7.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0608 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0236 |
| 7.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 23,71 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 |
| 8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) |
| 8.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 8.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0252 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 20,41 | 20,414 | 20,414 | 20,414 | 20,414 | 20,414 | 20,414 | 20,414 |
| 9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) |
| 9.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 9.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 |
| 10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) |
| 10.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 10.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 |
| 10.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 |
| 11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) |
| 11.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |
| 11.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 |
| 11.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) |
| 12.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 12.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 12.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 |
| 13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) |
| 13.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| 13.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | - | - | - | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 13.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | - | - | - | 33,91 | 33,91 | 33,91 | 33,91 | 33,91 |
| 14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) |
| 14.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 14.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0033 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 |
| 14.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 21,80 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 15 | Всего по городскому округу |
| 15.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,681 | 6,653 | 6,558 | 6,408 | 6,297 | 6,297 | 6,297 | 6,297 |
| 15.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,317 | 0,359 | 0,349 | 0,346 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 15.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 21,06 | 18,54 | 18,80 | 18,53 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |

Сведения о тепловой нагрузке потребителей локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

# РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время на территории Суксунского ГО действует 14 источников централизованного теплоснабжения, отапливающих социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. Планом развития Суксунского ГО предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Суксун выбрано реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13, а также переводом части потребителей (одно-, двух-, трех- и четырехквартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление, поэтапная замена изношенных тепловых сетей.

Краткая характеристика перспективных источников тепла приведена в таблице ниже.

Таблица 11 - Характеристика источников тепла рп. Суксун

| № п/п | Наименование | Мощность котельной | Тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт | Гкал/ч | Гкал/час |
| 1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | 0,65 | 0,56 | 0,504 |
| 2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | 0,23 | 0,20 | 0,177 |
| 3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | 1,33 | 1,14 | 1,041 |
| 4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | 0,13 | 0,11 | 0,102 |
| 5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | 0,375 | 0,32 | 0,302 |
| 6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | 0,38 | 0,33 | 0,299 |
| 7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | 0,46 | 0,40 | 0,358 |
| 8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | 0,66 | 0,57 | 0,514 |
| 9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | 0,12 | 0,10 | 0,093 |
| 10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | 0,325 | 0,28 | 0,280 |
| 11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | 2,01 | 1,73 | 1,568 |
| 12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | 0,09 | 0,08 | 0,071 |
| 13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | 1,17 | 1,01 | 0,916 |
| 14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | 0,09 | 0,077 | 0,072 |

Реконструкцию существующей системы централизованного теплоснабжения Суксунского ГО планируется реализовать в несколько этапов:

1 этап (срок реализации – 2023 год) - Перевооружение котельных №1 и №2, перевод одно- и двухквартирных жилых домов (ул. Нефтяников, ул. Строителей) на автономное теплоснабжение;

2 этап (срок реализации – 2024 год) - Перевооружение котельных №6 и №13, перераспределение тепловой нагрузки потребителей между реконструируемыми котельными;

3 этап (срок реализации – 2025 год) - Перевооружение котельных №4, №3 и №7, перераспределение тепловой нагрузки потребителей между реконструируемыми котельными №3 и №7;

4 этап (срок реализации – 2026 год) - Перевооружение котельных №8, №9 и №11;

5 этап (срок реализации – 2027 год) - Перевооружение котельных №12 и №14.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2 планируется осуществить за счет переподключения части потребителей с котельной №2 на котельную №1.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №7 и №3, котельных №6 и №13 планируется осуществить за счет разделения существующих зон действия систем теплоснабжения.

Перспективные зоны действия источников тепла приведены на рисунках ниже.

Рисунок 1 – Перспективные зоны действия котельных рп. Суксун (котельная №1, котельная №2)

Рисунок 2– Зоны действия котельных рп. Суксун (котельная №6, котельная №13)

Рисунок 3– Зоны действия котельных рп. Суксун (котельная №7, котельная №3)

Зоны действия котельных №№4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 и 14 сохраняются.

Рисунок 4 – Зоны действия котельных рп. Суксун (котельная №12)

Рисунок 5 – Зоны действия котельных рп. Суксун (котельная №8, котельная №9, котельная №11)

Котельная №4 (урочище "Очистные") обеспечивает нагрузку отопления здания очистных сооружений.

Единственным потребителем котельной №9 (рп. Суксун, ул. Халтурина, д. 6) является здание МВД. Единственным потребителем котельной №5 (с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) является здание школы.

Котельная №10 (с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) обеспечивает нагрузку системы отопления социально-значимых объектов (детский сад, ФАП).

Котельная №12 (рп. Суксун, ул. Чапаева, 14Б) обеспечивает нагрузку отопления и горячего водоснабжения детского сада, прочие потребители отсутствуют.

На территории Суксунского ГО также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания, социально-значимые объекты и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. Сведения об отапливаемых объектах приведены в таблице ниже.

Таблица 12 – Сведения о зонах действия локальных источников тепла

| № п/п | Наименование котельной | Сведения об отапливаемых объектах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего объектов | Школы | Детские сады | Иные образовательные учреждения | Объекты культуры и искусства | Объекты здравоохранения | Иное |
| 1 | Котельная Администрации (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Золина, д. 59) | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Котельная Администрации (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, двлд. 2а) | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Котельная Администрации (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, д. 44) | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, с. Торговище, ул. Трактовая, д. 37г) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Советская, зд. 2) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, с Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 17) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Рогожникова, д. 10) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Котельная СК (Пермский край, р-н Суксунский, с. Бор, ул. Центральная, дом 16а) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Котельная СК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 14) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Котельная СК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д. 15) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Котельная СК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 47) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Брехово, ул. Школьная, д. 7) | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 53) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 18) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Котельная школы (Пермский край, р-н. Суксунский, д. Моргуново, ул. Трактовая, д. 41) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Сабарка, ул. Победы, д. 4) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Сабарка, ул. Победы, д. 4) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Ковалево, ул. Дорожная, д. 23) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д.14-1) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная школы (Пермский край, р-н. Суксунский, д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 10) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 23) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 14) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Сызганка) | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с Торговище, ул. Южная, д. 1б) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Котельная библиотеки (Пермский край, Суксунский р-н, с. Брехово, ул. Школьная, д. 3) | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 30 | Котельная ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ» (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Золина, д. 180) | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 31 | Котельная ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ» (Пермский край, Суксунский р-он, д. Киселево, ул. Советская д. 6, кв. 2) | 1 | - | - | - | - | 1 | - |

Изменение зон действия локальных котельных не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории Суксунского ГО не планируется.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

В рамках развития системы теплоснабжения рп. Суксун предусматривается перевод части потребителей, а именно одно-, двух-, трех- и четырехквартирные жилые дома, на индивидуальное газовое отопление. Перечень жилых домов планируемых к переводу на автономное теплоснабжение приведено ниже.

Таблица 13 – Перечень одно-, двух-, трех- и четырех квартирных жилых домов, планируемых к переводу на автономное теплоснабжение.

| № п/п | Адрес | Всего квартир |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Вишневая, д. 1 | 2 |
| 2 | ул. Карла Маркса, д. 90 | 2 |
| 3 | ул. Ленина, д. 23 | 4 |
| 4 | ул. Ленина, д. 26 | 3 |
| 5 | ул. Нефтяников, д. 1 | 4 |
| 6 | ул. Нефтяников, д. 2 | 4 |
| 7 | ул. Нефтяников, д. 3 | 2 |
| 8 | ул. Нефтяников, д. 6 | 4 |
| 9 | ул. Нефтяников, д. 10 | 4 |
| 10 | ул. Нефтяников, д. 11 | 4 |
| 11 | ул. Нефтяников, д. 12 | 4 |
| 12 | ул. Нефтяников, д. 13 | 1 |
| 13 | ул. Строителей, д. 12 | 2 |
| 14 | ул. Строителей, д. 14 | 2 |
| 15 | ул. Строителей, д. 22 | 2 |
| 16 | ул. Строителей, д. 24 | 2 |
| 17 | ул. Учительская, д. 3 | 2 |
| 18 | ул. Плеханова, д. 15а | 4 |
| 19 | ул. Халтурина, д. 41а | 1 |

В 2022-2023 годах планируется перевод на автономное теплоснабжение частных домов, расположенных на ул. Нефтяников и ул. Строителей.

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 14. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 14 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 -2032 годы | 2033-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) |
| 1.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 |
| 1.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 |
| 1.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0098 | 0,0098 | 0,02149 | 0,02149 | 0,02149 | 0,02149 | 0,02149 | 0,02149 |
| 1.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,258 | 0,230 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,352 | 0,380 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) |
| 2.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| 2.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,238 | 1,238 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| 2.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0048 | 0,0048 | 0,00155 | 0,00155 | 0,00155 | 0,00155 | 0,00155 | 0,00155 |
| 2.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,546 | 0,546 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,687 | 0,687 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) |
| 3.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| 3.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| 3.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01526 | 0,01526 | 0,01526 | 0,01526 |
| 3.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») |
| 4.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 4.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 4.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) |
| 5.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 5.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 5.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 5.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 5.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) |
| 6.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| 6.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| 6.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,00192 | 0,00192 | 0,00192 | 0,00192 | 0,00192 |
| 6.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 6.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) |
| 7.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,299 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 7.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,869 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 7.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 |
| 7.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 7.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,427 | 10,168 | 10,168 | 10,168 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) |
| 8.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| 8.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| 8.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 8.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,514 | 0,51444 | 0,51444 | 0,51444 | 0,51444 | 0,51444 | 0,51444 | 0,51444 |
| 8.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) |
| 9.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 0,103 | 0,1032 | 0,1032 |
| 9.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,103 | 0,1032 | 0,1032 |
| 9.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 9.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) |
| 10.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 10.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 10.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 10.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 10.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| 11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) |
| 11.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
| 11.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,869 | 3,869 | 3,869 | 3,869 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
| 11.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 11.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |
| 11.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) |
| 12.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,077 | 0,077 |
| 12.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,077 | 0,077 |
| 12.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 12.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 12.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,005 | 0,005 |
| 13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) |
| 13.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 13.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 13.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,08044 | 0,08044 | 0,08044 | 0,08044 | 0,08044 |
| 13.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| 13.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 14. | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) |
| 14.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,08 | 0,08 |
| 14.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,08 | 0,08 |
| 14.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 14.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 14.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,005 | 0,005 |

Сведения о балансах тепловой мощности локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и городского округа федерального значения или городских округов (поселений) и городского округа федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, городского округа федерального значения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

## 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 5 марта 2019 года)

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (1) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (2) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (3) |
| --- | --- |

5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (4) |
| --- | --- |

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 6.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 6 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 6), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 1 | Источники централизованного теплоснабжения, обслуживаемые МУП «СКС» | 12,07 | 15,14 | 18,62 | 23,11 | 27,53 | 28,61 | 32,48 | 36,29 | 40,06 | 54,64 | 66,80 | 86,07 | 110,17 | 132,99 | 127,67 | 145,08 |
| 2 | Источники централизованного теплоснабжения, обслуживаемые ООО «Настена» | 10,76 | 12,74 | 15,01 | 18,01 | 20,92 | 21,36 | 23,87 | 26,35 | 28,81 | 38,30 | 46,69 | 60,90 | 79,55 | 98,17 | 96,32 | 111,63 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

На всех котельных (кроме котельной №12) отсутствует система химической очистки теплоносителя (воды) идущего на подпитку системы теплоснабжения. Для умягчения подпиточной воды в котельной №12 установлен умягчитель воды марки Экодар EMS S-274 производительностью 0,5-0,7м3/час.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 16.

Таблица 16 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Существующее состояние 2021 год (январь-ноябрь) | Перспективное состояние на 2025 год | Перспективное состояние на 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, м³/год, в т.ч.: | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, м³/год, в т.ч.: | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, м³/год, в т.ч.: |
|  |  |  | Всего | нормативная утечка теплоносителя | - отпуск на гвс (для открытых систем теплоснабжения) |  | Всего | нормативная утечка теплоносителя | - отпуск на гвс |  | Всего | нормативная утечка теплоносителя | - отпуск на гвс |
| 1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | 0,258 | 1324,0 | 4460,78 | - | 0,504 | 387,31 | 387,31 | - | 0,504 | 387,31 | 387,31 | - |
| 2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | 0,546 |  |  |  | 0,177 | 135,71 | 135,71 | - | 0,177 | 135,71 | 135,71 | - |
| 3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | 0,068 |  |  |  | 1,041 | 799,25 | 799,25 | - | 1,041 | 799,25 | 799,25 | - |
| 4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | 0,102 |  |  |  | 0,102 | 78,66 | 78,66 | - | 0,102 | 78,66 | 78,66 | - |
| 5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | 0,302 |  |  |  | 0,302 | 231,96 | 231,96 | - | 0,302 | 231,96 | 231,96 | - |
| 6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | 1,215 |  |  |  | 0,299 | 229,39 | 229,39 | - | 0,299 | 229,39 | 229,39 | - |
| 7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | 1,442 |  |  |  | 0,358 | 275,02 | 275,02 | - | 0,358 | 275,02 | 275,02 | - |
| 8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | 0,514 |  |  |  | 0,514 | 394,52 | 394,52 | - | 0,514 | 394,52 | 394,52 | - |
| 9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | 0,093 |  |  |  | 0,093 | 71,46 | 71,46 | - | 0,093 | 71,46 | 71,46 | - |
| 10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | 0,280 |  |  |  | 0,280 | 215,06 | 215,06 | - | 0,280 | 215,06 | 215,06 | - |
| 11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | 1,568 |  |  |  | 1,568 | 1204,58 | 1204,58 | - | 1,568 | 1204,58 | 1204,58 | - |
| 12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | 0,071 |  |  |  | 0,071 | 54,64 | 54,64 | - | 0,071 | 54,64 | 54,64 | - |
| 13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | 0,149 |  |  |  | 0,916 | 703,17 | 703,17 | - | 0,916 | 703,17 | 703,17 | - |
| 14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | 0,072 |  |  |  | 0,072 | 55,24 | 55,24 | - | 0,072 | 55,24 | 55,24 | - |

Сведения о балансы потребления теплоносителя на локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 – 2032 годы | 2033 – 2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) |
| 1.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,258 | 0,230 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 1.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 14,422 | 12,857 | 28,189 | 28,189 | 28,189 | 28,189 | 28,189 | 28,189 |
| 1.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,036 | 0,032 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 1.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,29 | 0,26 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) |
| 2.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,546 | 0,546 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 2.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 30,505 | 30,505 | 9,877 | 9,877 | 9,877 | 9,877 | 9,877 | 9,877 |
| 2.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,076 | 0,076 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,61 | 0,61 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) |
| 3.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 3.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 58,170 | 58,170 | 58,170 | 58,170 |
| 3.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 3.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») |
| 4.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 4.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 | 5,725 |
| 4.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 4.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) |
| 5.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 5.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 | 16,882 |
| 5.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 5.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) |
| 6.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 6.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 67,915 | 67,915 | 67,915 | 16,695 | 16,695 | 16,695 | 16,695 | 16,695 |
| 6.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 6.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) |
| 7.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 7.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 80,590 | 80,590 | 80,590 | 80,590 | 20,016 | 20,016 | 20,016 | 20,016 |
| 7.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 7.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) |
| 8.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 8.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 | 28,757 |
| 8.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 8.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) |
| 9.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 9.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 5,201 | 5,201 | 5,201 | 5,201 | 5,201 | 5,201 | 5,201 | 5,201 |
| 9.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 9.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) |
| 10.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 10.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 15,652 | 15,652 | 15,652 | 15,652 | 15,652 | 15,652 | 15,652 | 15,652 |
| 10.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 10.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) |
| 11.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |
| 11.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 87,669 | 87,669 | 87,669 | 87,669 | 87,669 | 87,669 | 87,669 | 87,669 |
| 11.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 11.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) |
| 12.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 12.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 3,977 |
| 12.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 12.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) |
| 13.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| 13.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 8,334 | 8,334 | 8,334 | 51,177 | 51,177 | 51,177 | 51,177 | 51,177 |
| 13.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 13.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) |
| 14.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 14.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| 14.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 14.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Сведения о балансы потребления теплоносителя на локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

# РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст.5073; 2013, N 33, ст.4392; 2014, N 9, ст.907; 2015, N 5, ст.827; N 8, ст.1175; 2018, N 34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории Суксунского ГО данные решения отсутствуют.

Планом развития городского округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории Суксунского ГО представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории Суксунского ГО не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения Суксунского ГО.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения рп. Суксун, перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13. Данный сценарий развития предусматривает также переводом части потребителей (одно-, двух-, трех- и четырехквартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление. Новые источники тепла планируется располагать в непосредственной близости от потребителей (групп потребителей), с целью сокращения потерь тепла при транспортировке и уменьшения удельных расходов топлива на производство и отпуск тепла. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сравнение вариантов развития выполняется на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей. Технико-экономическая оценка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения приведена в таблицах ниже.

Таблица 18 – Технико-экономическая оценка варианта 1 перспективного развития системы теплоснабжения рп. Суксун

| № п/п | Производственные показатели | Ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 18 015 | 17 290 | 17 095 | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 16 851 |
| 2 | Потери на сетях | Гкал | 2 885 | 2 161 | 1 966 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 |
| 4 | Тариф расчетный с НДС | руб./Гкал | 1 834,56 | 1 889,60 | 1 946,28 | 2 004,67 | 2 064,81 | 2 126,76 | 2 190,56 | 2 256,28 | 2 323,97 | 2 393,68 | 3123,21 |
| 5 | ВЫРУЧКА | тыс.руб. | 23 129 | 23 823 | 24 538 | 25 274 | 26 032 | 26 813 | 27 618 | 28 446 | 29 300 | 30 179 | 39376 |
| 6 | РАСХОДЫ | тыс.руб. | 22 072 | 20 751 | 21 865 | 23 189 | 25 138 | 26 126 | 26 796 | 27 468 | 28 165 | 28 889 | 37 765 |
| 7 | Операционные расходы | тыс.руб. | 4 784 | 3 254 | 3 351 | 3 452 | 3 555 | 3 662 | 3 772 | 3 885 | 4 002 | 4 122 | 6034 |
| 8 | Природный газ | тыс.руб. | 12 918 | 12 770 | 13 005 | 13 204 | 13 600 | 14 008 | 14 428 | 14 861 | 15 307 | 15 766 | 20569 |
| 9 | Расходы на приобретение ЭЭ | тыс.руб. | 2 287 | 2 401 | 2 521 | 2 647 | 2 780 | 2 918 | 3 064 | 3 218 | 3 379 | 3 547 | 5489 |
| 10 | Расходы на приобретение воды | тыс.руб. | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 80 |
| 11 | Вознаграждение агента (сбор с ФЛ, пермэнергосбыт) | тыс.руб. | 528 | 544 | 560 | 577 | 594 | 612 | 630 | 649 | 669 | 689 | 898 |
| 12 | Налог на имущество | тыс.руб. | 104 | 185 | 323 | 449 | 620 | 702 | 648 | 572 | 496 | 420 | 94 |
| 13 | Расходы на амортизацию ОС и НМА котельные | тыс.руб. | 325 | 944 | 1 426 | 2 157 | 3 260 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3467 |
| 14 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 139 | 141 | 145 | 150 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 | 231 |
| 15 | Страховые взносы (зп) | тыс.руб. | 943 | 468 | 487 | 506 | 526 | 547 | 569 | 592 | 616 | 640 | 903 |
| 16 | Чистая прибыль + амортизация | тыс.руб. | 1 383 | 4 016 | 4 100 | 4 242 | 4 154 | 4 154 | 4 289 | 4 446 | 4 602 | 4 757 | 6409 |

Таблица 19 – Технико-экономическая оценка варианта 2 перспективного развития системы теплоснабжения рп. Суксун

| № п/п | Производственные показатели | Ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 16657,6 | 16657,6 | 16657,6 | 16657,6 | 16657,6 | 16657,6 | 16657,6 | 16657,6 | 16657,6 | 16657,6 | 16657,6 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 365,1 | 365,1 | 365,1 | 365,1 | 365,1 | 365,1 | 365,1 | 365,1 | 365,1 | 365,1 | 365,1 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 15668,0 | 15668,0 | 15668,0 | 15668,0 | 15668,0 | 15668,0 | 15668,0 | 15668,0 | 15668,0 | 15668,0 | 15668,0 |
| 5 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 35164,22 | 35876,65 | 36686,85 | 37459,19 | 38187,59 | 38912,97 | 39634,50 | 40370,47 | 41121,17 | 41886,89 | 49506,03 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров | тыс.руб. | 34322,30 | 35008,47 | 35791,95 | 36547,89 | 37260,77 | 37970,32 | 38675,70 | 39395,19 | 40129,08 | 40877,66 | 48326,22 |
| 7 | Расходы на топливо (природный газ) | тыс.руб. | 17161,43 | 17315,88 | 17558,31 | 17979,71 | 18375,26 | 18761,14 | 19136,36 | 19519,09 | 19909,47 | 20307,66 | 24269,53 |
| 8 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) | тыс.руб. | 2715,70 | 2715,70 | 2715,70 | 2715,70 | 2715,70 | 2715,70 | 2715,70 | 2715,70 | 2715,70 | 2715,70 | 2715,70 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 35,76 | 36,72 | 37,71 | 38,73 | 39,78 | 40,85 | 41,95 | 43,09 | 44,25 | 45,44 | 57,76 |
| 10 | ФОТ | тыс.руб. | 11025,52 | 11488,59 | 11959,62 | 12222,73 | 12467,19 | 12716,53 | 12970,86 | 13230,28 | 13494,88 | 13764,78 | 16450,19 |
| 11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 322,52 | 328,97 | 335,55 | 342,27 | 349,11 | 356,09 | 363,21 | 370,48 | 377,89 | 385,45 | 460,64 |
| 12 | Общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 2626,07 | 2678,60 | 2732,17 | 2786,81 | 2842,55 | 2899,40 | 2957,39 | 3016,53 | 3076,86 | 3138,40 | 3750,68 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 245,22 | 250,13 | 255,13 | 260,23 | 265,44 | 270,75 | 276,16 | 281,68 | 287,32 | 293,06 | 350,24 |
| 14 | Прочие расходы | тыс.руб. | 190,08 | 193,88 | 197,76 | 201,72 | 205,75 | 209,86 | 214,06 | 218,34 | 222,71 | 227,16 | 271,48 |
| 15 | Прибыль | тыс.руб. | 841,92 | 868,18 | 894,90 | 911,30 | 926,82 | 942,65 | 958,81 | 975,28 | 992,09 | 1009,23 | 1179,80 |
| 16 | Тариф расчетный с НДС | руб./Гкал | 2693,21 | 2747,77 | 2809,83 | 2868,98 | 2924,77 | 2980,32 | 3035,59 | 3091,95 | 3149,45 | 3208,09 | 3791,64 |

Примечания:

1) полезный отпуск тепловой энергии соответствует фактическому значению полезного отпуска тепла в 2020 г;

2) удельные расходы условного топлива, электроэнергии и воды на производство тепловой энергии приняты равными фактическим значениям этих показателей за 2020 год;

3) удельные расходы электроэнергии и воды на производство тепловой энергии приняты в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (издание 4) – Москва, ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2002 (Приложение 4, таблицы 1…10);

4) затраты на приобретение энергоресурсов составляют ориентировочно 60% в общей структуре затрат на производство тепловой энергии.

Динамика изменения перспективных тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей приведено на рисунке ниже.

Рисунок 7 - Динамика изменения перспективных тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей (с НДС), руб./Гкал

По рисунку 7 видно, что минимальное значение расчетного значения перспективного тарифа на тепловую энергию соответствует первому варианту развития системы теплоснабжения, а именно Реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13.

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

1) на топливо;

2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) на сырье и материалы;

5) на ремонт основных средств;

6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Суксун выбрано реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13, а также переводом части потребителей (одно-, двух-, трех- и четырехквартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление.

Реконструкцию существующей системы централизованного теплоснабжения Суксунского ГО планируется реализовать в несколько этапов:

1 этап (срок реализации – 2023 год) - Перевооружение котельных №1 и №2, перевод одно- и двухквартирных жилых домов (ул. Нефтяников, ул. Строителей) на автономное теплоснабжение;

2 этап (срок реализации – 2024 год) - Перевооружение котельных №6 и №13, перераспределение тепловой нагрузки потребителей между реконструируемыми котельными;

3 этап (срок реализации – 2025 год) - Перевооружение котельных №4, №3 и №7, перераспределение тепловой нагрузки потребителей между реконструируемыми котельными №3 и №7;

4 этап (срок реализации – 2026 год) - Перевооружение котельных №8, №9 и №11;

5 этап (срок реализации – 2027 год) - Перевооружение котельных №12 и №14.

На всех этапах реконструкции системы централизованного теплоснабжения предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения городского округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории Суксунского ГО планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории Суксунского ГО не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу до 2040 г. за счет увеличения числа потребителей не планируется.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Суксун выбрано реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13, а также переводом части потребителей (одно-, двух-, трех- и четырехквартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление, поэтапная замена изношенных тепловых сетей.

Краткая характеристика реконструируемых источников тепла приведена в таблице ниже.

Таблица 20 - Характеристика перспективных источников тепла рп. Суксун

| № п/п | Наименование | Мощность котельной | Тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт | Гкал/ч | Гкал/час |
| 1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | 0,65 | 0,56 | 0,504 |
| 2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д.96) | 0,23 | 0,20 | 0,177 |
| 3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | 1,33 | 1,14 | 1,041 |
| 4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | 0,13 | 0,11 | 0,102 |
| 5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | 0,375 | 0,32 | 0,302 |
| 6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д.1) | 0,38 | 0,33 | 0,299 |
| 7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | 0,46 | 0,40 | 0,358 |
| 8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | 0,66 | 0,57 | 0,514 |
| 9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | 0,12 | 0,10 | 0,093 |
| 10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | 0,325 | 0,28 | 0,280 |
| 11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | 2,01 | 1,73 | 1,568 |
| 12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | 0,09 | 0,08 | 0,071 |
| 13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | 1,17 | 1,01 | 0,916 |
| 14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | 0,09 | 0,077 | 0,072 |

Реконструкцию существующей системы централизованного теплоснабжения Суксунского ГО планируется реализовать в несколько этапов:

1 этап (срок реализации – 2023 год) - Перевооружение котельных №1 и №2, перевод одно- и двухквартирных жилых домов (ул. Нефтяников, ул. Строителей) на автономное теплоснабжение;

2 этап (срок реализации – 2024 год) - Перевооружение котельных №6 и №13, перераспределение тепловой нагрузки потребителей между реконструируемыми котельными;

3 этап (срок реализации – 2025 год) - Перевооружение котельных №4, №3 и №7, перераспределение тепловой нагрузки потребителей между реконструируемыми котельными №3 и №7;

4 этап (срок реализации – 2026 год) - Перевооружение котельных №8, №9 и №11;

5 этап (срок реализации – 2027 год) - Перевооружение котельных №12 и №14.

Таблица 21 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация котельных 1-14 рп. Суксун | 2022 | 6 000 000,00 |
| 2 | Перевооружение котельной №1 | 2023 | 4 102 809,83 |
| 3 | Перевооружение котельной №2 | 2023 | 1 438 302,61 |
| 4 | Перевооружение котельной №6 | 2024 | 2431166,76 |
| 5 | Перевооружение котельной №13 | 2024 | 7443783,41 |
| 6 | Перевооружение котельной №3 | 2025 | 8455732,09 |
| 7 | Перевооружение котельной №4 | 2025 | 831795,16 |
| 8 | Перевооружение котельной №7 | 2025 | 2912316,25 |
| 9 | Перевооружение котельной №8 | 2026 | 4179438,21 |
| 10 | Перевооружение котельной №9 | 2026 | 758560,35 |
| 11 | Перевооружение котельной №11 | 2026 | 12750205,54 |
| 12 | Перевооружение котельной №12 | 2027 | 578939,57 |
| 13 | Перевооружение котельной №14 | 2027 | 586135,72 |
|  | Всего: |  | 52 469 185,50 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Поддержание работоспособности оборудования локальных котельных планируется выполнять в рамках проведения ежегодного технического обслуживания, мероприятия по реконструкции локальных источников тепла схемой теплоснабжения не предусматриваются.

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Суксунского ГО источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Суксун выбрано реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13. Ввод в эксплуатацию  новых источников тепла позволит оптимизировать затраты на производство и транспорт тепловой энергии, снизить удельные расходы топлива.

## 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Суксунского ГО источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Суксунского ГО источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 22 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источники централизованного теплоснабжения |
| 1.1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | 95/70ºС |
| 1.2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | 95/70ºС |
| 1.3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | 95/70ºС |
| 1.4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | 95/70ºС |
| 1.5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | 95/70ºС |
| 1.6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д.1) | 95/70ºС |
| 1.7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | 95/70ºС |
| 1.8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | 95/70ºС |
| 1.9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | 95/70ºС |
| 1.10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | 95/70ºС |
| 1.11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | 95/70ºС |
| 1.12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | 95/70ºС |
| 1.13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | 95/70ºС |
| 1.14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | 95/70ºС |
| 2 | Локальные источники тепла |
| 2.1 | Котельная Администрации (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Золина, д. 59) | 85-70 ºС |
| 2.2 | Котельная Администрации (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, двлд. 2а) | 85-70 ºС |
| 2.3 | Котельная Администрации (Пермский край, Суксунский р-н, рп Суксун, ул. Кирова, д. 44) | 85-70 ºС |
| 2.4 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, с. Торговище, ул. Трактовая, д. 37г) | 80-70 ºС |
| 2.5 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Советская, зд. 2) | 80-70 ºС |
| 2.6 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, с Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 17) | 80-70 ºС |
| 2.7 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Рогожникова, д. 10) | 80-70 ºС |
| 2.8 | Котельная СК (Пермский край, р-н Суксунский, с. Бор, ул. Центральная, дом 16а) | 80-70 ºС |
| 2.9 | Котельная СК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 14) | 80-70 ºС |
| 2.10 | Котельная СК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д. 15) | 80-70 ºС |
| 2.11 | Котельная СК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 47) | 80-70 ºС |
| 2.12 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Брехово, ул. Школьная, д. 7) | 90-70 ºС |
| 2.13 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 53) | 90-70 ºС |
| 2.14 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул.40 лет Победы, д. 18) | 90-70 ºС |
| 2.15 | Котельная школы (Пермский край, р-н. Суксунский, д. Моргуново, ул. Трактовая, д. 41) | 90-70 ºС |
| 2.16 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Сабарка, ул. Победы, д. 4) | 90-70 ºС |
| 2.17 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Сабарка, ул. Победы, д. 4) | 90-70 ºС |
| 2.18 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Ковалево, ул. Дорожная, д. 23) | 90-70 ºС |
| 2.19 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д. 14-1) | 90-70 ºС |
| 2.20 | Котельная школы (Пермский край, р-н. Суксунский, д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 10) | 90-70 ºС |
| 2.21 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 23) | 90-70 ºС |
| 2.22 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 14) | 90-70 ºС |
| 2.23 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Сызганка) | 90-70 ºС |
| 2.24 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с Торговище, ул. Южная, д. 1б) | 90-70 ºС |
| 2.25 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | 90-70 ºС |
| 2.26 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | 90-70 ºС |
| 2.27 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | 90-70 ºС |
| 2.28 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | 90-70 ºС |
| 2.29 | Котельная библиотеки (Пермский край, Суксунский р-н, с. Брехово, ул. Школьная, д. 3) | 80-70 ºС |
| 2.30 | Котельная ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ» (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Золина, д. 180) | 80-70 ºС |
| 2.31 | Котельная ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ» (Пермский край, Суксунский р-он, д. Киселево, ул. Советская д. 6, кв. 2) | 80-70 ºС |

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Изменение температурного графика не требуется.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

## 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

# РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе 14 водогрейных котельных и 31 локальной котельной. Схемой теплоснабжения объединение зон действия котельных не предусматривается.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Суксун выбрано реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2 планируется осуществить за счет переподключения части потребителей с котельной №2 на котельную №1.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №7 и №3, котельных №6 и №13 планируется осуществить за счет разделения существующих зон действия систем теплоснабжения.

## 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития Суксунского ГО предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории Суксунского ГО планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

## 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

## 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Перевод котельных в пиковый режим не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

## 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Суксун выбрано реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13, а также переводом части потребителей (одно-, двух-, трех- и четырехквартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление.

Описание мероприятий по строительству новых тепловых сетей приведено в таблице ниже.

Таблица 23 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 89 (320 метров) | 2023 | 5 000 000,00 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 57 (120 метров) | 2023 | 1 200 000,00 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 159 (70 метров) | 2025 | 1600000,00 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 108 (70 метров) | 2026 | 1400000,00 |
| 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 108 (70 метров) | 2027 | 2101960,60 |
|  | Всего: |  | 11 301 960,60 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

1) низкое водопоглощение пенополиуретана;

2) пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;

3) долговечность пенополиуретана;

4) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

5) высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

6) звукопоглощение пенополиуретана;

7) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

# РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение, организованное по закрытой схеме, предусмотрено в зонах действия котельных №3, №6 и №12.

Котельная №3 в отопительный период выполняет функцию ЦТП по приготовлению горячей воды в теплообменниках, установленных в котельной. В межотопительный период - обеспечивает нагрев ГВС.

Услуга ГВС, в зонах действия котельных №6 и №12, предоставляется потребителям от индивидуальных тепловых пунктов (далее ИТП) располагающихся внутри зданий, путем нагрева холодной воды в кожухотрубных теплообменниках.

Горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории Суксунского ГО не осуществляется.

## 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории Суксунского ГО не осуществляется.

# РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы

## 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В настоящее время на территории Суксунского ГО действует 14 источников централизованного теплоснабжения и 31 локальный источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используются природный газ, на локальных котельных – природный газ, твердое топливо (дрова, уголь) и электроэнергия. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 24.

Таблица 24 - Существующий и перспективный топливные балансы*

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2021 год (январь-ноябрь) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2032 годы | 2033-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники централизованного теплоснабжения рп. Суксун |
|  | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 1 | Расход натурального топлива | тыс.куб. м | 2415,0 | 2495,2 | 2461,0 | 2406,9 | 2366,8 | 2366,5 | 2366,5 | 2366,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 2786,9 | 2569,9 | 2534,6 | 2478,9 | 2437,6 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 13645,1 | 16590,4 | 16363,0 | 16003,4 | 15736,5 | 15734,7 | 15734,7 | 15734,7 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 514,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 | 624,6 |
| 4 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 13130,5 | 15965,8 | 15738,5 | 15378,8 | 15112,0 | 15110,1 | 15110,1 | 15110,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 365,1 | 363,5 | 358,4 | 350,2 | 344,1 | 344,1 | 344,1 | 344,1 |
|  |  | % | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 6 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 12765,5 | 15602,3 | 15380,1 | 15028,6 | 14767,9 | 14766,0 | 14766,0 | 14766,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |

* - Сформировать топливно-энергетические балансы производства и реализации тепловой энергии по каждому источнику теплоснабжения не представляется возможным из-за отсутствия приборов учета произведенной и отпущенной с котельных тепловой энергии.

Сведения о потреблении котельно-печного топлива на локальных котельных не представлены. Увеличение или снижение потребления топлива, в связи с изменением тепловой нагрузки, на котельных не планируется.

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время на территории Суксунского ГО действует 14 источников централизованного теплоснабжения и 31 локальный источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используются природный газ, на локальных котельных – природный газ, твердое топливо (дрова, уголь) и электроэнергия. По состоянию на 2021 года на территории городского округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

## 8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории Суксунского ГО действует 14 источников централизованного теплоснабжения и 31 локальный источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных используются природный газ, на локальных котельных – природный газ, твердое топливо (дрова, уголь) и электроэнергия.

Таблица 25 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Источник | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники централизованного теплоснабжения |
| 1.1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 1.14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2 | Локальные источники тепла |
| 2.1 | Котельная Администрации (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Золина, д. 59) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2.2 | Котельная Администрации (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, двлд. 2а) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2.3 | Котельная Администрации (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, д. 44) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2.4 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, с. Торговище, ул. Трактовая, д. 37г) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.5 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Советская, зд. 2) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.6 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, с Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 17) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2.7 | Котельная ДК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Рогожникова, д. 10) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.8 | Котельная СК (Пермский край, р-н Суксунский, с. Бор, ул. Центральная, дом 16а) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.9 | Котельная СК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 14) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.10 | Котельная СК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д. 15) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.11 | Котельная СК (Пермский край, Суксунский р-н, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 47) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.12 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Брехово, ул. Школьная, д. 7) | каменный уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| 2.13 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Васькино, ул. Пушкина, д. 53) | каменный уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| 2.14 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул.40 лет Победы, д. 18) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2.15 | Котельная школы (Пермский край, р-н. Суксунский, д. Моргуново, ул. Трактовая, д. 41) | каменный уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| 2.16 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Сабарка, ул. Победы, д. 4) | эл.энергия | - | - |
| 2.17 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с. Сабарка, ул. Победы, д. 4) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.18 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Ковалево, ул. Дорожная, д. 23) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.19 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д. 14-1) | каменный уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| 2.20 | Котельная школы (Пермский край, р-н. Суксунский, д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 10) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.21 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 23) | каменный уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| 2.22 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Поедуги, ул. Сосновая, д. 14) | каменный уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| 2.23 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Сызганка) | каменный уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| 2.24 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, с Торговище, ул. Южная, д. 1б) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| 2.25 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2.26 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2.27 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2.28 | Котельная школы (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Школьная, д. 14) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2.29 | Котельная библиотеки (Пермский край, Суксунский р-н, с. Брехово, ул. Школьная, д. 3) | каменный уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| 2.30 | Котельная ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ» (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Золина, д. 180) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| 2.31 | Котельная ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ» (Пермский край, Суксунский р-он, д. Киселево, ул. Советская д. 6, кв. 2) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |

## 8.4 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

На территории Суксунского ГО действует 14 источников централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также 31 локальный источник теплоснабжения. Локальные источники тепла отапливают социально-значимые объекты (школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения). В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используются природный газ, на локальных котельных – природный газ, твердое топливо (дрова, уголь) и электроэнергия.

Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется, перевод локальных твердотопливных источников тепла на природный газ рекомендуется выполнять в рамках развития системы газоснабжения Суксунского ГО.

## 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется, перевод локальных твердотопливных источников тепла на природный газ рекомендуется выполнять в рамках развития системы газоснабжения Суксунского ГО.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Суксун выбрано реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13, а также переводом части потребителей (одно-, двух-, трех - и четырехквартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление. В качестве основного вида топлива на котельных предусматривается природный газ.

# РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла представлено в таблице 26.

Таблица 26 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2032 годы | 2033 – 2040 годы |
| 1. | Перевод ИЖС на автономное теплоснабжение |
| 1.1 | Перевод ИЖС по ул. Строителей на автономное теплоснабжение | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Перевод ИЖС по ул. Нефтяников на автономное теплоснабжение | 1 890 000,00 |  | 1 890 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 3 570 000,00 | 1 680 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Перевооружение источников теплоснабжения |
| 2.1 | Автоматизация котельных 1-14 рп. Суксун | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Перевооружение котельной №1 | 4 102 809,83 |  | 4 102 809,83 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Перевооружение котельной №2 | 1 438 302,61 |  | 1 438 302,61 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Перевооружение котельной №6 | 2 431 166,76 |  |  | 2 431 166,76 |  |  |  |  |
| 2.5 | Перевооружение котельной №13 | 7 443 783,41 |  |  | 7 443 783,41 |  |  |  |  |
| 2.6 | Перевооружение котельной №3 | 8 455 732,09 |  |  |  | 8 455 732,09 |  |  |  |
| 2.7 | Перевооружение котельной №4 | 831 795,16 |  |  |  | 831 795,16 |  |  |  |
| 2.8 | Перевооружение котельной №7 | 2 912 316,25 |  |  |  | 2 912 316,25 |  |  |  |
| 2.9 | Перевооружение котельной №8 | 4 179 438,21 |  |  |  |  | 4 179 438,21 |  |  |
| 2.10 | Перевооружение котельной №9 | 758 560,35 |  |  |  |  | 758 560,35 |  |  |
| 2.11 | Перевооружение котельной №11 | 12 750 205,54 |  |  |  |  | 12 750 205,54 |  |  |
| 2.12 | Перевооружение котельной №12 | 578 939,57 |  |  |  |  |  | 578 939,57 |  |
| 2.13 | Перевооружение котельной №14 | 586 135,72 |  |  |  |  |  | 586 135,72 |  |
|  | Итого: | 52 469 185,50 | 6 000 000,00 | 5 541 112,44 | 9 874 950,17 | 12 199 843,50 | 17 688 204,10 | 1 165 075,29 | 0,00 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

На территории города есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2032 годы | 2033 – 2040 годы |
| 1. | Реконструкция сетей теплоснабжения |
| 1.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 89 (320 метров) | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 57 (120 метров) | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 159 (70 метров) | 1 600 000 |  |  |  | 1 600 000 |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 108 (70 метров) | 1 400 000 |  |  |  |  | 1 400 000 |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт тепловых сетей Д. 108 (70 метров) | 2 101 960,6 |  |  |  |  |  | 2 101 960,6 |  |
|  | Итого: | 11 301 960,60 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 400 000,00 | 2 101 960,60 | 0,00 |
|  | Всего: | 67 341 146,10 | 7 680 000,00 | 13 631 112,44 | 9 874 950,17 | 13 799 843,50 | 19 088 204,10 | 3 267 035,89 | 0,00 |

*- Объемы инвестиций в развитие систем теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

## 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по мероприятиям, обеспечивающим переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, отсутствуют.

Горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории Суксунского ГО не осуществляется. Услуга ГВС предоставляется потребителям от индивидуальных тепловых пунктов (далее ИТП) располагающихся внутри зданий, путем нагрева холодной воды в кожухотрубных теплообменниках. Системы ГВС присоединены к тепловым сетям по закрытой схеме через кожухотрубные теплообменники.

## 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.

# РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

## 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В настоящее время на территории Суксунского ГО действует 14 источников централизованного теплоснабжения. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется следующими теплоснабжающими организациями:

1) МУП «СКС» (котельные рп. Суксун);

2) ООО «Настена» (котельные, отапливающие социально-значимые объекты).

Сведения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, теплоснабжающим организациям, действующим на территории Суксунского ГО, отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 28.

Таблица 28 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «СКС» | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | Котельная, тепловые сети |
| 2 | ООО "Настена" | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | Котельная, тепловые сети |
|  |  | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | Котельная, тепловые сети |

## 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 28.

## 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются;

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

МУП «СКС» и ООО «Настена» отвечают всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения.

## 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Суксунского ГО, приведено в таблице 28.

# РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

## 11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Суксун выбрано реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2 планируется осуществить за счет переподключения части потребителей с котельной №2 на котельную №1.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №7 и №3, котельных №6 и №13 планируется осуществить за счет разделения существующих зон действия систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

# РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

## 12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории Суксунского ГО бесхозяйные сети теплоснабжения отсутствуют, за всеми участками тепловых сетей закреплена эксплуатирующая организация.

# РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

## 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

## 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газоснабжение населенных пунктов Суксунского ГО в настоящее время осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поступает по отводу от магистрального газопровода. Газоснабжение осуществляется от газораспределительной станции АО «Газпром газораспределение Пермь» ГРС «Суксун».

Частично газифицированы следующие населённые пункты: рп. Суксун, д. Кошелево, д. Киселево, с. Верх-Суксун, д. Опалихино, с. Ключи, с. Тис, д. Мартьяново, д. Шахарово, с. Торговище, с. Брехово. В остальных населенных пунктах для хозяйственно-бытовых нужд используется привозной газ в баллонах.

На территории Суксунского ГО представлены все виды газопроводов: надземный, подземный, наземный, с установленными категориями давления газа в газопроводах: низкое – не более 0.05 кгс/кв. см, среднее – более 0.05 до 3.0 кгс/кв.см, высокое – более 3.0 до 6 кгс/кв. см, высокое – от 6 до 12 кгс/кв. см.

Дальнейшее развитие системы газоснабжения Суксунского ГО предусмотрено в соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края, действующими муниципальными инвестиционными и целевыми программами, а также с учетом обращений граждан, поступивших в органы местного самоуправления.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края на территории Суксунского ГО планируется строительство межпоселковых газопроводов с. Торговище – с. Бор – д. Васькино – д. Иванково – д. Тебеняки, ГРС Суксун – с. Сабарка – д. Моргуново с отводом на с. Советная, п. Красный Яр – д. Морозково – д. Пепелыши – д. Тохтарево – д. Пеганово – д. Поедуги с отводом на д. Верхняя Истекаевка, д. Поедуги – д. Юркан – д. Сызганка.

## 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

## 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории Суксунского ГО источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.

## 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории Суксунского ГО источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

## 13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

## 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

# РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

## 14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа в целом);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа в целом);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 29.

Таблица 29 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 – 2032 годы | 2033 – 2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг у.т./Гкал | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | Гкал/м.кв | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 4.2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | Гкал/м.кв | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 4.3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | Гкал/м.кв | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| 4.4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | Гкал/м.кв | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| 4.6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | Гкал/м.кв | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 4.7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | Гкал/м.кв | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 4.8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | Гкал/м.кв | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 4.9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | Гкал/м.кв | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 4.11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | Гкал/м.кв | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 4.12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | Гкал/м.кв | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 4.13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | Гкал/м.кв | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 4.14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | Гкал/м.кв | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | куб.м/м.кв | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 5.2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | куб.м/м.кв | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 5.3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | куб.м/м.кв | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 |
| 5.4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | куб.м/м.кв | 12,548 | 12,548 | 12,548 | 12,548 | 12,548 | 12,548 | 12,548 | 12,548 |
| 5.6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | куб.м/м.кв | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| 5.7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | куб.м/м.кв | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| 5.8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | куб.м/м.кв | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 |
| 5.9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | куб.м/м.кв | 5,012 | 5,012 | 5,012 | 5,012 | 5,012 | 5,012 | 5,012 | 5,012 |
| 5.11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | куб.м/м.кв | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 |
| 5.12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | куб.м/м.кв | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 |
| 5.13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | куб.м/м.кв | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 5.14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | куб.м/м.кв | 4,782 | 4,782 | 4,782 | 4,782 | 4,782 | 4,782 | 4,782 | 4,782 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | % | 37,50 | 33,43 | 90,21 | 90,21 | 90,21 | 90,21 | 90,21 | 90,21 |
| 6.2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | % | 39,66 | 39,66 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 |
| 6.3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | % | 49,41 | 49,41 | 49,41 | 49,41 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 |
| 6.4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | % | 119,09 | 119,09 | 119,09 | 119,09 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 91,61 |
| 6.5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | % | 93,79 | 93,79 | 93,79 | 93,79 | 93,79 | 93,79 | 93,79 | 93,79 |
| 6.6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | % | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 91,39 | 91,39 | 91,39 | 91,39 | 91,39 |
| 6.7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | % | 33,54 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 90,51 | 90,51 | 90,51 | 90,51 |
| 6.8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | % | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 90,50 | 90,50 | 90,50 |
| 6.9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | % | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 |
| 6.10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | % | 203,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | % | 227,95 | 36,48 | 36,48 | 36,48 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 |
| 6.12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | % | 20,68 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 91,92 | 91,92 |
| 6.13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | % | 3,47 | 69,34 | 69,34 | 90,99 | 90,99 | 90,99 | 90,99 | 90,99 |
| 6.14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | % | 20,91 | 41,82 | 41,82 | 41,82 | 41,82 | 41,82 | 92,93 | 92,93 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | Гкал/час.м.кв | 0,00055 | 0,00055 | 0,00055 | 0,00055 | 0,00055 | 0,00055 | 0,00055 | 0,00055 |
| 7.2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | Гкал/час.м.кв | 0,00182 | 0,00182 | 0,00182 | 0,00182 | 0,00182 | 0,00182 | 0,00182 | 0,00182 |
| 7.3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | Гкал/час.м.кв | 0,00710 | 0,00710 | 0,00710 | 0,00710 | 0,00710 | 0,00710 | 0,00710 | 0,00710 |
| 7.4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | Гкал/час.м.кв | 0,01685 | 0,01685 | 0,01685 | 0,01685 | 0,01685 | 0,01685 | 0,01685 | 0,01685 |
| 7.6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | Гкал/час.м.кв | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 | 0,00347 |
| 7.7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | Гкал/час.м.кв | 0,00265 | 0,00265 | 0,00265 | 0,00265 | 0,00265 | 0,00265 | 0,00265 | 0,00265 |
| 7.8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | Гкал/час.м.кв | 0,00367 | 0,00367 | 0,00367 | 0,00367 | 0,00367 | 0,00367 | 0,00367 | 0,00367 |
| 7.9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | Гкал/час.м.кв | 0,00673 | 0,00673 | 0,00673 | 0,00673 | 0,00673 | 0,00673 | 0,00673 | 0,00673 |
| 7.11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | Гкал/час.м.кв | 0,00210 | 0,00210 | 0,00210 | 0,00210 | 0,00210 | 0,00210 | 0,00210 | 0,00210 |
| 7.12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | Гкал/час.м.кв | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 | 0,00296 |
| 7.13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | Гкал/час.м.кв | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 | 0,00069 |
| 7.14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | Гкал/час.м.кв | 0,00642 | 0,00642 | 0,00642 | 0,00642 | 0,00642 | 0,00642 | 0,00642 | 0,00642 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 75,8 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная №1 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Нефтяников, д. 5) | год | 30 | 24,6 | 24,2 | 22,0 | 19,7 | 17,2 | 16,6 | 15,6 |
| 12.2 | Котельная №2 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96) | год | 25 | 20,5 | 14,1 | 12,1 | 10,0 | 7,8 | 6,2 | 3,7 |
| 12.3 | Котельная №3 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Зеленая, д. 40г) | год | 34 | 27,9 | 25,5 | 23,0 | 29,7 | 27,0 | 27,3 | 27,5 |
| 12.4 | Котельная №4 (Пермский край, Суксунский р-н, в границах Суксунского городского поселения, урочище «Очистные») | год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.5 | Котельная №5 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20) | год | 17 | 14,0 | 13,2 | 12,2 | 11,0 | 9,6 | 9,9 | 9,6 |
| 12.6 | Котельная №6 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1) | год | 27 | 22,2 | 20,5 | 2,4 | -0,3 | -3,1 | -7,1 | -12,7 |
| 12.7 | Котельная №7 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9) | год | 24 | 19,7 | 18,3 | 16,6 | -7,5 | -10,3 | -15,6 | -23,1 |
| 12.8 | Котельная №8 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, пер. Карла Маркса) | год | 39 | 32,0 | 29,2 | 26,2 | 23,0 | 19,6 | 17,9 | 15,6 |
| 12.9 | Котельная №9 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Халтурина, 6) | год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10 | Котельная №10 (Пермский край, Суксунский р-н, с. Тис, ул. Северная, зд. 32а) | год | 10 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 7,2 | 6,5 | 7,4 | 7,7 |
| 12.11 | Котельная №11 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Кирова, зд. 48А) | год | 36 | 29,5 | 27,0 | 24,3 | 21,4 | 18,3 | 16,8 | 14,8 |
| 12.12 | Котельная №12 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Чапаева, д. 14Б) | год | 10 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 7,2 | 6,5 | 7,4 | 7,7 |
| 12.13 | Котельная №13 (Пермский край, Суксунский р-н, рп. Суксун, ул. Вишнёвая) | год | 33 | 27,1 | 24,8 | 27,7 | 25,2 | 22,5 | 22,3 | 21,8 |
| 12.14 | Котельная №14 (Пермский край, Суксунский р-н, д. Киселево, ул. Новая, д. 6) | год | 22 | 18,1 | 16,8 | 15,4 | 13,7 | 11,9 | 11,7 | 11,0 |
| 13 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия

## 15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2021 г.);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 30 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,04 | 1,042 | 1,041 | 1,022 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,002 | 1,009 | 1,014 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,039 | 1,04 | 1,04 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,035 | 1,04 | 1,04 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,039 | 1,04 | 1,04 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,048 | 1,045 | 1,047 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 31 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей рп. Суксун

| № п/п | Производственные показатели | Ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 18 015 | 17 290 | 17 095 | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 16 851 | 16 851 |
| 2 | Потери на сетях | % | 13,50% | 12,50% | 11,50% | 10,22% | 10,22% | 10,22% | 10,22% | 10,22% | 10,22% | 10,22% | 10,22% |
| 3 | Потери на сетях | Гкал | 2 885 | 2 161 | 1 966 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 |
| 4 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 | 15 129 |
| 4.1 | в т.ч. население | Гкал | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 |
| 5 | Тариф расчетный с НДС | руб./Гкал | 1 834,56 | 1 889,60 | 1 946,28 | 2 004,67 | 2 064,81 | 2 126,76 | 2 190,56 | 2 256,28 | 2 323,97 | 2 393,68 | 3123,21 |
| 6 | Динамика |  |  | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 130% |
| 7 | ВЫРУЧКА |  | 23 129 | 23 823 | 24 538 | 25 274 | 26 032 | 26 813 | 27 618 | 28 446 | 29 300 | 30 179 | 39376 |
| 8 | РАСХОДЫ | тыс.руб. | 22 072 | 20 751 | 21 865 | 23 189 | 25 138 | 26 126 | 26 796 | 27 468 | 28 165 | 28 889 | 37 765 |
| 9 | Операционные расходы | тыс.руб. | 4 784 | 3 254 | 3 351 | 3 452 | 3 555 | 3 662 | 3 772 | 3 885 | 4 002 | 4 122 | 6034 |
| 9.1 | материалы и инструмент | тыс.руб. | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 79 |
| 9.2 | ремонт ТС | тыс.руб. | 1 000 | 1 040 | 1 082 | 1 125 | 1 170 | 1 217 | 1 265 | 1 316 | 1 369 | 1 423 | 2016 |
| 9.3 | обслуживание | тыс.руб. | 300 | 312 | 324 | 337 | 351 | 365 | 380 | 395 | 411 | 427 | 602 |
| 9.4 | Фонд. оплаты труда | тыс.руб. | 3 144 | 1 560 | 1 622 | 1 687 | 1 755 | 1 825 | 1 898 | 1 974 | 2 053 | 2 135 | 3037 |
| 9.5 | Накладные | тыс.руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | Природный газ | тыс.руб. | 12 918 | 12 770 | 13 005 | 13 204 | 13 600 | 14 008 | 14 428 | 14 861 | 15 307 | 15 766 | 20569 |
| 11 | Расходы на приобретение ЭЭ | тыс.руб. | 2 287 | 2 401 | 2 521 | 2 647 | 2 780 | 2 918 | 3 064 | 3 218 | 3 379 | 3 547 | 5489 |
| 12 | Расходы на приобретение воды | тыс.руб. | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 80 |
| 13 | Вознаграждение агента (сбор с ФЛ, пермэнергосбыт) | тыс.руб. | 528 | 544 | 560 | 577 | 594 | 612 | 630 | 649 | 669 | 689 | 898 |
| 14 | Налог на имущество | тыс.руб. | 104 | 185 | 323 | 449 | 620 | 702 | 648 | 572 | 496 | 420 | 94 |
| 15 | Расходы на амортизацию ОС и НМА котельные | тыс.руб. | 325 | 944 | 1 426 | 2 157 | 3 260 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3467 |
| 16 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 139 | 141 | 145 | 150 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 | 231 |
| 17 | Страховые взносы (зп) | тыс.руб. | 943 | 468 | 487 | 506 | 526 | 547 | 569 | 592 | 616 | 640 | 903 |
| 18 | Чистая прибыль + амортизация | тыс.руб. | 1 383 | 4 016 | 4 100 | 4 242 | 4 154 | 4 154 | 4 289 | 4 446 | 4 602 | 4 757 | 6409 |
| 19 | Тариф, рассчитанный исходя из утвержденной величины с использованием индекса роста цен на тепловую энергию, с НДС | руб./Гкал | 1879,42 | 1963,99 | 2056,30 | 2099,48 | 2145,67 | 2195,02 | 2247,70 | 2299,40 | 2352,29 | 2406,39 | 3362,58 |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Суксун выбрано реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения с перераспределением тепловой нагрузки в зонах действия котельных №1 и №2, котельных №7 и №3, котельных №6 и №13, а также переводом части потребителей (одно-, двух-, трех- и четырехквартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление и замена изношенных участков тепловых сетей.

Динамика изменения оценочной стоимости производства тепла приведена на рисунке ниже.

Рисунок 8– Динамика изменения оценочной стоимости производства тепла

По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2040 году на 7,6%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется

1. Вести статистику:

1.1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

2) дату и время обнаружения повреждения;

3) количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

4) общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

5) дату и время начала устранения повреждения;

6) дату и время завершения устранения повреждения;

7) дату и время включения теплоснабжения потребителям;

8) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

2) дату и время обнаружения повреждения;

3) количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

4) дату и время начала устранения повреждения;

5) дату и время завершения устранения повреждения;

6) дату и время включения теплоснабжения потребителям;

7) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием:

1) места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

2) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

3) причину/причины повреждения.

1.3) отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4) температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

2.1) замена теплоизоляции;

2.2) замена изношенных участков тепловых сетей.

3. При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1) предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2) технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3) существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5) данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6) корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 	Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

2. 	Приказ Министерства энергетики РФ от 05 марта 2019г. №212 "Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

3. 	Федеральный закон РФ № 190 от 27.07.2010г. «О теплоснабжении».

4. 	Федеральный закон РФ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. 	Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

6. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

7. 	СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

8. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

9. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

10.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

11.	СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

12.	МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

13.	Постановление Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

14.	СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

15.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки».

16.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

17.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115).

18.	Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. Статья: «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое».

20.	Письмо Минэкономразвития РФ № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

21.	Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-12-2017 «Наружные тепловые сети».

22.	Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

23.	МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

24.	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

25.	Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

26.	Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года №325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

27.	Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

28.	Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №340».

29.	Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск: Наука, 2000.

30.	А.А.Ионин. «Надежность систем тепловых сетей».

31.	Проект приказа Министерства регионального развития «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

32.	Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз»; Москва, 2013.

33.	«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. №ВК477).

34.	Хрилев Л.С., Смирнов И.А. Оптимизация систем теплофикации и централизованного теплоснабжения. - Энергия, Москва, 1978г.

35.	Сеннова Е.В., Сидлер В.Г. Математическое моделирование и оптимизация развивающихся теплоснабжающих систем. - Из-во Наука, 1987г.

36.	Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».

37.	Постановление Правительства РФ от 25 января 2011г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

38.	Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

39.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».

40.	Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).